## Tabela I (2)
Aglomeracje o RLM | L.p. | Nazwa i adres oczyszczalni, gmina, powiat | Nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji | RLM oczyszczalni | Odbiornik ścieków [ziemia, woda] | Projektowa przepustowość oczyszczalni [m3/d] |  | Ilość ścieków w każdym z dwóch ocenianych okresów |  | Pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane [tak/nie] - data wydania | Czy pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane ustala warunki w zakresie biogenów [tak/nie] | Czy wykonano wymaganą liczbę badań ścieków w dwóch ocenianych okresach * [tak/nie] | Sposób odprowadzania ścieków w czasie doby [ciągły/okresowy-liczba spustów w czasie doby] | Czy w pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane określa inny sposób pobierania próbek niż średniodobowo** [tak/nie] | Czy odprowadzane ścieki spełniały warunki określone w pozwoleniu [tak/nie] |  |  |  | Sposób pobrania próbki kontrolnej przez WIOŚ [średniodobowa/inna-jaka] | Czy w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń okreslonych w pozwoleniu [tak/nie] | Uwagi | Na podstawie jakiego dokumentu określono RLM aglomeracji [KPOŚK V/KPOŚK VI/Inne] * w przypadku inne wskazać jakiego | Na podstawie jakiego dokumentu określono RLM oczyszczalni [KPOŚK V/KPOŚK VI/Inne] * w przypadku inne wskazać jakiego | Na podstawie jakiego dokumentu określono projektową przepustowość oczyszczalni [KPOŚK V/KPOŚK VI/Inne] * w przypadku inne wskazać jakiego
[7 empty] | średnia | maksymalna
[9 empty] | I okres oceny | II okres oceny | [5 empty] | w zakresie stanu i składu ścieków |  | w zakresie ilości odprowadzonych ścieków
[9 empty] | [m3/d] | [m3/d] | [5 empty] | I okres oceny | II okres oceny | I okres oceny | II okres oceny
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
oczyszczalnia spoza aglomeracji | 1. | Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Głubczycach, gmina Głubczyce, powiat głubczycki Powstańców 2, 48-100 Głubczyce | - | - | 90 471 | woda | 6915 | 9 549 | 3101 | 3294 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.01.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | - | dane otrzymane od spółki, pozwolenie wodnoprawne | dane otrzymane od spółki
<10 0000 | 1. | Samorządowy Zakład Budżetowy w Leoncinie - oczyszczalnia ścieków w Michałowie, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, gmina Leoncin, powiat nowodworski | Leoncin | 4616 | 8900 | woda | 467 | 618 | 290.8 | 287.6 | Tak - 29.12.2015 r. | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Tak | Zmiana w kolumie 5 wynika z wcześniej omyłkowo błędnie przyjętej wartości RLM aglomeracji rzeczywistej zamiast aglomeracji oczyszczalni | Uchawała Nr XXX/187/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leoncin. | Uchawała Nr XXX/187/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leoncin. | KPOŚK VI
| 2. | Zespół Usług Komunalnych ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy, gmina Koziegłowy, powiat myszkowski | Koziegłowy | 4929 | 21383 | woda (rzeka Boży Stok) | 2500 | 3250 | 151.43 | 230.3 | tak - 09.01.2013 r. (data wydania), 30.01.2013 r. (data uprawomocnienia) | tak | nie | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | Uwaga do kolumny 18 i 19- oznaczanie wskaźników zanieczyszczeń metodykami inne niż referencyjne, brak wymaganej ilości pobranych próbek | Inne - Uchwała nr 203/XXII/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koziegłowy | Inne - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Starosty Myszkowskiego z dnia 09.01.2013 r. znak: OŚR.6341.46.2012. | Inne - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Starosty Myszkowskiego z dnia 09.01.2013 r. znak: OŚR.6341.46.2012.
| 3. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sejnach, ul. 1 go Maja 15, 16-500 Sejny, gmina Sejny, powiat sejneński | Miasto Sejny | 5551 | 14000 | woda | 1950 | 2650 | 682.56 | 624 | tak 21.12.2012 r. (decyzja zmieniona decyzją znak OŚRL.6341.13.2013 z dnia 06.08.2013 r.) | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny - od 11.01.2019 r. do 10.01.2020 r. II okres oceny - od 11.01.2020 r. do 10.01.2021 r. Ilości ścieków w każdym z dwóch ocenianych okresów oszacowano na podstawie średniodobowych ilości odprowadzonych ścieków w roku 2019, 2020 i 2021. | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 4. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ul. Bierzwieńska 134 , 62-650 Kłodawa - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pomarzany Fabryczne, gmina Kłodawa, powiat kolski | Kłodawa | 6326 | 6 326 | rzeka Rgilewka | 2600 | brak max tylko śr. Dobowa | 1188.8 | 1500.9 | tak - 21 grudnia 2018r | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała nr XXXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Kłodawa | Uchwała nr XXXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Kłodawa i pozowolenie wodnoprawne | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 5. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa- oczyszczalnia ścieków w Rybnej, gmina Mykanów, powiat częstochowski | Mykanów | 6788 | 10430 | woda (rzeka Sękawic) | 1391 | 2170 | 792 | Nie dotyczy | tak - 12.04.2021 r. (data wydania), 08.05.2021 r. (data uprawomocnienia) | nie | tak (w I okresie oceny) | ciągły |  | tak | Nie dotyczy | tak | Nie dotyczy | średniodobowa | nie | Uwaga do kolumny 14 - pozwolenie wodnoprawne nie ustala warunków w zakresie biogenów, iż RLM aglomeracji wynosi 6788, tj. < 10 000. W kolumnach nr 11, 12, 19, 21 wpisano nie dotyczy z uwagi, iż II okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (od 08.05.2022 r. do 07.05.2023 r.) nie mógł zostać oceniony, iż nie upłynął okres możliwy do przeprowadzenia oceny. | Inne - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.04.2021 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.991m.2020.MK, w której powołano uchwałę ustanawiającą aglomerację Mykanów - uchwałę nr V/11/181/2015 Sejmiku Śląskiego | Inne - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.04.2021 r. znak: PO.ZUZ.5.4210.991m.2020.MK | Inne - Decyzja Wójta Gminy Mykanów nr 5/2015 z dnia 26.11.2015 r. dot. realizacji przedsięwzięcia i braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybnej gmina Mykanów na działkach o nr ewid. 192/4 i 192/5 obręb Rybna, gmina Mykanów, pow. częstochowski woj. śląskie" (z późn. zm.).
| 6. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Choroszczy, ul. Branickiego 100, 16-070 Choroszcz, gmina Choroszcz, powiat białostocki | Choroszcz | 6819 | 9836 | woda | 1500 | 1680 | 1058.34 | 1076.38 | tak 10.02.2015 r. | tak | tak | okresowy 4- 8 | tak | tak | tak | tak | tak | próba uśredniona z 4 prób (z 4 zrzutów) w ciągu 24 godzin | nie | W pozwoleniu wodnoprawnym zapisano "dla ścieków oczyszczonych, pobór każdej próbki cząstkowej w jednakowej objetości z koryta odpływowego w trakcie trwania każdego spustu scieków w okresie kolejnych 24 godzin oraz wymieszanie wszystkich pobranych prób cząstkowych w jedną uproszczoną próbę średnią (z doby)". | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | Informacje uzyskane od osoby udzielającej informacji podczas kontroi (rzeczywista przepustpwość maksymalna-używane 2 z 3 istniejacych reaktorów) .
| 7. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Dąbrowie Białostockiej, ul. Wojska Polskiego 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski | Dąbrowa Białostocka | 6971 | 15000 | woda | 1500 | 1600 | 965 | 1062 | tak 17.06.2016 r. | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Wartość przepustowości maksymalnej została poprawiona w związku z rozbieżnością z danymi zawartymi w KPOŚK V/KPOŚK VI. | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 8. | Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, ul. Do Wałów 1, 82-340 Tolkmicko, oczyszczalnia zlokalizowana w odległości ok. 1800 m od ul. Morskiej na działkach Nr 22/29, 22/26, 22/27, 8/25, 18/1, 2/23, 2/24, gmina Tolkmicko, powiat elbląski | Tolkmicko | 6988 | 10000 | woda | 1300 | nie określono w pozwoleniu | 621.095 | 645.98 | tak (30.03.2017 r.) | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁY NR XXIX/213/20 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tolkmicko | pozwolenie wodnoparwne wydane decyzją Starosty Elbląskiego z dnia 30.03.2017 r., znak: OŚROL.6341.5.4.2017.DW maksymalna - KPOŚK V z 2017 r. | średnia - pozwolenie wodnoparwne wydane decyzją Starosty Elbląskiego z dnia 30.03.2017 r., znak: OŚROL.6341.5.4.2017.DW maksymalna - KPOŚK V
| 9. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Komunalna w Lubawce ul. Polna 50-420 Lubawka gmina Lubawka (miejsko-wiejska), powiat kamiennogórski | Lubawka | 7429 | 18200 | Bóbr [woda] | 4875 | 5612 | 2522 | 3233.78 | [tak] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 4 sierpnia 2011 r. | tak | tak | ciągły | - | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | część okresu została zweryfikwowana w trakcie kontroli w 2020 r. | KPOŚK VI - Uchwała nr XV/203/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubawka (Dz. Urz. Woj. Doln.z 2021 r., poz. 180) | operat wodnoprawny/ wg KPOŚK VI RLM Oczyszczalni ścieków wynosi 12 426 | KPOŚK VI
| 10. | Zakad Wodociagów i Kanalizacji w Paczkowie, ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków - oczyszczalnia ścieków w Paczkowie, gmina Paczków, powiat nyski | Paczków | 7531 | 22396 | woda | 2500 | 3456 | 966.57 | 773.07 | tak pozwolenia wodnoprawne z dnia 13.03.2020 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | średnia - KPOŚK VI, maksymalna - operat wodnoprawny
| 11. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice, gmina Kępice, powiat słupski | Kępice | 7617 | od 15 000 do 99 999 | woda - rzeka Wieprza | 2500 | 3000 | 336913 | 294894 | TAK 30.01.2015 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | Według V AKPOŚK RLM aglomeracji wynosi 10 336, na podstawie Uchwały Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 r. wyznaczono aglomeracje Kępice - 7 617 RLM | Decyzja Starosty Słupskiego Nr 78/2015 z dnia 30.01.2015 r. | Przepustowość średnia i maksymalna z Decyzji Starosty Słupskiego Nr 78/2015 z dnia 30.01.2015 r. podane na podstawie przeliczonego Qmax.r. i Qśr.d.
| 12. | Oczyszczalnia ścieków w Wolbromku, Wolbromek 81, 59-420 Bolków - Zakład Gsopodarki Komunalnej, ul.Kolejowa5, 59-420 Bolków, gmina Bolków, powiat jaworski | Bolków | 7980 | 12600 | rzeka Nysa Szalona | 2100 | 5200 | 884.99 | 1171 | tak - 04.04.2013 r. | nie | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | uchwała nr XXV/158/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bolków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6894) | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | dokumentacja techniczna „Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek” z lipca 2008 r. opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Gniezno, RLM projektowe oczyszczalni ścieków w Wolbromku wynosi 12600, docelowa projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi Qmaxd = 5200 m3/dobę, Qśrd = 2100 m3/dobę
| 13. | Oczyszczalnia ścieków w Żmigrodzie ul. Wiejska 29, 55-140 Żmigród, gmina Żmigród, powiat trzebnicki | Żmigród | 8608 | 14990 | woda - ciek Sąsiecznica | 1498 | 2200 | 1048 | 1156.59 | tak - 07.11.2014 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | nie | średniodobowa | nie | W RLM Aglomeracji wpisano błędnie 8606 - poprawnie jest 8608 I okres opisany w kontroli dokumentacyjnej nr WIOS-WROC D847/2021 | Uchwała nr 0007.XXI.294.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żmigród | Uchwała nr 0007.XXI.294.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żmigród oraz KPOŚ V | Uchwała nr 0007.XXI.294.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żmigród oraz KPOŚ V
| 14. | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach Oczyszczalnia ścieków w Świerklanach, ul. Pogodna 5, 44-266 Świerklany, gmina Śwerklany, powiat rybnicki | Świerklany | 9298 | 11827 | urządzenie wodne - rów | 1632 |  | 1287.1068 | 1378.0767 | tak - 20.03.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 15. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Skwierzynie, działki: 106, 114, 115/2 obręb Skwierzyna, 66-440 Skwierzyna, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki | Skwierzyna | 9460 | 14585 | woda | 2500 | 4320 | 1342.72 | 1229.27 | tak - 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | RLM aglomeracji jest poniżej 10000, co nie było znane na etapie planowania kontroli. Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie zmniejszająca RLM Aglomeracji (z 10296) jest z dnia 17.12.2020 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 16. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi , gmina Kazimież Biskupi, powiat koniński | Kazimierz Biskupi | 9489 | 13500 | do ziemi | 1687 | brak max tylko śr. Dobowa | 1258.74 | 1399.76 | tak - 13.06.2014r | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała nr XXXIII/289/2020 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Kazimierz Biskupi | Uchwała nr XXXIII/289/2020 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Kazimierz Biskupi i na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 17. | Oczyszczalnia ścieków w Wierzawice, (działka nr ewid. 2870 w Wierzawicach) 37-300 Leżajsk, gmina Leżajsk, powiat leżajski | Wierzawice | 9675 | 19742 | woda | 1600 | 2000 | 663 | 772 | Tak - 25.06.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy kolumny 23: Podwyższony azot ogólny w badanej próbce ścieków. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 18. | gmina Nasielsk - Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - oczyszczalnia ścieków w Nasielsku, ul. Komunalna 23, 05-190 Nasielsk, gmina Nasielsk, powiat nowodworski | Nasielsk | 9806 | 13000 | woda | 2000 | b.d. | 1489.01 | 1331.89 | Tak - 19.09.2016 r. | Tak | Nie* II okres | ciągły |  | Tak | Nie | Tak | Tak | średniadobowa | Nie |  | Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk | Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk | Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk
| 19. | Zakład Gospodarki Komunalnej Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. 12-220 Ruciane-Nida ul. Leśna 10- oczyszczalnia ścieków w Rucianem- Nidzie ,gmina Ruciane-Nida powiat Piski | Ruciane-Nida | 9950 | 11900 | woda | 2300 | 3220 | 679 | 740 | tak (21.05.2013 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXXIII/279/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ruciane-Nida | OPERAT WODNOPRAWNY | OPERAT WODNOPRAWNY
| 20. | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" Sp. z o.o. ul. Mokre Łąki 8 05-080 Izabelin, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni | Izabelin | 9966 | 15000 | ziemia | 2200 | 2700 | 1482.26 | 1736.8 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] - 10.09.2012 r. | tak | tak | ciągły |  | nie (azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu azotanowego,fosforu ogólnego, ChZTCr, BZT5) | nie (azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu azotanowego,fosforu ogólnego, ChZTCr, BZT5) | tak | tak | średnia dobowa | tak | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 10.09.2012 r. (wygasło w dniu 09.09.2022 r.) aktualnie podmiot ubiega się o nowe pozwolenie wodnoprawne. | UCHWAŁA NR XXXV/276/20 RADY GMINY IZABELIN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Izabelin (DZ. URZ. WOJ. 2020.13511) | UCHWAŁA NR XXXV/276/20 RADY GMINY IZABELIN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Izabelin (DZ. URZ. WOJ. 2020.13511) | UCHWAŁA NR XXXV/276/20 RADY GMINY IZABELIN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Izabelin (DZ. URZ. WOJ. 2020.13511)
≥ 10 000 - ≤ 25 000 | 1. | Miejska Oczyszczalnia Scieków Komunalnych w Łochowie przy ul. Przemysłowej 43,gmina Łochów (miejsko-wiejska), powiat wegrowski | Łochów (PLMZ045) | 10001 | 11500 | ziemia | 1300 | 1755 | 1017.4 | 1037.5 | tak 22 marca 2016 r. | nie | tak | okresowy - zmienna, zależna od ilości dopływających ścieków | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 2. | "AQUAPLUS" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków Rogoźnik - ul. Osiedle Robotnicze 22 w Bobrownikach, gmina Bobrowniki, powiat będziński | Bobrowniki | 10018 | 10280 | woda | 865 | 1000 | Dokonano korekty okresu oceny: (1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.) - 895,16 | Dokonano korekty okresu oceny: (1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.) - 984,25 | tak -28.01.2015 r. i zmiana z 8.12.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniadobowa | tak |  | Inne - Uchwała Nr NR XXXI/299/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2020 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 3. | Gmina Chybie, Oczyszczalnia Ścieków Chybie, ul. Bielska 1, 43-520 Chybie, gmina Chybie, powiat cieszyński | Chybie | 10051 | 5505 | woda | 1100 | 2592 | 770.02 | 810.56 | tak - 9.11.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Inne -Uchwała nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chybie | Inne -Uchwała nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chybie | Inne -Uchwała nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chybie
| 4. | Oczyszczalnia ścieków w Brzegi Dolne, Brzegi Dolne 1, Ustrzyki Dolne 38, 38-700, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | 10053 | 14000 | woda | 3400 | 7500 | 2461.4 | 2121 | Tak - 14.05.2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 5. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 136, 18-200 Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | 10055 | 11200 | woda | 1344 | 1882 | 1121.59 | 1215.54 | tak 16.11.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W badanych ściekach stwierdzono przekroczenie azotu ogólnego o 11,8 mg/l (wartość dopuszczalna 15 mg/l). | UCHWAŁA NR XXI/118/2020 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE | Operat wodnoprawny | Projekt oczyszczalni przedstawiony podczas kontroli
| 6. | Oczyszczalnia ścieków wBrzeźnica, 39-207 Brzeźnica, gmina Dębica, powiat dębicki | Brzeźnica | 10080 | 13030 | woda | 1975 | 3100 | 1646 | 1758 | Tak - 30.04.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | dot. kolumny 23: Podwyższona wartość azotu ogólnego i fosforu ogólnego. | kol. 12 KPOŚK VI | informacja Kontrolowanego pozyskana na kontroli - nr kontroli: WIOS-RZESZ 198/2022 | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 7. | Zakład Usług Komunalnych, ul. Wiejska 10, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. 87-330 Jabłonowo Pomorskie, gmina Jabłonowo Pomorskie, powita brodnicki | Jabłonowo Pomorskie | 10098 | 11742 | woda | 1300 | 2000 | 759.024 | 1165.06 | tak -21.06.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 8. | Oczyszczalnia ścieków w Golińsku 70b 58-350 Golińsk, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski | Mieroszów | 10100/4908 ( uchwała z dnia 28.01.2021 r) | 10886 | rzeka Scinawka | 950 |  | 578.72 | 689.49 | tak - 04.09.2017 | nie | nie | ciągły | - | nie* | nie* | tak | tak | średniodobowa | tak | *badania nieakredytowane W tabeli omyłkowo wpisano oczyszczalnię Golińsk, której z racji zmiany RLM aglomeracji nie wlicza się do cyklu. Omyłka ta nie wpływa na realizacje cyklu jeśli chodzi o ilość skontrolowanych oczyszczalni przez Del. Wałbrzych. | UCHWAŁA NR XXX/185/2021 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów | dane podmiotu UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI | dane podmiotu UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI
| 9. | Oczyszczalnia Piwniczna - Zdrój, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna- Zdrój, gmina Piwniczna Zdrój, powiat nowosądecki | Piwniczna-Zdrój | 10120 | 8474 | woda | 710 | 1288 | 526 | 703 | tak - 08.08.2017 | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oeny: od 08.08.2018 do 07.08.2019; II okres oceny: od 08.08.2019 do 07.08.2020 | Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XVI/228/15 z dnia 23.11.2015r./ KPOŚK V | pozwolenie wodnoprawne | KPOŚK V
| 10. | Oczyszczalnia Biecz, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bieczu ul. Załawie 5, 38-240 Biecz, gmina Biecz, powiat gorlicki | Biecz | 10184 | 10084 | woda | 1200 | 1200 | 844.3 | 698.8 | tak - 21.08.2015 | tak | tak | okresowy (6 spustów) | nie | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ Naliczanie opłaty podwyższonej 2/ przekroczony azot ogólny w próbce pobranej przez CLB, ale pod uwagę bierze się wartość średnioroczną 3/ I okres oceny: od 21.08.2018 do 20.08.2019; II okres oceny: od 21.08.2019 do 20.08.2020 | Uchwała nr VI/62/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r./ KPOŚK V | KPOKŚ V | KPOŚK V
| 11. | Miejska Oczyszczalnia Ściekow w Kolnie, Kolonia Zabiele 1, 18-500 Kolno, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, gmina Kolno, powiat kolneński | Kolno | 10213 | 14083 | woda | 1650 | Brak | 887.29 | 904.06 | tak 29.01.2021 r. | tak | tak | CIĄGŁY | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | UCHWAŁA NR XV/117/20 RADY MIASTA KOLNO | decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego BI.ZUZ.3.4210.146.2020.2021.KG z dnia 29 stycznia 2021r. | decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego BI.ZUZ.3.4210.146.2020.2021.KG z dnia 29 stycznia 2021r.
| 12. | Gminna oczyszczalnia ścieków w Czarnej, Czarna 148B,37-125 Czarna, gmina Czarna, powiat łańcucki | Czarna | 10222 | 11254 | woda | 1602 | 1602 | 1017 | 1029 | Tak - 07.01.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 13. | Oczyszczalnia ścieków w Twardogórze, ul. Lipowa 39, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki | Twardogóra | 10330 | 14000 | woda, potok Skorynia | 1921 | 2400 | 1397.3 | 1304.1 | tak - 04.06.2019 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak |  | Uchwała nr XXXI.250.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020r. | Uchwała nr XXXI.250.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020r. | Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak WR.ZUZ.2.421.50.2019.MM, z dnia 4 czerwca 2019r.
| 14. | Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno - Oczyszczalnia Ścieków w Pajęcznie, gmina Pajęczno, powiat pajęczański | Pajęczno | 10347 | 12960 | ziemia | 1353 | 1500 | 1381.3 | 1541.97 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 02.12.2019 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak (przekroczenie azotu ogólnego - 23,8mg/l przy dopuszczalnej wartości 15 mg/l) |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 15. | Oczyszczalnia Czarny Dunajec, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu dz. ewid. 4119/5, 4030/41, 4031/7, 34-470 Czarny Dunajec, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, | Czarny Dunajec | 10375 | 10500 | woda | 1600 | - | 903.7 | 963.96 | tak - 12.11.2015 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ naliczanie opłaty podwyższonej 2/ I okres oceny: od 12.11.2018 do 11.11.2019; II okres oceny: od 12.11.2019 do 11.11.20120 | Uchwała Nr LVI/902/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego, UCHWAŁA XXVIII/278/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 16. | EKOHEL Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Helu, Helska, 84-150 Hel, gmina Hel, powiat pucki | Hel | 10384 | 22000 | woda (Zatoka Pucka) | 1800 | 660000 | 955.61 | 816.77 | TAK - 28.08.2013 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | uchwała nr XXI/170/20 Rady Miasta Helu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel | uchwała nr XXI/170/20 Rady Miasta Helu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel | uchwała nr XXI/170/20 Rady Miasta Helu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel
| 17. | Oczyszczalnia ścieków w Podbrzeziu Dolnym, działka nr 1192/2 o. Podbrzezie Dolne, 67-120 Kożuchów, gmina Kożuchów, powiat nowosolski | Kożuchów | 10446 | 11750 | woda | 1625 | 2080 | 390 | 471 | tak - 14.02.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 18. | Oczyszczalnia Bartkowa - Posadowa, Dunajec Sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem dz. ew. nr 478, 33-318 Bartkowa Posadowa, gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki | Gródek nad Dunajcem | 10462 | 5000 | woda | 600 | 780 | 68.07 | 73.04 | tak - 28.08.2012 | tak | tak | okresowy (2 spusty) | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 31.08.2018 do 30.08.2019; II okres oceny: od 31.08.2019 do 30.08.2020 | Uchwała Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa małopolskiego, UCHWAŁA nr XXXII/230/2020 Rady GminyGródek nad Dunajcem | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 19. | Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Przemęcie, dz. nr 128, 129, 64-234 Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński | Przemęt | 10519 | 5000 | Woda | 600 | 720 | 422 | 428 | Tak (pozwolenie wodnoprawne)- 02.04.2013 r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Średniodobowa proporcjonalna do przepływu | Tak |  | Uchwała Rady Gminy Przemęt | Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny | Operat wodnopranwy
| 20. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Troszczynie, Troszczyn 42, 64-330 Opalenica, gmina Opalenica, powiat nowotomyski | Opalenica | 10671 | 14000 | woda | 1453 | 2180 | 1303.3 | 1392.6 | tak - 14.03.2014 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki surowe - średnia dobowa w proporcji do czasu ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | 1) brak możliwości technicznych poboru średniej dobowej próbki ścieków surowych w proporcji do przepływu (brak przepływomierza ścieków surowych w miejscu poboru próbki ścieków do badań jej jakości) 2) niezgodność warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny z obowiązującymi przepisami - organ wydający pozwolenie nie dokonał jego zmiany z urzędu na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850), która powinna być dokonana do dnia 31.12.2015 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 21. | Żuromińskie Zakłady Komunalne spółka z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin, gmina Żuromin, powiat żuromiński | Żuromin | 10691 | 12000 | woda | 2500 | 3600 | 1191.26 | 1309.59 | Tak - 22.04.2014 | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Tak | Zmiana w kolunmie 5 wynika z wcześniej błędnie przyjętej wartości RLM aglomeracji rzeczywistej zamiast aglomeracji oczyszczalni | Uchwała Nr 201/XXVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żuromin | pozwolenie wodnoprawne | KPOŚK VI
| 22. | Oczyszczalnia Stróże, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej 33-331 Stróże, gmina Grybów, powiat nowosądecki | Grybów-Stróże | 10741 | 9998 | woda | 930 | 930 | 808 | 711 | tak - 18.03.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ podwyższona zawartość azotu ogólnego w próbce pobranej przez CLB 2/ I okres oceny: od 18.03.2019 do 17.03.2020; II okres oceny: od 18.03.2020 - 17.03.2021 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 23. | Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Sycowie, ul Wrocławska 8, Syców 56-500, gmina Syców, powiat oleśnicki | Syców | 10752 | 14000 | woda | 2800 | 3640 | 1703 | 1950 | tak -10 sierpnia 2015 r. data obowiązywania od 01.01.2016) | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W badaniach wykonanych na zlecenie WIOŚ wartość dla fosforu ogólnego była wyższa od określonej w pozwoleniu wodnoprawnym | Uchwała nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Syców | Uchwała nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Syców | Uchwała nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Syców oraz decyzja Starosty Powiatu Oleśnickiego znak SR.6341.53.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
| 24. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Czarnkowie, ul. Nowa 1, 64-700 Czarnków, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki | Czarnków | 10767 | 26667 | WODA | 2000 | 4000 | 1665.9 | 1542.2 | TAK - 23.06.2015r. | TAK | TAK | CIĄGŁY | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | ŚREDNIODOBOWA | NIE |  | Uchawała Rady Miasta Czarnków | Pozwolenie wodnoprawne | Informaja przekazana przez kontrolowanego
| 25. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka (Oczyszczalnia ścieków w Czarnej Białostockiej, ul. Świerkowa 16, 16-020 Czarna Białostocka), gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki | Czarna Białostocka | 10806 | 11289 | woda | 1190 | 1840 | 802.97 | 843 | tak 08.10.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Wartość RLM oczyszczalni została poprawiona w związku z rozbieżnością z danymi zawartymi w KPOŚK V/KPOŚK VI. | Uchwała Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Czarna Białostocka | Projekt techniczny oczyszczalni | Uchwała Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Czarna Białostocka
| 26. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Mońkach, ul. W. Puchalskiego, 10 19-100 Mońki, gmina Mońki, powiat moniecki | Mońki | 10817 | 12100 | woda | 1750 | 2600 | 1181 | 1014 | zawieszone | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Wartość RLM aglomeracji, RLM oczyszczalni oraz przepustowość średnia zostały poprawione w związku z rozbieżnością z danymi zawartymi w KPOŚK V/KPOŚK VI. | Informacje uzyskane od osoby udzielającej informacji podczas kontroli. | Informacje uzyskane od osoby udzielającej informacji podczas kontroli. | Informacje uzyskane od osoby udzielającej informacji podczas kontroli.
| 27. | Oczyszczalnia ścieków dla m.Ścinawa, Lasowice 48, 59-330 Ścinawa, gmina Ścinawa, powiat lubiński | Ścinawa | 10960 | 13852 | woda-rzeka Ługa | 1710 | 4800 | 874.54 | 1052.26 | tak - 09.10.2019 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | 1) zgodnie z uchwałą Nr XLII/270/21 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ścinawa wyznaczono aglomerację Ścinawa o RLM 10960; 2) analizy przedłożone przez podmiot wykonanych pomiarów jakości odprowadzanych ścieków w II okresie oceny (od 05.11.2019 r. do 04.11.2020 r.)wykazały przekroczenie średniorocznej wartości azotu ogólnego ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym | Uchwała nr XXXII/202/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji | Projekt wykonawczy Tom II – część technologiczno-sanitarna, pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)” wykonany przez firmę NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy sp.j., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa z czerwca 2019 r | Projekt wykonawczy Tom II – część technologiczno-sanitarna, pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)” wykonany przez firmę NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy sp.j., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa z czerwca 2019 r
| 28. | Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Spółka z o. o. - oczyszczalnia ścieków w Czarnem, ul. Południowa, 77-330 Czarne, gmina Czarne, powiat człuchowski | Czarne | 11000 | 11000 | woda | 2000 | - | 1668.1 | 1514.9 | TAK, 24.07.2015 r., zm. 20.03.2017 r., zm. 24.07.2020 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | NIE | TAK | średniodobowa | NIE | wymierzono opłatę podwyższoną za korzystanie z usług wodnych z przekroczeniem warunków (ilości odprowadzanych ścieków) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym | AKPOŚK V | AKPOŚK V | decyzja - pozwolenie wodnoprawne
| 29. | Oczyszczalnia Ścieków w Łobzie ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez, gmina Łobez, powiat Łobeski | Łobez | 11039 | 13 066 (było:19800 - projektowane 13 066 - pozwolenie wodnoprawne 10487 - KPOŚK-a 2020 r.) | woda - rzeka Rega | 3150 | 4500 | 1099.9 | 1178.5 | TAK - 23.07.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 324/2021, analiza II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr WIOS-SZ D/127) z uwagi na niemożność objęcia dwóch okresów oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w okresie od 28 września do 4 października 2021 r. ponieważ Kontrolowany rozpoczął eksploatację oczyszczalni od 30.06.2020 r. | uchwała RM w Łobzie z 23.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobez | pozwolenie wodnoprawne - decyzja z 23.07.2020 r. | VI AKPOŚK
| 30. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze - oczyszczalnia ścieków Przysucha ul. Skarbowa 2, 26-400 Przysucha, gmina Przsucha powiat przysuski | Przysucha | 11202 | 13300 | ziemia | 1800 | 2000 | 1046.12 | 1343.44 | tak - 29.12.2017 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Przysusze | projekt techniczny oczyszczalni ścieków | projekt techniczny oczyszczalni ścieków
| 31. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o w Ślesinie ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lubomyśle, gmina Ślesin, powiat koniński | Ślesin | 11220 | 12510 | Rów Główny KWB Konin dopływ do Jeziora Gosławskiego | 1800 |  | 1003.9 | 1158.58 | tak - 01.07.2014r. | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała nr 268/XXVII/20 Rady Gminy Ślesin z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin | Uchwała nr 268/XXVII/20 Rady Gminy Ślesin z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin i na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 32. | Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole - oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim, gmina M Opole, powiat opolski | Dobrzeń Wielki | 11237 | 14000 | woda | 2000 | 2 500 (dla pogody bezdeszczowej) 3100 (dla pogody deszczowej) | 1569.02 | 1204.93 | tak pozwolenia wodnoprawne z dnia 27.08.2019 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | operat wodnoprawny
| 33. | Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie, Zacisze 32, 59-140 Chocianów- „Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Sp. z o.o.” ul. Głogowska 14, 59-140 Chocianów, Powiat polkowicki | Chocianów | 11250 | 14066 | Potok Równik | 2000 | 2400 | 1408 | 1425 | tak -31.10.2019 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | uchwała nr XXXV.229.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chocianów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 7330) | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | zgodnie z zapisem „W operacie wodnoprawnym na usługi wodne – odprowadzanie ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Chocianowie” opracowanym maj-czerwiec 2019 r. Maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 2400 m3/d.
| 34. | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o., ul. Jeziorańska 18, 11-040 Dobre Miasto, oczyszczalnia ścieków Kosyń - nr działki - gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński | Dobre Miasto | 11280 | 26280 | woda | 2300 | 3300 | 1193.26 | 1193.3 | tak (18.03.2021 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXXVIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobre Miasto. | OPERAT WODNOPRAWNY | KPOŚK VI
| 35. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Oczyszczalnia Ścieków w Działoszynie, ul. Przemysłowa 98-355 Działoszyn gmina Działoszyn (miejsko-wiejska), powiat pajęczański | Działoszyn | 11505 | 14990 | woda | 2000 | 3000 | 1033.42 | 1040.19 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.12.2014 | tak | tak | okresowy - jeden spust na godzinę | nie | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 36. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Oczyszczalnia ścieków w Trębaczewie, Trębaczew, 98-355 Działoszyn, Gmina Działoszyn (miejsko-wiejska), Powiat pajęczański | Działoszyn | 11505 | 7633 | woda | 1200 | 3000 | 266.3 | 268.23 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.12.2014 | nie | tak | okresowy - do 8.12.2021 r. 6 spustów na dobę, od 9.12.2021 r. 4 spusty na dobę. | nie | tak | tak | tak | tak | nie pobrano | nie dotyczy | Z uwagi na brak możliwości poboru ścieków oczyszczonych za pomocą pobornika automatycznego oraz w związku z bezpieczeństwem pracowników CLB oraz ich uprawnieniami, CLB Oddział w Łodzi odmówił poborów ścieków oczyszczonych do badań. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 37. | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bliznem, Blizne 240B, 36-221 Blizne, gmina Jasienica Rosielna, powiat brzozowski | Jasienica Rosielna | 11529 | 12000 | woda | 1344 | 1814 | 649.94 | 964.32 | Tak - 13.08.2020 r. | Tak | Tak | okresowy | nie | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | tak | dot. kolumny 23: Podwyższona wartość azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wymierzono opłatę podwyższoną. Decyzja ostateczna. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 38. | Oczyszczalnia ścieków w Gniewie, Ciepłe 26, 83-140 Ciepłe, gmina Gniew, powiat tczewski | Gniew | 11706 | 13 333 (wielkość projektowana) | woda (Wisła) | 1357 | ­ | 1007.29 | 1003.66 | TAK-21.02.2014 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE | kolumna 4: RLM aglomeracji wg uchwały Rady Miejskiej w Gniewie nr XXX/230/20 z dnia 30/.12.2020 r. wynosi 9 335; | AKPOŚK V | AKPOŚK V | uchwała Rady Miejskiej w Gniewie nr XXX/230/20 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji na terenie gminy Gniew
| 39. | Oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 26-100 Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski | Włoszczowa | 11750 | 18500 | woda - struga P (poprzez Czarną Strugę do rzeki Białej) | 3850 | 4500 | 2251 | 2235 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 07.10.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | I okres oceny pozwolenia: 01.11.2018 r. - 31.10.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 01.11.2019 r.- 31.10.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXV/171/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Włoszczowa. | Na podstawie KPOŚK V. | Na podstawie operatu wodnoprawnego z czerwca 2013 r.
| 40. | Jedlicze, ul. Sienkiewicza bn (bez numeru). nr działki: 1077, obręb: Jedlicze, gmina Jedlicze, powiat krośnieński | Jedlicze | 11757 | 11550 | woda | 1650 | 2750 | 1492 | 1247.33 | Tak - 30.12.2016 r. (do 21.10.2021 r.). Aktualnie obowiązujące: z dnia 15.10.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie wykonano z uwagi na brak możliwości podłączenia automatycznego urządzenia do poboru próbek ścieków średniodobowych oraz prowadzone prace dot. rozbudowy oczyszczalni (pismo CLB o/Rzeszów z dnia 2.06.2022 r., znak: CLB-RZ.071.60.2022 | Oczyszczalnia od 14.03.2022 r. jest w fazie przebudowy i modernizacji. Do dnia kontroli inwestycja nie została zakończona. Oceny spełniania warunków w ściekach dokonano w dwóch okresach istniejących w normalnych warunkach pracy oczyszczalni, tj. przed ropoczęciem inwestycji. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 41. | Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin, gmina Sulęcin, powiat sulęciński | Sulęcin | 11801 | 14234 | woda | 2615 | 3018 | 1935.74 | 1935.7 | tak - 29.07.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała nr XXXIII/263/20 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 42. | Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa - Oczyszczalnia ścieków w Poniatowej, gmina Poniatowa (miejsko-wiejska), powiat opolski | Poniatowa | 11806 | 17600 | woda - rzeka Poniatówka | 1280 | 3200 | 1077.3 | 1173.1 | Tak - pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 22.06.2016 r., znak: RLŚ.6341.4.1.2016 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | V AKPOŚK | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 43. | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Oddział Kowary- Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Kowarach ul. Jeleniogórska 39 58-530 Kowary gmina Kowary (miejska), powiat karkonoski | Kowary | 11824 | 33000 | Jedlica [woda] | 7500 | 8250 | 1829.8 | 1930.73 | Pozwolenia wodnoprawne wydane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 stycznia 2019 r. oraz 14 lutego 2022 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | KPOŚK VI - Uchwała nr XXXII/201/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Kowary (Dz. Urz. Woj. Doln. z 16.12.2020 r., poz. 7061) | operat wodnoprawny/ wg KPOŚK VI RLM Oczyszczalni ścieków wynosi 33 300 | KPOŚK VI
| 44. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, ul. Łąkowa 16H 42-622 Orzech - oczyszczalnia ścieków w Świerklańcu ul. Wiosenna 100 42-622 Świerklaniec, gmina Świerklaniec , powiat tarnogórski | Świerklaniec | 11872 | 11254 | woda | 1500 | 1500 | 837.9 | 942.6 | tak - 20.11.2015 r. (data wydania) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Inne - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu poinformował o wielkości aglomeracji (tj. 11 872 RLM) - informacja została przesłana na adres e-mail. Natomiast w zgodnie z Uchwałą nr XVII/149/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 21.10.2019 r. RLM aglomeracji Świerklaneic wynosi 11 528 | Inne -Decyzja Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.127.2015 z dnia 20.11.2015 r. - pozwolenie wodnoprawne | Inne -Decyzja Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.127.2015 z dnia 20.11.2015 r. - pozwolenie wodnoprawne
| 45. | Oczyszczalnia ścieków w Łęgu, działki o nr ewid. 283, 284/1, 285,286 msc. Łęg, 28-230 Połaniec, gmina Połaniec, powiat staszowski | Połaniec | 11886 | 14500 | woda - rzeka Czarna Staszowska | 1800 | 2600 | 1274 | 1224 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 12.11.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 12.11.2018 r. - 11.11.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 12.11.2019 r.- 11.11.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Połaniec. | Na podstawie KPOŚK V. | Na podstawie KPOŚK V.
| 46. | Oczyszczalnia ścieków Rogoźno, ul. Fabryczna, 64-610 Rogoźno, gmina Rogoźno, powiat obornicki | Rogoźno | 12000 | 12825 | Rzeka Wełna | 1500 | 3000 | 1316.8219 | 1362.1421 | Tak. 25.01.2013 zmiana 26.09.2017 ostateczne 13.10.2017 | TAK | TAK | Ciągły | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | Średniodobowa | TAK | Wynik badania: azot ogólny 15,2 mg/l (dopuszczalne 15 mg/l), fosfor ogólny 2,31 mg/l (dopuszczalne 2 mg/l). | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Informacja przekazana przez kontrolowanego
| 47. | Oczyszczalnia Ścieków w Kazimierzy Wielkiej, ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski | Kazimierza Wielka | 12088 | 18990 | woda - ciek od Budzynia | 1900 | 2565 | 1479 | 1450 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 05.12.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 05.12.2018 r. - 04.12.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 05.12.2019 r. - 04.12.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXXVII/290/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka. | Na podstawie KPOŚK V oraz operatu wodnoprawnego z marca 2009 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz projektu wykonawczego z marca 2009 r.
| 48. | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu - oczyszczalnia ścieków ul. Sowińskiego 52a, 26-500 Szydłowiec; gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki | Szydłowiec | 12173 | 13776 | woda | 3500 | 5000 | 2089.42 | 1851.2 | tak- 05.03.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 49. | Oczyszczalnia ścieków w Ropczyce ul. Masarska 26, 39-100 Ropczyce, gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | 12355 | 9247 | woda | 1500 | 1500 | 1006 | 960 | Tak - 29.06.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy kolumny 23: Podwyższony azot ogólny w badanej próbce ścieków oczyszczonych. | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 50. | Oczyszczalnia ścieków w Ropczyce ul. Robotnicza 52, 39-100 Ropczyce, gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | 12355 | 6480 | woda | 876 | 876 | 670 | 576 | Tak - 29.06.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy kolumny 23: Podwyższony fosfor ogólny w badanej próbce ścieków oczyszczonych. | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 51. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Lwówku Śląskim, Przyjaciół Żołnierza 25, 59-700 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski (miejsko-wiejska), powiat lwówecki | Lwówek Śląski | 12398 | 33 000 (projektowa) | Bóbr [woda] | 2000 | 4200 | 1510.66 | 1355.996 | decyzja z dnia 22.10.2018 r., znak: WR.ZUZ.3.421.328.2018.MCZ Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | część okresu została zweryfikwowana w trakcie kontroli dokumentacyjnej w 2020 r. DJ D137/2020 | KPOŚ VI - Uchwała Nr XXVII/203/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6317) | operat wodnoprawny/ Wg KPOŚK V RLM projektowe oczyszczalni 14 775 | KPOŚK V
| 52. | Oczyszczalnia Muszyna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie ul. Lipowa dz. ew. nr 1386/10, 33-370 Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki | Muszyna | 12523 | 9150 | woda | 3100 | 3600 | 2464.6 | 2599.74 | tak - 30.12.2011 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ Naliczanie opłaty podwyższonej 2/ I okres oceny: od 30.12.2017 do 29.12.2018; II okres oceny: od 30.12.2018 do 29.12.2019 | Uchwała Nr VI/71/15 Sejmiku Województwa małopolskiego, UCHWAŁA XXVII.315.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 53. | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice- oczyszczalnia ścieków w Grotnikach ul. Łąkowa 17, 64-140 Włoszakowice, gmina Włoszakowice powiat leszczyński | Włoszakowice | 12530 | 22200 | woda | 1800 | 0,042 m3/s | 944 | 1040 | tak - 12.02.2019 r. | tak | tak | okresowy - max do 12 spustów | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Gminy Włoszakowice | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 54. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach, Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, Oczyszczalnia ścieków w Poddębicach, gmina Poddębice, powiat poddębicki | Poddębice | 12539 | 9900 | woda | 2250 | 1400 | 1007 | 1283 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.09.2021 r. - aktualne, pozwolenie wodnoprawne z dnia 10.10.2011 r. -nieaktualne | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 55. | Oczyszczalnia ścieków "PRZECŁAW", ul. Kasztanowa 33, 72-005 Przecław, gmina Kołbaskowo, powiat policki | Kołbaskowo | 12701 | 13558 | ziemia - rów melioracyjny | 2700 | 4800 | 2204.61 | 2345.25 | pozwolenie wodnoprawne - 06.06.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 252/2022 | uchwała RG Kołbaskowo z 28.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołbaskowo | uchwała RG Kołbaskowo z 28.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołbaskowo i pozwolenie wodnoprawne z 6.06.2014 r. | pozwolenie wodnoprawne z 6.06.2014 r.
| 56. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3b, 05-170 Zakroczym gmina Zakroczym, powiat nowodworski | Zakroczym | 12837 | 12837 | woda | 1750 | 3500 | 945 | 1137 | Tak - 29.12.2015 | Tak | Tak | ciągły |  | Nie | Nie | Tak | Tak | śerdniodobowa | Tak |  | Uchwala Nr XXIX/272/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rady Miejskiej w Zakroczymiu zatwierdzona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26.02.2021 poz. 1619 | Wg danych ze sprawozdania OS-5 za 2020 r. | pozolenie wodnoprawne i dokumentacja oczyszczalni
| 57. | Oczyszczalnia w Dębnicy Kaszubskiej, ul.Przemysłowa 1,76-248 Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski | Dębnica Kaszubska | 12840 | 14880 | woda (Skotawa) | - | 1550 | 848.97 | 809.9 | TAK, 7.12.2015 r., zm. 20.01.2016 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | RLM aglomeracji z AKPOŚ V -12 840 , według uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30.12.2020 r. RLM Aglomeracji wynosi 9 258. | AKPOŚK V | Qmaxd z posiadanej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
| 58. | Oczyszczalnia ścieków w Drezdenku, ul. Łąkowa, 66-530 Drezdenko, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki | Drezdenko | 12851 | 13663 | woda | 1850 | 5600 | 1502.95 | 1544 | tak - 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. NR XXXIW196/2020 | KPOŚK VI | KPOŚK V
| 59. | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka Operatorska sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk, gmina Pasłęk (miejsko-wiejska), powiat Elbląski. | Pasłęk | 12869 | 10280 | woda | 1750 | 2500 | 1679.47 | 1534.77 | tak (14.11.2014 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁY NR XII/104/20 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pasłęk | pozwolenia wodnoprawnego wydane decyzją Starosty Elbląskiego z dnia 14.11.2014 r,. znak: OŚROL.6341.25.12.2014.DW | pozwolenia wodnoprawnego wydane decyzją Starosty Elbląskiego z dnia 14.11.2014 r,. znak: OŚROL.6341.25.12.2014.DW
| 60. | Oczyszczalnia ścieków w Kolbuszowa Dolna, ul. Łąkowa, 36-100 Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski | Kolbuszowa | 12955 | 18381 | woda | 3000 | 3600 | 3332 | 3335 | Tak - 29.03.2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 61. | Oczyszczalnia ścieków w Gorzyce, ul. Odlewników 68, 39-432 Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski | Gorzyce | 13117 | 14000 | woda | 2700 | 3500 | 2300.5 | brak pełnego okresu | Tak - 07.09.2021 r. | tak | tak | ciagły |  | tak |  | tak |  | średniodobowa | nie | *** Aglomeracja o wielkości powyżej 10 000 RLM utworzona z dniem 30.12.2020 r. Tym samym dokonano oceny w I okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, tj. od dnia 29.09.2021 r. do dnia kontroli, tj. 20.06.2022 r. | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 62. | Oczyszczalnia ścieków w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5d, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie | 13216 | 21 183 | woda | 1 600 | 3 450 | 1448 | 1627 | tak - 01 czerwca 2018 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie | tak | średniodobowa | nie | nie stwierdzno przkrocznie Qmax rocznego | UCHWAŁA NR XXII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 63. | Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. - Oczyszczalnia Ścieków w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, Gmina Wieruszów (miejsko-wiejska), Powiat wieruszowski | Wieruszów | 13348 | 10666 (RLM rzeczywista) 33 854(RLM projektowa) | woda | 2555 | 3066 | 1541.16 | 1575.3 | Tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.11.2010 r., zm. z dn. 22.06.2011 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 64. | MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Głownie - Oczyszczalnia ścieków, Struga 3, 95-015 Zgierz, gmina zgierz, powiat zgierski | Głowno | 13360 | 14500 | rzeka Mroga | 2000 | 2912 | 1891 | 2453 | decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 28 stycznia 2015r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | Średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | KPOŚK VI
| 65. | Oczyszczalnia ścieków w Pelplinie ul. Generała Maczka, 83-130 Pelplin, gmina miejsko-wiejska Pelplin, powiat tczewski | Pelplin | 13515 | 15400 | woda (Wierzyca) | 2200 | ­ | 1087.7 | 1120.71 | TAK - 24.04.2015 r. | TAK | NIE | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE | w okresie od 14.05.2019 r. do 13.05.2020 r. - wykonano 11 analiz, w kolejnym wykonano 12 analiz | AKPOŚK V | AKPOŚK V | AKPOŚK V
| 66. | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków Chemików - ul. Chemików w Bieruniu, gmina Bieruń; powiat bieruńsko-lędziński. | Bieruń I | 13743 | 9491 | woda | 1040 | 1500 | 1137.25 | Dokonano korekty okresu oceny: (1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.) - 1211,44 | tak - 12.12.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | nie | tak | tak | średniadobowa | tak | W drugim okresie oceny jedna próba wykazała przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu ogólnego i jedna próba wykazała przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego. W obu przypadkach stężenie średnioroczne nie zostało przelroczone. | Inne - Uchwała Nr XIV/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 października 2020 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 67. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Leśna 1, 87-400 Golub-Dobrzyń, gmina Golub - Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński | Golub - Dobrzyń | 13989 | 22403 | woda | 2200 | 2845 | 1178.69 | 1203.91 | tak - 16.09.2014 r. | tak | tak | okresowy - 4 | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 68. | Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno, gmina Mogilno, powiat mogileński | Mogilno | 14133 | 19500 | woda | 2600 | 6240 | 1859 | 2057 | Tak -decyzja Starosty Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2014 r., postanowienie z dnia 20.10.2020 r. wskazujące jako uprawnionego Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobwa | nie |  | Protokół kontroli WIOS-BYDG 72/2022 | Protokół kontroli WIOS-BYDG 72/2022 | KPOŚK V (2017)
| 69. | Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Pniewach, ul. Strzelecka 18L, 62-045 Pniewy, gmina Pniewy, powiat szamotulski | Pniewy | 14204 | 17959 | woda | 2130 | 2590 | 1320 | 1395.9 | tak - 26.06.2020 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki surowe - średnia dobowa w propocji do czasu ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | 1) brak możliwości technicznych poboru średniej dobowej próbki ścieków surowych w proporcji do przepływu (brak przepływomierza ścieków surowych) 2) wadliwe określenie w pozwoleniu wodnoprawnym warunków jakościowych ścieków skutkuje częściową nieegzekwowalnością decyzji | KPOŚK VI | uchwała nr XXV/206/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pniewy | KPOŚK VI
| 70. | Oczyszczalnia Kobylec, Urząd Gminy Łapanów - Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu 32-740 Kobylec, gmina Łapanów, powiat bocheński | Jodłownik | 14340 | 7500 | woda (potok "Od Łapanowa") | 622 | 750 | 287.21 | 384.99 | tak - 19.12.2014 | nie | tak | ciągły |  | nie | nie | nie | nie | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 13.01.2020 do 12.01.2021; II okres oceny: od 13.01.2021 do 12.01.2022 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 71. | Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Dąbrowskiego 7 -oczyszczalnia ścieków w Mikołajkach , gmina Mikołajki , powiat Mrągowski | Mikołajki | 14371 | 20000 | woda | 3000 | 3900 | 1274 | 1150 | tak (30.12.2015 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XX/100/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołajki | OPERAT WODNOPRAWNY | KPOŚK V
| 72. | HYDROTECH Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu ul. Strzelecka 59-730 Nowogrodziec gmina Nowogrodziec (miejsko-wiejska), powiat bolesławiecki | Nowogrodziec | 14379 | 16000 | Kwisa [woda] | 1650 | 2232 | 1054.579 | 1244.551 | [tak] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 11 stycznia 2000 r. | tak | tak | ciągły | - | nie (przekroczenie wartości dop. w ujęciu średniorocznym azotu ogólnego) | nie (przekroczenie wartości dop. w lutym 2021 r. BZT5) | tak | tak | średniodobowa | tak (podwyższona wartość azotu ogólnego) | - | KPOŚK VI - Uchwała nr XXVIII/189/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Doln.z 2020 r., poz. 5409) | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 73. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Strzelcach Krajeńskich, ul. Strumykowa 5, 66-500 Strzelce Krajeńskie, gmina Strzelce Krajeńskie , powiat strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie | 14404 | 27500 | woda | 3000 | 3000 | 1589.74 | 1627.7 | tak - 03.01.2011 r. tak - 29.01.2021 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W okresie od 03.01.2021 r. do 29.01.2021 r. ścieki były odprowadzane bez pozwolenia wodnoprawnego. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK V
| 74. | Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, Miejska Oczyszczalnia Ścieków we Włodawie, ul. Graniczna 10, 22-200 Włodawa, gmina Miejska Włodawa, powiat włodawski | Włodawa | 14800 | 52800 | woda -rzeka Bug | 4800 | 6200 | 1900.4153 | 1924.8055 | tak - 23.11.2018 r. (dec. prawomocna 12.12.2018 r.) | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | V AKPOŚK | V AKPOŚ (w tabeli wskazano błądną wartość) | INNE pozwolenie wodnoprawne
| 75. | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Wyrzysku, ul. Pod Czubatką 40, 89-300 Wyrzysk, Gmina Wyrzysk, Powiat Pilski | Wyrzysk | 14877 | 39167 | woda | 1632 | 2285 | 1217.336 | 1147.76 | Tak 28.12.2015r. 25.03.2021r. | TAK | TAK | ciągły | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | średniodobowa | NIE | Oczyszczalnia w trakcie ocenianych okresów odprowadzania ścieków uzyskała zmianę warunków odprowadzania ścieków. Po modernizacji rozszerzone zostały wymagane wskaźniki w oczyszczonych ściekach o wskaźnik azotu i fosforfupracy oczyszczalni | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkoplskiego | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkoplskiego | Pozwolenie wodnoprawne
| 76. | Oczyszczalnia ścieków w Sokołów Małopolski, ul. Tysiąclecia, 36-050 Sokołów Małopolski, nr ewid działek 3505/4, 3505/3, 3508/2, 3509/1, 3509/3, 3505/4, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514 obręb Sokołów Małopolski, Gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski | Sokołów Małopolski | 14902 | 20840 | woda | 2500 | 4000 | 1251 | 1638 | Tak - 20.08.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 77. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków Sępólno Krajeńskie, E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), powiat sępoleński | Sępólno Krajeńskie | 14985 | 19500 | woda | 2113 | 2960 | 1538 | 1699 | Tak - decyzja Starosty Sępoleńskiego z dnia 19.06.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak |  | KPOŚ V (2017) | Protokół kontroli WIOS-BYDG 74/2021 | KPOŚ V (2017)
| 78. | Oczyszczalnia ścieków w Ziębicach, ul. Gazowa 57-220 Ziębice, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki | Ziębice | 15032 | 25700 | rzeka Oława | 5400 |  | 2249.45 | 2314.9 | tak - 01.10.2012 r | tak | tak* | ciągły | - | nie* | nie* | tak | tak | średniodobowa | nie | * pobór nieakredytowany | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 5 stycznia 2021 r.UCHWAŁA NR 249/VIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACHz dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Ziębice | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 5 stycznia 2021 r.UCHWAŁA NR 249/VIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACHz dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Ziębice | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 5 stycznia 2021 r.UCHWAŁA NR 249/VIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACHz dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Ziębice
| 79. | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek, oczyszczalnia ścieków w Wilkowie - dz. nr 201/6 obręb Wilkowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński. | Olsztynek | 15048 | 37450 | woda | 4200 | 5040 | 1738 | 1596 | tak (03.12.2013 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXV-233/2020 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olsztynek | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 80. | Oczyszczalnia Tuchów, Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp z o.o. gmina Tuchów, powiat tarnowski | Tuchów – Środkowa Biała | 15083 | 28000 | woda | 3880 | 4500 | 2672.37 | 3016.84 | tak - 24.04.2012 r. (ważne do dnia 23.04.2022 r.; od 06.05.2022 r. - nowe pozwolenie wodnoprawne) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 11.05.2020 do 10.05.2021; II okres oceny: od 11.05.2021 do 23.04.2022 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI oraz dane uzyskane od Zakładu (Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp z o.o.)
| 81. | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Oddział Mysłakowice - Oczyszczalnia Komunalna "Orzeł" w Mysłakowicach, gmina Mysłakowice (miejska), powiat karkonoski | Mysłakowice | 15232 | 36737 | potok Łomnica [woda] | 5100 | 5750 | 3772 | 4126 | 1) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: WR.ZUZ.3.421.115.2019.AO 2) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 maja 2020 r. znak: WR.ZUZ.3.421.541.2019.AO | tak | tak | ciągły | - | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | - | KPOŚK VI - Uchwała nr XXX/212/20 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mysłakowice (Dz. Urz. Woj.. Doln. z 12.01.2021 r., poz. 155) | Pozwolenie wodnoprawne - operat wodnoprawny | Pozwolenie wodnoprawne - operat wodnoprawny / KPOŚK VI
| 82. | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach - oczyszczalnia ścieków "Borek" we Wronkach, ul. Prasłowiańska 9, 64-510 Wronki, gmina Wronki, powiat szamotulski | Wronki | 15361 | 26884 | woda | 4000 | 4800 | 2745 | 2734.1 | tak - 14.11.2018 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 83. | Oczyszczalnia Szczawnica, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu dz. nr ewid. 2876/9, 2873, 2874, 2876/11, 34-460 Szczawnica, gmina Szczawnica, powiat nowotarski | Szczawnica | 15484 | 15500 | woda | 3600 | 7200 | 2304.8 | 2323.5 | tak - 09.12.2014 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oeny: od 09.12.2018 do 08.12.2019; II okres oceny: od 09.12.2019 do 08.12.2020 | Uchwała nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 84. | Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, ul. Komunalna 1, 26-026 Morawica, gmina Morawica, powiat kielecki | Morawica | 15500 | 15547 | woda - rzeka Czarna Nida | 2400 | 2650 | 1731 | 1750 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 07.04.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Morawica. | Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 07.04.2015 r. ze zm. | Projektowana przepustowść oczyszczalni średniodobowa (2 400 m3/d) została określona na podstawie informacji udzielonych w czasie kontroli (przepustowść oczyszczalni średniodobowa określona w projekcie budowlanym z grudnia 2013 r. wynosi jednak 2 120 m3/d). Maksymalna projektowana przepustowość oczyszczalni określona została na podstawie projektu budowlanego z grudnia 2013 r.
| 85. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, gmina Milicz (miejsko-wiejska), powiat milicki | Milicz | 15558 | 28 000 | woda | 3500 | 4000 | 2779 | 2929 | Tak - pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Powiatu Milickiego z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6341.51.2017 | Tak | Tak | Ciągły | - | Tak | Nie | Nie | Nie | Średniodobowa | Nie | - W II okresie oceny stwierdzono przekroczenia wartości pH, - W obu okresach oceny stwierdzono przekroczenia wartości Qmax.d | - Zgodnie z uchwałą nr XLII/205/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 grudnia 2020 r. RLM Aglomeracji Milicz wynosi 17 662 (wersja obowiązująca w czasie trwania kontroli), - Uchwała nr LVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/205/2020 wprowadziła zmiany w tym zakresie - RLM Aglomeracji Milicz równe 15 558. - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK. | - Uchwała nr XLII/205/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą nr LVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 listopada 2021 r. - Operat wodnoprawny - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK. | - Decyzja Starosty Powiatu Milickiego z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6341.51.2017, - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK.
| 86. | Oczyszczalnia ścieków w Gniewinie ul. Mostowa 1, 84-250 Gniewino, gmina Gniewino, powiat wejherowski | Gniewino | 15594 | 16 000 (wielkość projektowa) | woda (rór melioracyjny R-15 i dalej rz. Bychowska Struga) | 1200 | 1560 | 959.91 | 969.77 | TAK - 22.09.2015 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | AKPOŚK V | AKPOŚK V
| 87. | Oczyszczalnia ścieków w Białczyku, Białczyk 81, 66-460 Witnica, gmina Witnica, powiat gorzowski | Witnica | 15647 | 27000 | woda | 2460 | 3500 | 1373.44 | 1419.46 | tak - 02.11.2010 r. tak - 21.12.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W okresie od 02.11.2020 r. do 20.12.2020 r. ścieki były odprowadzane bez pozwolenia wodnoprawnego. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 88. | Oczyszczalnia ścieków w Wiechlicach, ul. Akacjowa, 67-300 Szprotawa, gmina Szprotawa, powiat żagański | Szprotawa | 15660 | 37500 | woda | 2500 | 2750 | 1368 | 1327 | tak - 8.09.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 89. | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Trzebnicy, ul. Milicka 47, 55-100 Trzebnica, gmina Trzebnica (miejsko-wiejska), powiat trzebnicki | Trzebnica | 15694 | 13650 / 25 400 | woda - ciek Polska Woda | 2200 | 6000 w dokumentach podane jako Qśrd, w KPOŚK jako maksymalna | 2264.8 | 1998.9 | tak - 5 lipca 2016 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Rózne wartości RLM w operacie wodnoprawnym stanowiącym podstawę aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i w uchwale Rady Miejskiej | Uchwała nr XXII/249/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebnica | Aktualny operat wodnoprawny z czerwca 2016 r. / Uchwała nr XXII/249/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebnica | Uchwała nr XXII/249/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebnica oraz Aktualny Operat wodnoprawny z czerwca 2016 r.
| 90. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski - ocyszczalnia ścieków w Janowie Lubelskim, ul. Ulanowska 152, gmina Janów Lubelski (miejsko-wiejska), powiat janowski | Janów Lubelski | 15853 | 14850 | woda - rzeka Biała | 4052 | 8116 | 2576 | 2381 | tak- pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 11.12.2012 r., znak: OŚII.6341.10.2012 oraz zmiana z dnia 15.05.2015 r., znak: BOŚ.III.6341.5.2015.GM | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | V AKPOŚK | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 91. | Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie - oczyszczalnia ścieków w Opolu Lubelskim, al. 600-lecia 34, gmina Opole Lubelskie (miejsko-wiejska), powiat opolski | Opole Lubelskie | 15854 | 34536 | woda - rzeka Jankówka | 2878 | 3900 - wg operatu wodno-prawnego; 4920 - wg V i VI AKPOŚK | 1751.6 | 2158.8 | tak - pozwolenia wodnoprawne: 1). decyzja znak: WZ.ZUZ.4.421.4.18.2018.MG z dnia 16.05.2018 r. oraz 2). decyzja znak: RLŚ 6223-4/1/2008 z dnia 09.06.2008 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | zgodnie z uchwałą Nr XXIV/185/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 października 2020 r. RLM Aglomeracji Opole Lubelskie wynosi 15854 RLM. | V AKPOŚK | przepustowość średnia oczyszczalni= 2878 m3/d wg V AKPOŚK, przepustowość max = 3900 m3/d wg operatu wodnoprawnego do decyzji - pozwolenia wodoprawnego z dnia 09.06.2008 r., przedłużonej następnie decyzją z dnia 16.05.2018 r. na okres od dnia 09.06.2018 r. do 08.06.2028 r. Natomiast przepustowość max wg V AKPOŚK i VI AKPOŚK wynosi 4920 m3/d.
| 92. | Oczyszczalnia ścieków w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 10, 66-600 Krosno Odrzańśkie, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński | Krosno Odrzańskie | 15883 | 16636 | woda | 2200 | 6200 | 1349 | 1306 | tak - 11.09.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W dniu 9/10.06.2021 r. została pobrana próba średniodobowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Po przeanalizowaniu sprawozdania nr 533/ZG/2021 stwierdzono, że wystąpiło przekroczenie dla wskaźników: BZT5 o 3,4 mg O2/l oraz zawiesiny ogólne o 8 mg/l. Natomiast dla pozostałych wskaźników próba spełnia wymogi określone w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 93. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Słupca - oczyszczalnia w m. Słupca, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca, gmina Słupca , powiat Słupecki | Słupca | 15905 | 15870 | rzeka Meszna | 2775 | brak max tylko śr. Dobowa | 2166.53 | 2244.821 | tak - 10.08.2012r | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | uchwała Nr Xll 105/19 Rady Miasta Słupca z dnla 19 grudnia 2019r.W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Słupca Oraz z wypełnionej ankiety KPOŚ przez Zakład | uchwała Nr Xll 105/19 Rady Miasta Słupca z dnla 19 grudnia 2019r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Słupca Oraz posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 94. | oczyszczalnia ścieków komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek, gmina Ciechocinek (miejska), powiat aleksandrowski | Ciechocinek | 16000 | 17760 | woda | 6500 | 7200 | 2630 | 3901.77 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 lipca 2013 r., znak: GN.Gś.6341.8.2013 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | ----- | KPOŚK V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 95. | Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. o.o. - oczyszczalnia ścieków ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko; gmina Lipsko, powiata lipski | Lipsko | 16048 | 17767 | woda | 3500 | 7200 | 2139.55 | 2232.4 | tak-24.09.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipsko | pozwolenie wodnoprawne; Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipsko | pozwolenie wodnoprawne; Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipsko
| 96. | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - ul. ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo - oczyszczalnia ścieków w Węgorzewie ,gmina Węgorzewo powiat Węgorzewski | Węgorzewo | 16111 | 22500 | woda | 3000 | 10000 | 1969.5 | 1805 | tak (01.01.2012 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25.11.2020 r., zmieniona uchwałą z dnia 30.12.2020 r. Nr XXIX/277/2020 | OPERAT WODNOPRAWNY | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyją Starosty Węgorzewskiego, znak: WŚBI.6341.33.2012 z 12.12.2012 r., zmienione decyzją znak: WŚBI.6341.38.2015 z 29.09.2015 r., zmienione decyzją znak: WŚBI.6341.26.2017 z 27.12.2017 r.
| 97. | Oczyszczalnia Wola Dębińska, Gmina Dębno - Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dz. ewid. nr 999/1, 32-852 Wola Dębińska, gmina Dębno, powiat brzeski | Dębno | 16137 | 6500 | woda (Potok Niedźwiedź) | 630 | 630 | 413.04 | 425.3 | tak -18.05.2015 | nie | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 18.05.2020 do 17.05.2021; II okres oceny: od 18.05.2021 do 17.05.2022 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI, uchwała aglomeracyjna (DZ. URZ. WOJ. 2020.8774, Ogłoszony: 30.12.2020 r.) oraz dane uzyskane od kontrolowanej jednostki
| 98. | Oczyszczalnia Maszkienice, Gmina Dębno - Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dz. ewid. nr 411/1, 32-852 Maszkienice, gmina Dębno, powiat brzeski | Dębno | 16137 | 5000 | ziemia, rów melioracyjny | 960 | 1460 | 572.75 | 590.92 | tak - 31.05.2013 (zmiana 10.06.2015) | nie | tak | okresowy - 6-8 zrzutów w czasie doby | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak* | 1/ przekroczony wskaźnik zawiesina ogólna 2/ I okres oceny: od 01.06.2020 do 31.05.2021; II okres oceny: od 01.06.2021 do 31.05.2022 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI, uchwała aglomeracyjna (DZ. URZ. WOJ. 2020.8774, Ogłoszony: 30.12.2020 r.) oraz dane uzyskane od kontrolowanej jednostki
| 99. | Oczyszczalnia ścieków w Lubaczów, ul. Słoneczna 20,37-600 Lubaczów, gmina Miasto Lubaczów, powiat lubaczowski | Lubaczów | 16183 | 19063 | woda | 2660 | 5321 | 2017.08 | 2103.07 | Tak - 10.10.2016 r., zmiana - 28.02.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | dot. kolumny 23: podwyższona wartość zawiesiny ogólnej. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 100. | Oczyszczalnia ścieków w Kudowie-Zdroju Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój (miejska), powiat kodzki | Kudowa-Zdrój | 16200 | 16200 | woda | 10000 |  | 2249.45 | 2314.9 | tak - 02.09.2014 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak* | tak | tak | średniodobowa | nie | *w II okresie oceny stwierdzono przkroczenie BZT5, zawiesiny ogólnej oraz fosforu ogólnego ( dopuszczalna liczba badań z przekroczeniem zgodna z załłącznikiem nr 7 do rozporządzenia) | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 13 stycznia 2021 r.Poz. 194UCHWAŁA NR XXVIII/195/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJUz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 13 stycznia 2021 r.Poz. 194UCHWAŁA NR XXVIII/195/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJUz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 13 stycznia 2021 r.Poz. 194UCHWAŁA NR XXVIII/195/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJUz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój
| 101. | Oczyszczalnia w Barlinku, ul.Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, gmina Barlinek, powiat myśliborski | Barlinek | 16225 | 19045 | woda - Dopływ z jeziora Barlineckiego | 3518 | 3518 | 2935.59 | 2875.64 | pozwolenie wodnoprawne z dnia 21 grudnia 2015 r. | tak | nie | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniobobowy | tak | protokół kontroli nr WIOS-SZ 273/2021 przekroczenie dopuszczalnej wartości fosforu ogólnego o 0,1 mgP/l w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ; w I okresie oceny nie wykonano wymaganej liczby badań ścieków oczyszczonych. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 102. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.w Lidzbarku Warmińskim, ul. Piłsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński, oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul Kanałowej 26, 11-100 Lidzbark Warmiński, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski | Lidzbark Warmiński | 16299 | 28438 | woda | 4000 | nie określono w pozwoleniu | 2383.613 | 2445.98 | tak (26.10.2020 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁY NR XXXII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark Warmiński | pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.10.2020 r., znak: BI.ZUZ.4.4210.141.2020.UK | pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.10.2020 r., znak: BI.ZUZ.4.4210.141.2020.UK
| 103. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - ul. Żermoskiego 61, 19-500 Gołdap, gmina Gołdap, powiat Gołdapski | Gołdap | 16371 | 19000 | woda | 2280 | 2964 | 2024 | 2022 | tak (6.09.2016 r.) | tak | tak | okresowy - 8 spustów w ciągu doby | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXXI/255/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap | KPOŚK V | OPERAT WODNOPRAWNY
| 104. | Oczyszczalnia ścieków w Goliszowie, 59-225 Chojnów, gmina Chojnów, powiat legnicki | Chojnów | 16484 | 44333 | woda -rzeka Skora | 8385 | 9320 | 2194.33 | 2257.31 | tak - 25.08.2009 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Uchwała nr XXXIV/160/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chojnów | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | Zgodnie z operatem wodnoprawnym wykonanym przez mgr Marię Łapot w lipcu 2007 r. projektowane obciążenie oczyszczalni ścieków dla miasta Chojnów w Goliszowie wyrażone w RLM wynosi 44 333 dla przepustowości oczyszczalni 8385 m3/d ścieków, Qmax.d wynoszące 9320 m3/d oraz Qmax.h wynoszące 770,4 m3/h
| 105. | Oczyszczalnia ścieków w Brzozów Borkówka (bez adresu), działka o nr ew. 572/3, obręb Brzozów, gmina Brzozów, powiat brzozowski | Brzozów | 16569 | 12119 | woda | 1800 | 2328 | 1473.3 | 1638.04 | Tak - 5.02.2021 r. | Tak | Tak | ciągły |  | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | dot. kolumny 19: Podwyższone wartości azotu ogólnego. Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty podwyższonej za 2022 r. jest w toku. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 106. | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Ustroniu, ul. Sportowa 10 43-450 Ustroń, gmina Ustroń, powiat cieszyński | Ustroń | 16573 | 48151 | woda | 9495 | 11700 | 8477.9 | 8853.6 | tak -23.12.2022 r. (poprzednie pozwolenie wydane 5.10.2012 r. ważne do 23.09.2022 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwała nr XXIII/333/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń | Inne -Uchwała nr XXIII/333/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń | Inne -Uchwała nr XXIII/333/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń
| 107. | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. , ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew, Oczyszczalnia ścieków w Parczewie, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew, gmina Parczew, powiat parczewski | Parczew | 16636 | 15000 | ziemia (rów) | 2000 | 2400 | 1672 | 1762 | tak - 18.02.2019 r. | tak | nie | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa* | nie | W II okrsie obowiązywania pozwolenia z wymaganych 12 pomiarów, wykonano 11 *Próbka powstała przez uśrednienie 11 próbek jednostkowych, pobranych automatycznie, w stałych 2 – godzinnych ostępach czasu. Jednej pobóbki o godz. 2.08 nie pobrano z powodu minimalnego przepływu ścieków. RLM aglomeracji Parczew podano wg uchwały Nr XXVII/174/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Parczew (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada 2020 r. poz. 6079). Według KPOŚK, RLM aglomeracji wynosi 15500 | INNE: uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Parczew (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada 2020 r. poz. 6079). | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 108. | Oczyszczalnia ścieków w Gubinie, ul. Spokojna 1, 66-620 Gubin, gmina miasto Gubin, powiat krośnieński | Gubin | 16786 | 90000 | woda | 12000 | 14400 | 7531 | 5961 | tak - 6.12.2018 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 109. | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja - oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Grodkowskim, Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, gmina Grodków, powiat brzeski | Grodków | 16793 | 22500 | woda | 3000 | 9600 | 2091.36 | 1093.46 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.11.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 110. | Oczyszczalnia w Pyrzycach, ul. Stargardzka 1, 74-200 Pyrzyce, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki | Pyrzyce | 16900 | 40667 | woda - rzeka Sicina | 6100 | 14500 | 4433.65 | 4576.47 | pozwolenie wodnoprawne z dnia z dnia 31 maja 2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | protokół kontroli nr WIOS-SZ 74/2021 przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika zawiesina ogólna o 5 mg/l w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ; analiza całego II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr WIOS-SZ D135/2023) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 111. | Wodociągi Pawłowice - Oczyszczalnia Ścieków Krzyżowice, ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice, gmina Pawłowice, powiat pszczyński | Pawłowice | 16927 | 19385 | ziemia | 4500 | 10000 | 3097.6803 | 3350.8466 | tak - 1.04.2013 r. (obecnie nowe pozwolenie data wydania: 5.12.2022 r.) | tak | tak | okresowy - 5 zrzutów | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwała nr XXVI/283/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice | Inne -Uchwała nr XXVI/283/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice | Inne -Uchwała nr XXVI/283/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice
| 112. | Miejska Oczyszczalnia Scieków Komunalnych w Józefowie ul. Jarosławska 35, gmina Józefów (miejska), powiat otwocki | Józefów | 17000 | 18000 | woda | 2500 | 3000 | 2188 | 2220 | tak 9 czerwca 2014 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 113. | Oczyszczalnia ścieków w Świlcza-Kamyszyn, 36-072 Świlcza, Kamyszyn, gmina Świlcza, powiat rzeszowski | Świlcza | 17015 | 16500 | woda | 1940 | 2522 | 1776 | 1731 | Tak - 02.01.2014 r. ze zm. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy kolumny 23: Podwyższony azot ogólny i fosfor ogólny w badanej próbce ścieków. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 114. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 17c, 13-100 Nidzica, oczyszczalnia ścieków w Tatarach, dz. nr 204 obręb Tatary, gmina Nidzica, powiat nidzicki | Nidzica | 17060 | 33000 | woda | 4500 | 6000 | 1954.8 | 2044.87 | tak (14.12.2010 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXXII/415/2020. RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nidzica | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 115. | Oczyszczalnia ścieków w Nowa Wieś, Nowa Wieś 378, 36-001 Trzebownisko, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski | NowaWieś | 17237 | 21000 | woda | 2800 | 3600 | 2051 | 2160 | Tak - 28.06.2013 r. ze zm. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy koluny 23: Podwyższony azot ogólny w badanej próbce ścieków oczyszczonych. | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | dec. pozwolenie w-p / projekt budowlany.
| 116. | Rymanów (bez adresu) nr ew. działek 1698, 1705, 1706/2, obręb Rymanów, gmina Rymanów, powiat krośnieński | Rymanów | 17248 | 17267 | woda | 3700 | 4460 | 2494.74 | 2649.95 | Tak - 23.03.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 117. | Oczyszczalnia Wolbrom, Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, gmina Wolbrom, powiat olkuski | Wolbrom | 17276 | 28100 | woda (potok Centara) | 3628 | 7380 | 3274 | 3313 | tak - 14.10.2010 oraz 5.03.2021 | tak | nie | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | próbka średniodobowa | nie | 1/ W II okresie oceny wykonano 11 z 12 wymaganych analiz jakość odprowadzanych ścieków 2/ I okres oceny: od 06.11.2019 do 05.11.2020; II okres oceny: od 02.04.2021 do 3.04.2022 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 118. | Oczyszczalnia ścieków w Lubsku, ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko, gmina Lubsko, powiat żarski | Lubsko | 17409 | 21708 | woda | 4200 | 5400 | 3198 | 2608 | tak - 2.10 2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W dniu 12/13.05.2021 r. została pobrana próba średniodobowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Po przeanalizowaniu sprawozdania nr 444/ZG/2021 stwierdzono, że wystąpiło przekroczenie dla wskaźnika BZT5 o 0,4 mg O2/l. Natomiast dla pozostałych wskaźników próba spełnia wymogi określone w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 119. | Oczyszczalnia ścieków we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa, gmina Wschowa, powiat wschowski | Wschowa | 17410 | 18000 | woda | 6700 | 6700 | 1935 | 1956 | tak - 26.10.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 120. | Oczyszczalnia ścieków w Sędziszów Małopolski, ul. Borkowskiej 65, 39-120 Sędziszów Małopolski, gmina Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski | 17619 | 18000 | woda | 2150 | 2700 | 1571 | 1751 | Tak - 27.10.2011 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dot. kolumny 23: Podwyższona wartość azotu ogólnego | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 121. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie - oczyszczalnia ścieków w Małachowie-Wierzbiczanach, działki o nr ewid. 19/1, 80/4, 81/4, 82 i 83/3, obręb Małachowo Wierzbiczany, 62-230 Witkowo, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński | Witkowo | 17696 | 17170 | ziemia | 1960 | 2400 | 1298.05 | 1301.51 | tak - 30.12.2016 | tak | tak | okresowy - 6 zrzutów na dobę | nie | tak | nie | tak | tak | ścieki surowe - średnia dobowa w propocji do czasu ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu, próbki jednostkowe pobierane co 4 godziny ze względu na okresowy odpływ ścieków | nie | 1) brak możliwości technicznych poboru średniej dobowej próbki ścieków surowych w proporcji do przepływu (brak przepływomierza w miejscu pobierania próbek ścieków surowych) 2) w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie stężenia fosforu ogólnego, jednak parametr ten jest oceniany w okresie rocznym 3) wadliwe określenie w pozwoleniu wodnoprawnym warunkow jakościowych ścieków skutkuje częściową nieegzekwowalnością decyzji | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 122. | Oczyszczalnia ścieków w Wołowie, ul. Powstańców Śląskich 11, gmina Wołów, powiat wołowski | Wołów | 17736 | 19875 | ziemia, rów opaskowy | 6140 | nie ustalono | 2584 | 3120 | tak, 30.12.2015 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | nie pobrano | - | Brak możliwości poboru wynikał z wysokiego stanu rzeki Juszka, co spowodowało cofkę do rowu opaskowego i podtopienie wylotu ścieków oczyszczonych ze stawu do rowu. | Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 lutego 2021r. | Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 lutego 2021r. | Decyzja Nr 173/2015 Starosty Wołowskiego z dnia 30.12.2015r., znak RL.6341.26.2015
| 123. | Oczyszczalnia scieków komunlanych w Nisku, ul. Kościuszki, 37-400 Nisko, gmina Nisko, powiat niżański | Nisko | 17780 | 40000 | woda | 5200 | 7147 | 3190 | 4226 | Tak - 28.02.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W dniu poboru próbki kontrolnej wystąpił nawalny deszcz, w wyniku czego pomiędzy godziną 24 a 2 w nocy przepływ ścieków na oczyszczalni zwiększył się dwu lub trzykrotnie w stosunku do normalnych warunków pracy oczyszczalni. Powyższe wpłynęło na jakość pobranej próbki ścieków. Nastąpiła również chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 124. | Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. – Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni, ul.Turowska, 59-916 Bogatynia, gmina Bogatynia (miejsko-wiejska), powiat zgorzelecki | Bogatynia | 17844 | 29244 | Miedzianka [woda] | 10000 | b.d. | 2897.82 | 3355.65 | [tak] pozwolenie wodnorpawne wydane decyzją z dnia 12.06.2019 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | część okresu została zweryfikwowana w trakcie kontroli dokumentacyjnej w 2020 r. | KPOŚK VI - uchwała Nr L/329/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Bogatynia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 319) | KPOŚK VI | operat wodnoprawny/ Wg KPOŚK VI przeprustowość średnia oczyszczalni 5500, a maksymalna 10000
| 125. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Bytkowie, Bytkowo, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański | Rokietnica | 17860 | 23098 | ziemia | 2800 | 3500 | 2504.4 | 2647.1 | tak - 07.05.2015 i 26.10.2021 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | nie | tak | ścieki surowe - średnia dobowa w proporcji do czasu ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | 1) brak możliwości technicznych poboru średniej dobowej próbki ścieków surowych w proporcji do przepływu (brak przepływomierza w miejscu pobierania próbek ścieków surowych) 2) wadliwe określenie w pozwoleniu wodnoprawnym warunkow jakościowych ścieków skutkuje częściową nieegzekwowalnością decyzji | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI (korekta błędu pisarskiego przepustowości maksymalnej z 35000 na 3500)
| 126. | Oczyszczalnia Wielogłowy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 33-311 Wielogłowy 350, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki | Chełmiec | 18030 | 11443 | woda | 1786 | - | 429 | 440 | tak - 31.03.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/podwyższona zawartość fosforu ogólnego w próbce pobranej przez CLB 1/ I okres oceny: od 01.06.2018 do 31.05.2019; II okres oceny: od 01.06.2019 do 31.05.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 127. | Oczyszczalnia ścieków w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski | Pińczów | 18051 | 30000 | woda - rzeka Nida | 3000 | 6000 | 1946 | 2094 | tak - pozwolenie wodnoprawne: 1) wydane w dniu 19.05.2015 r. 2) wydane w dniu 27.12.2019 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 21.01.2020 r. – 20.01.2021 r. | Na podstawie uchwały Nr XXV/262/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pińczów. | Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 27.12.2019 r. | Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 27.12.2019 r. oraz decyzji środowiskowej z dn. 23.09.2015 r.
| 128. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcuul. Bolesława Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec - oczyszczalnia w m. Rzeck - dz. nr 71 obręb Rzeck, gmina Biskupiec, powiat olsztyński | Biskupiec | 18368 | 21780 | woda | 2200 | 2640 | 1327.9 | 1406.8 | tak (31.12.2013 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXIX/174/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biskupiec | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 129. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski, oczyszczalnia w Międzyrzecu Podlaskim, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski | Międzyrzec Podlaski | 18587 | 20000 | woda - rzeka Krzna | 3000 | 3900 | 2219 | 2422 | tak - 29.10.2015 r. | tak | tak | okresowy - ok. 20 spustów w ciągu doby | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa* | nie | W pozwoleniu wodnoprawnym ustalono minimalny procent (%) redukcji zanieczyszczeń. W czasie kontroli pobrabno próbki ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni. Próbkę ścieków odplywających z oczyszzcalni pobrano jako średniodobową (12 próbek jednostkowych). Nie wszystkie próbki pobrano w odstępach dwugodzinnych. Próbki ścieków pobierano w godzinach od 9.00 do 7.00. RLM aglomeracji Międzyrzec Podlaski podano wg uchwały Nr XXVII/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego 2021 r. poz. 112). Według KPOŚK RLM aglomeracji Międzyrzec Podlaski wynosi 18881. | INNE: uchwała Nr XXVII/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego 2021 r. poz. 112). | V AKPOŚK | INNE: według projektu
| 130. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku- komunalna oczyszczalnia ścieków ul. Wyszkowska 2, 09-102 Pułtusk gmina Pułtusk, powiat pułtuski | Pułtusk | 18756 | 25000 | woda | 4100 | 5400 | 3322 | 3533 | Tak -05.12.2016 | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Nie |  | sprawozdanie M-06 za rok 2020 i VI KPOŚK | Wg danych ze sprawozdania OS-5 za 2020 r. i VI KPOŚK | pozwolenie wodnoprawne
| 131. | Oczyszczalnia ścieków w Żarowie, ul. Przemysłowa 5, 58-130 Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki | Żarów | 18760 | 12314 | rzeka Strzegomka przez rów melioracyjny | 4000 | 8000 | 3590 | 3573.91 | tak/21.06.2012r | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXV/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE | RLM rzeczywiste obliczone w 2017 r- dane podmiotu | dane podmiotu
| 132. | Oczyszczalnia ścieków Świdwin, ul. Sportowa 10, 78-300 Świdwin, Gmina Świdwin (miejska), powiat świdwiński | Świdwin | 18789 | 21117 | woda, rz. Rega | 2450 | 4500 | 2410.77 | 2296.87 | pozwolenie wodnoprawne - 28.12.2016 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | tak | protokół kontroli nr DEL-KS 81/2021 | KAPOŚK VI oraz uchwała nr XXVI/143/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Świdwin | KPOŚK VI oraz uchwała nr XXVI/143/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Świdwin | KPOŚK VI
| 133. | Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski | Nowy Tomyśl | 18967 | 22667 | woda | 3400 | 5000 | 2477.58 | 2538.61 | tak - 29.03.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 134. | Oczyszczalnia ścieków Kostrzyn nad Odrą, ul. Włoska 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, gmina Kostrzyn nad Odrą, Powiat gorzowski | Kostrzyn nad Odrą | 18997 | 25725 | woda | 5943 | 6300 | 2893.35 | 2790.6 | tak - 23.07.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 135. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Hrubieszowie, ul. Gródecka 116 22-500 Hrubieszów, gmina Hrubieszów - miejska, powiat hrubieszowski | Hrubieszów | 19060 | 31633 | woda - rzeka Huczwa | 3300 | 4400 | 1877.4 | 1885.4 | tak- 09.12.2016 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | Tak - przekroczenie wskaźnika BZT5 | Wydano zarządzenie pokontrolne. | INNE- uchwała nr XXIX/236/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 .12.2020 r. | INNE - uchwała nr XXIX/236/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 .12.2020 r. | INNE - uchwała nr XXIX/236/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 .12.2020 r.
| 136. | Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., Tumska 2, 99-100 Łęczyca, gmina Łęczyca, powiat łęczycki | Łęczyca | 19074 | 27000 | woda rzeka Bzura | 6000 | 6000 | 2427.68 | 2781.13 | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 01.12.2014r. - pozwolenie stało się prawomocne w dniu 18.12.2013r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Nie Badanie wykonane w dniach: 14-15.11.2021 r. dla parametru azot ogólny (odnotowano 71% redukcji, według pozwolenia wodnoprawnego wymagane 80% redukcji). | Tak | Nie W dniu 02.05.2021 r. przekroczono maksymalną dobową ilość odprowadzonych ścieków – odprowadzono 6 009 m3 ścieków, według pozwolenia wodnoprawnego Qmax.d = 6 000 m3/d. | Średniodobowa | Tak | W próbce ścieków pobranych przez CLB na zlecenie WIOŚ w dniach 12/13.04.2022 r. stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia polegające na niedostatecznej redukcji azotu ogólnego wynoszącą 49%, (według pozwolenia wodnoprawnego wymagana redukcja 80%). | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 137. | Przedsiębiorstwo Komunalnym "Gniewkowo" Sp. z o.o., oczyszczalnia ścieków przy ul. Zajeziornej w Gniewkowie, (działki ew. nr 192/2 i 192/3), gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski | Gniewkowo | 19264 | 28700 | woda | 5300 | 6900 | 2680 | 3157.9 | Tak -decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 10.12.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowych | tak |  | KPOŚ V (2017), Protokół kontroli WIOS-BYDG 315/2021 | Protokół kontroli WIOS-BYDG 315/2021 | KPOŚ V (2017)
| 138. | Oczyszczalnia Dąbrowa Tarnowska, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska | 19399 | 20000 | woda (potok Breńka) | 3000 | 5550 | 3656.1 | 2899.78 | tak - 25.09.2015 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | nie | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 16.10.2020 do 15.10.2021 II okres oceny: od 16.10.2021 do 15.10.2022 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 139. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków Ziemowit, ul. Oficerska 16, 43-143 Lędziny, gmina Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński | Lędziny | 19400 | 18700 | urządzenie wodne - rów | 2768 | 4152 | 1565 | 1625 | Tak - 21.08.2012 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Inne -Uchwała nr XLIII/249/20 Rady Miassta Lędziny z dnia 17.12.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V
| 140. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków Nowa Dęba, dziaałki nr ewid. 1110/1; 1101/2; 1101/3 obręb Dęba, gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski | Nowa Dęba | 19687 | 24500 | woda | 4000 | 4000 | 1897 | 2385 | Tak - 23.03.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 141. | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie, ul. Towarowa 2 d, 08-530 Dęblin, - Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w m. Nadwiślanka 70, gmina Stężyca, powiat rycki | Dęblin | 19867, (15588) według Uchwały Nr XL/235/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. | 30700 | woda - rzeka Wisła | 6000 | 7800 | 1751.48 | 1912.88 | tak – pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 22.12.2014 r. przez Starostę Ryckiego, znak: OŚ.6341.42.1.2014 | tak | tak | ciągły | nie | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Liczba wykonanych analiz jest zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 22.12.2014 r. wydanym przez Starostę Ryckiego znak: OŚ.6341.42.1.2014 | V AKPOŚK -RLM: 19867, RLM :15588 według Uchwały Nr XL/235/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r.- | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 142. | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - Oczyszczalnia Ścieków, Żwirki 30, 95-035 Ozorków, gmina Ozorków, powiat zgierski | Ozorków | 20015 | 18360 | rzeka Bzura | 6800 | 10200 | 4616 | 4757 | decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 29 marca 2013r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | Średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 143. | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Oddział Szklarska Poręba - Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Szklarskiej Porębie ul. Hoffmana 58-580 Szklarska Poręba gmina Szklarska Poręba (miejska), powiat karkonoski | Szklarska Poręba | 20068 | 14600 | potok Kurzacka Woda [woda] | 2000 | b.d. | 2114.36 | 1939.75 | [tak] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 07 grudnia 2017 r. | tak | tak | ciągły | - | nie (przekroczenie wartości dop. w lipcu 2020 r. BZT5, w sierpniu 2020 r. BZT5, CHZT, zawiesiny og. oraz w ujęciu średniorocznym azotu ogólnego oraz fosforu) | nie (przekroczenie wartości dop. w sierpniu 2021 r. BZT5, CHZT, oraz w ujęciu średniorocznym azotu ogólnego) | nie (przekroczono wartość Qmax.r ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym) | nie (nie przekroczono wartość Qmax.r ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym, natomiast w lutym, maju, lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 roku średnia dobowa w ujęciu miesięcznym przekraczała Qśr.d ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym ) | średniodobowa | nie | - | KPOŚK VI - Uchwała nr XXII/227/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szklarska Poręba (Dz. Urz. Woj. Doln.z 2020 r., poz. 668) | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 144. | Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze Gdańskim ul.Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski | Nowy Dwór Gdański | 20135 | 23000 | ziemia (szczegółowy rów melioracyjny R-JA) | 3064 | 1453795 | 1415.27 | 1757.46 | TAK- 8.05.2014 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | TAK | kolumna 4: RLM aglomeracji wg uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 238/XXIX/2020 z dnia 26.11.2020 r. wynosi 20326; kolumna 23: przekroczenie dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dotyczyło wskaźnika fosfor ogólny, gdzie wartość z pozwolenia tyczy się średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach | AKPOŚK V | uchwała nr 238/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Nowy Dwór Gdański | uchwała nr 238/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Nowy Dwór Gdański
| 145. | Oczyszczalnia Podrzecze, Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 33-386 Podegrodzie, Podrzecze, gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki | Chełmiec | 20150 | 8524 | woda | 852.4 | 1108 | 546 | 552 | tak - 08.10.2014 | tak | nie | okresowy (2 spusty) | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ brak badań w zakresie wskaźnika węglowodory ropopochodne w obu okresach oceny 2/ Naliczanie opłaty podwyższonej za brak analiz w zakresie wskaźnika węglowodory ropopochodne 3/ I okres oceny: od 08.10.2019 do 07.10.2020; II okres oceny: od 08.10.2020 do 07.10.2021 | uchwała Rady Gminy Chełmiec nr XXI/500/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 146. | Oczyszczalnia ścieków Jarosławiec, ul. Łąkowa 1, 76-107 Jarosławiec, gmina Postomino, powiat sławieński | Jarosławiec | 20155 | 28125 | ziemia | 4500 | 5000 | 1219.7 | 1051.39 | tak - 18.11.2021 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 170/2022 Analiza I okresu oceny została wykonana na podstawie kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach 17.11.2020 r. - 15.01.2021 r. (protokół nr DEL-KS 146/2020) z uwagi na niemożność objęcia całych dwóch pełnych rocznych okresów oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach 12.09 - 30.11.2022 (DEL-KS 170/2022). | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 2) 2) Uchwała Nr XXVIII/238/20 Rady Gminy Postomino z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Jarosławiec | Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni wiejskiej w Jarosławcu gm. Postomino ze stycznia 2020 r. (oczyszczalnia po modernizacji) | Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni wiejskiej w Jarosławcu gm. Postomino ze stycznia 2020 r. (oczyszczalnia po modernizacji) oraz informacje udzielone przez Kierownika oczyszczalni
| 147. | MPWiK w m.st. Warszawie S.A. - oczyszczalnia "Dębe" w Orzechowie 05-140 Dębe, gmina Serock , powiat legionowski | Serock | 20211 | 39110 | woda | 8250 | bd | 5433.58 | 5514.7 | Tak - 14.06.2012 r. | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | śerdniodobowa | Nie | Zmiana w kolumie 5 wynika z błędu pisarskiego Zamieniono wartości w kolumie 7 i 8 | Uchwała Nr 227/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020 r. Rady Miejskiej w Serocku zatwierdzona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 09.06.2020 poz. 6505 | VI KPOŚK | VI KPOŚK
| 148. | oczyszczalnia ścieków komunalnych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o., Kościelna 14,87-700 Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski (miejska), powiat aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 20248 | 33712 | woda | 2700 | 4800 | 1518.63 | 1871.79 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2015 r., znak: GN.Gś. 6341.11.1.2015 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak - w sprawozdaniu z badań nr 630-1193/BY/PW/2021 z dn. 03.08.2021 r. uzyskano wartość wskaźnika zanieczyszczeń BZT5: 21 mgO2/dm3, w odniesieniu do wartości dopuszczalnej wynoszącej 15 mg O2/dm3 | ----- | KPOŚK V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 149. | Miasto Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski - Oczyszczalnia ściekow ul. Kocka 25, 21-300 Radzyń Podlaski, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński (Eksploatacją oczyszczalni zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim) | Radzyń Podlaski | 20329 | 32667 | woda - rzeka Białka | 3900 | 6000 | 2529 | 2617 | tak - 10.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | RLM aglomeracji Radzyń Podlaski podano wg uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radzyń Podlaski (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. poz. 6724) Według KPOŚK, RLM aglomeracji Radzyń Podlaski wynosi 20329 | AKPOŚK VI INNE: uchwała Nr XXII/136/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radzyń Podlaski (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. poz. 6724) | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 150. | Oczyszczalnia Czarna Góra, Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Podgórska 46, 34-530 Bukowina Tatrzańska, gmina Czarna Góra, powiat tatrzański | Bukowina Tatrzańska | 20348 | 3800 | woda | 1690 | 1940 | 1106.87 | 1220.82 | tak - 08.05.2013 | tak | tak | okresowy (ok. 8 spustów) | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 08.05.2018 do 07.05.2019; II okres oceny: od 08.05.2019 do 07.05.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 151. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Jurczycach, Jurczyce, ul. Leśna 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie (miejsko-wiejska), powiat wrocławski | Kąty Wrocławskie | 20461 | 34200 | woda | 3560 | 5340 | 2998 | 2932 | Tak -pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 448/2013 z dnia 22 października 2013 r., znak: SP-OŚ.6341.153.2013.AR | Tak | Tak | Ciągły | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa | Tak | Na postawie wyników badań przeprowadzonych na zlecenie WIOŚ stwierdzono przekroczenia wartości wszystkich wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, w tym przekroczenie BZT5 o ponad 100% i zawiesin ogólnych o ponad 150%. | - Uchwała nr XXX/445/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie, - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK. | - Uchwała nr XXX/445/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie, - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK. | - Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 448/2013 z dnia 22 października 2013 r., znak: SP-OŚ.6341.153.2013.AR, - Jest to wartość zgodna z VI AKPOŚK.
| 152. | Przediębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko - oczyszczalnia ścieków w Olecku ,gmina Olecko powiat Olecki | Olecko | 20694 | 30000 | woda | 3600 | 5200 | 2561.4 | 2504 | tak (18.12.2014 r.) | tak | tak | okresowy- ok 11/12 zrzutów na dobę | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr BRM.0007.84.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olecko | KPOŚK V | OPERAT WODNOPRAWNY
| 153. | oczyszczalnia ścieków komunalnych, Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o. o. , ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, gmina m. Rypin, powiat rypiński | Rypin | 20830 | 25517 | woda | 3946 | 15120 | 1814.68 | 1842.17 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Rypińskego z dnia 11.09.2017 r., znak: BG.6341.34.2017.TS | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | ----- | KPOŚK V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 154. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Grajewie, ul.Ekologiczna 24, 19-200 Grajewo, gmina Grajewo, powiat grajewski | Grajewo | 20978 | 30000 | woda | 6000 | 7500 | 2715.85 | 2639.32 | tak 20.01.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | UCHWAŁA NR XXXI/257/21 RADY MIASTA GRAJEWO | Operat wodnoprawny | Projekt oczyszczalni przedstawiony podczas kontroli
| 155. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.-oczyszczalnia ścieków Kobylin 1d, 06-500 Grójec; gmina Grójec, powiat grójecki | Grójec | 21055 | 46700 | woda | 5200 | 8246 | 3887.2 | 4369.4 | tak-11.02.2014 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie likwidacji dotyczczasowej aglomeracji Grójec i wyznaczeniu nowej aglomeracji Grójec | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 156. | Oczyszczalnia ścieków Trzcianka-Osiniec, (zlokalizowana na działkach 2193/2, 2194 i 2195 w obrębie m. Trzcianka) gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianeck - Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Trzciance - ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka | Aglomeracja Trzcianka | 21082 | 18 667 RLM | ziemia | 4000 | 4369.2 | 2087.64 | 1833.67 | tak/ 31.12.2014 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średnodobowa | tak | Wynik badania: azot ogólny 16,2 mg/l (dopuszczalne 15 mg/l), fosfor ogólny 3,92 mg/l (dopuszczalne 2 mg/l). | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Informacja przekazana przez kontrolowanego
| 157. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków w Gostyninie ul. Ziejkowa 21, gmina Gostynin, powiat gostyniński | Gostynin | 21106 | 43500 | woda - rzeka Skrwa Lewa | 4800 | 7668 | 3293 | 3936 | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 15.12.2014 r., znak: RL.6341.63.2014.AW ze zmianą: decyzja z dnia 29.12.2015 r. znak: RL.6341.63.2014.AW | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | tak |  | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK
| 158. | Oczyszczalnia ścieków Delfin, ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice, powiat ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | 21210 | 28400 | rzeka Budzówka | 5500 |  | 1893.16 | 2059.52 | tak/25.01.2017 r | tak | tak* | ciągły | - | nie* | nie* | tak | tak | średniodobowa | nie | *pobór nieakredytowany | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 1 lutego 2021 r., Poz. 528, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ząbkowice Śląskie | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 1 lutego 2021 r., Poz. 528, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ząbkowice Śląskie | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 1 lutego 2021 r., Poz. 528, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH, UCHWAŁA NR XL/264/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ząbkowice Śląskie
| 159. | Oczyszczalnia w Choszcznie, ul. Komunalna 7, 73-200 Choszczno, gmina Choszczno, powiat choszczeński | Choszczno | 21328 | 31 091 | ziemia | 3590 | 4500 | 2754.61 | 2732.88 | pozwolenie wodnoprawne z 15 listopada 2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 302/2021 analiza I okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli pozaplanowej na wniosek (protokół nr WIOS-SZ 17/2021), analiza II okresu oceny została wykonana w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr WIOS-SZ D138/2023) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie. W II okresie oceny przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości azotu ogólnego w próbce pobranej w dobie 11/12.01.2021 r. o 2,2 mg N/dm3. Średnia roczna wartość wskaźnika azotu ogólnego nie została przekroczyła. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 160. | Oczyszczalnia ścieków w Złotoryi, pl.Sprzymierzeńców 6, 59-500 Złotoryja - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.Miła 2, 59-500 Złotoryja, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski | Złotoryja | 21634 | 25000 | ciek Młynówka | 4190.7 | 6800 | okres od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. - 3 435,4 ; okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. - 3 288,8 | okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -3 399,0 ; okres od 01.12.2022 r. do 18.05.2022 r.- 3 411,5 | tak - 31.07.2017 r., 31.12.2020 r., 14.04.2022 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | zgodnie z uchwałą nr 0007.XXIV.205.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotoryja (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 7110) | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | VI_AKPOŚK_ - zał_3
| 161. | Oczyszczalnia ścieków Rusko, Rusko 55 (działka ewidencyjna nr 23/9 obręb Rusko) gmina Darłowo, powiat sławieński | Wiejska Darłowo | 21634 | 26458 | woda | 3156 | 4418 | 1721.16 | 1879.482 | tak - 27.12.2017 | tak | tak | okresowy - liczba zrzutów od 4 do 11 | tak | tak | tak | tak | tak | Dokonano dobowego poboru próbki ścieków oczyszczonych złożonej z 11 podpróbek, pobranych proporcjonalnie do przepływu. Każda z podpróbek złożona była z dwóch próbek pobranych podczas jednego zrzutu ścieków – na początku oraz w środku zrzutu. | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 140/2022 | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 3) 2) UCHWAŁA NR XXVIII.304.2020 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Darłowo | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 3) 2) UCHWAŁA NR XXVIII.304.2020 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Darłowo | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 3) 2) UCHWAŁA NR XXVIII.304.2020 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Darłowo 3) Projektowa przepustowość maksymalna - dane przekazane przez Kontrolowany podmiot (GZUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach) podczas kontroli
| 162. | Oczyszczalnia Dobczyce, Gmina i Miasto Dobczyce ul. Jagiellońska 45a, 32-410 Dobczyce, gmina Dobczyce, powiat myślenicki | Dobczyce Centrum | 21655 | 37217 | woda (rzeka Raba) | 3850 | 7300 | 2068.95 | 2440.09 | tak - 31.07.2015 r. | tak | nie | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ w II okres oceny (od 21.08.2020 r. do 20.08.2021 r.) wykonano 11 z 12 wymaganych analiz 2/ I okres oceny: od 21.08.2019 do 20.08.2020; II okres oceny: od 21.08.2020 do 20.08.2021 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 163. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii- oczyszczalnia ścieków Moczydłów, Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria powiat piaseczyński | Góra Kalwaria | 21798 | 26400 | woda | 3500 | 4500 | 4076.8 | 4721 | tak - 30.03.2017 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii | projekt techniczny oczyszczalni ścieków | projekt techniczny oczyszczalni ścieków
| 164. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. - Oczyszczalnia ścieków Złotów, Blękwit 51 - gmina Złotów, powiat złotowski | Złotów | 22106 | 35033 | Woda - Rzeka Głomia | 4520 | 5424 | 2405.6657 | 2448.5819 | Tak. Decyja z dnia 09.06.2021 r. | TAK | TAK | Ciągły | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | Średniodobowy | TAK | Badanie WIOŚ - Brak przekroczeń | Pozwolenie wodnoprawne | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Pozwolenie wodnoprawne
| 165. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji , Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, gmina Chełmno, powiat chełmiński | Chełmno | 22279 | 28714 | woda | 6700 | 10000 | 3178 | 3166.03 | tak - 18.12.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 166. | Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie, ul. Zawieprze, 22-300 Krasnystaw, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski | Krasnystaw | 22514 | 34300 | woda -rzeka Wieprz | 3100 | 5000 | 2094.0822 | 2127.7951 | tak - wydana 13.07.2012 r. (decyzja prawomocna 30.07.2012 r., obowiązująca do dnia 30.06.2021 r. ) | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK
| 167. | Oczyszczalnia ścieków w Nowym Świecie, działka nr 117/10 o. Nowy Świat, 66-100 Sulechów, gmina Sulechów, powiat zielonogórski | Sulechów | 22735 | 22735 | woda | 6450 | 8100 | 3375 | 3397 | tak - 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W dniu 19/20.05.2021 r. została pobrana próba średniodobowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Po przeanalizowaniu sprawozdania nr 466/ZG/2021 stwierdzono, że wystąpiło przekroczenie dla wskaźnika BZT5 o 3,4 mg O2/l. Natomiast dla pozostałych wskaźników próba spełnia wymogi określone w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 168. | Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański | Tarnowo Podgórne | 22746 | 40158 | woda | 4875 | 6100 | 4058.4 | 4107.1 | tak - 20.12.2012 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki surowe - średnia dobowa w proporcji do czasu ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | 1) brak możliwości technicznych poboru średniej dobowej próbki ścieków surowych w proporcji do przepływu (brak przepływomierza ścieków surowych) 2) w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie stężenia azotu ogólnego, jednak parametr ten jest oceniany w okresie rocznym | KPOŚK VI | pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 20.12.2012 r., znak: WŚ.6341.1.148.2012.XI | KPOŚK VI
| 169. | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,Generała S. Pruszyńskiego 52 , 87-200 Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski | Wąbrzeźno | 23238 | 28620 | woda | 2851 | 3991 | 1976.08 | 2130.35 | tak - 11.09.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 170. | Oczyszczalnia ścieków w Przasnysz, ul. Makowska 192, 06-300 Przasnysz, gmina Przasnysz, powiat przasnyski | Przasnysz | 23444 | 19 200 | woda | 4000 | 6500 | 2680 | 2680 | tak - 30.12.2011 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | W pozwoleniu wodnoprawnym ustalono termin obowiązywania pozwolenia od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2022 r. | Uchwała Rady Miejskiej w Przasnyszu NR XXXIV/263/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przasnysz, | operat wodnoprawny do pozwolenia | Uchwała Rady Miejskiej w Przasnyszu NR XXXIV/263/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przasnysz
| 171. | Oczyszczalnia Ścieków Żukowo Morskie (dla miasta Darłowa), działka nr 108/4, 109/2, 110/2, 111/2 i 112/2, obręb Żukowo Morskie, gmina Darłowo, powiat sławieński | Miasto Darłowo | 23450 | 25333 | woda | 4000 | 5400 | 2804.04 | 2955.16 | tak -11 grudnia 2019 r. (nowe - 11.10.2022r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie | nie | średniodobowa | tak | protokół kontroli nr DEL-KS 87/2021 1) Analiza całego II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr DEL-KS D62/2023) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca do 10 sierpnia 2021 r. (DEL-KS 87/2021) 2) W próbce ścieków pobranej 28/29.06.2021 r. przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie podwyższonych (w związku z awarią osadnika wtórnego), najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających w zakresie wskaźników: ChZTCr , fosfor ogólny, BZT5. | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 2) 2) Uchwała Nr XXX/239/2020 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Darłowo | KPOŚK VI (załącznik nr 3) | KPOŚK VI (załącznik nr 3)
| 172. | Oczyszczalnia w Człuchowie, ul. Kamienna 140,77-300 Człuchów, gmina Człuchów, powiat człuchowski | Człuchów | 23488 | 25210 | woda (Chrząstawa) | 5400 | - | 2544.17 | 2328.55 | TAK, 16.10.2012 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | uchwała nr XXV.216.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów | omyłkowo wpisane błednie dane , z AKPOŚK V winno być projektowa wydajność oczyszczalni 35 000 | decyzja - pozwolenie wodnoprawne
| 173. | Komunalna Oczyszczalnia Scieków w Radzyminie przy ul. Ksiezycowej 13, gmina Radzymin (miejsko-wiejska), powiat wołominski | Radzymin | 23676 | 70000 | woda | 4400 | 5960 | 2484.6 | 2795 | tak 20 sierpnia 2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 174. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Słubicach, ul. Żurawia 10, 69-100 Słubice, gmina Słubice , powiat słubicki | Słubice | 23704 | 24658 | woda | 4700 | 6581 | 3748.76 | 4091.53 | tak - 14.11.2016 | tak | tak | okresowy-liczba zrzutów od 6 do 8 | nie | tak | tak | tak | tak | chwilowa | nie |  | Uchwała nr XXVI/272/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słubice | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 175. | Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Sarzynie, Sarzyna 768 B, 37-100 Nowa Sarzyna, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski | Nowa Sarzyna | 23914 | 41667 | woda | 10000 | 13800 | 5287 | 6804 | Tak - 31.05.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 176. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz - oczyszczalnia ścieków w Piszu - gmina Pisz, powiat Piski | Pisz | 23916 | 28000 | woda | 3500 | 6400 | 2326.5 | 2198.7 | tak (19.1.2011r./21.06.2021r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | brak | Uchwała nr XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pisz | KPOŚK V | KPOŚK V
| 177. | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni | Stare Babice | 24184 | 44000 | ziemia | 6000 | 8500 | 3148.91 | 3925.81 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] z dnia 10.09.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | inna - jednorazowa | tak |  | UCHWAŁA Nr XXVII/296/2020 Rada Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Stare Babice (Dz. Urz. Woj. 2020.13421) | UCHWAŁA Nr XXVII/296/2020 Rada Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Stare Babice (Dz. Urz. Woj. 2020.13421) | UCHWAŁA Nr XXVII/296/2020 Rada Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Stare Babice (Dz. Urz. Woj. 2020.13421)
| 178. | Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, działka o nr ewid. 6025 obręb 0001 Staszów, 28-200 Staszów, gmkina Staszów, powiat staszowski | Staszów | 24357 | 63200 | woda - rzeka Czarna Staszowska | 9500 | 10000 | 3331 | 3370 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 14.02.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie3) | I okres oceny pozwolenia: 14.02.2019 r. - 13.02.2020 r. II okres oceny pozwolenia: 14.02.2020 r.- 13.02.2021 r. | Na podstawie uchwały Nr XXXIV/306/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Staszów. | Na podstawie KPOŚK V. | Na podstawie KPOŚK V.
| 179. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask - Oczyszczalnia Ścieków w Łasku, Kilińskiego 102 a , 98-100 Łask, Gmina Łask, Powiat łaski | Łask | 24611 | 36529 (rzeczywista) 57334 (projektowa) | woda | 8000 | 10000 | 3244.96 | 3440.7 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.12.2016 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 180. | Wodociągowo - Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" - oczyszczalnia ścieków w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce, gmina Bartoszyce (miejska), powiat Bartoszycki. | Bartoszyce | 24777 | 39000 | woda | 6500 | 8500 | 2683.04 | 2369.67 | tak (24.02.2012 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁAY NR XXXI/194/2020 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce | UCHWAŁAY NR XXXI/194/2020 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce | KPOŚK V
| 181. | Oczyszczalnia ścieków OBRA, Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki | Międzyrzecz | 24848 | 38000 | woda | 6000 | 12000 | 3017.71 | 3461.23 | tak - 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 182. | Miejska Oczyszczania Ścieków w Nagórkach Jabłoń 105, 18-300 Zambrów, gmina Zambrów, powiat zambrowski | Zambrów | 24890 | 53667 | woda | 4600 | 4657 | 2453.34 | 2754.75 | tak 18.03.2013r | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | UCHWAŁA NR 133/XXIII/2020 RADY MIASTA ZAMBRÓW | decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego znak RI.6341.7.2013 z dnia 18.03.2013r | decyzja udzialjąca pozwolenia wodnoprawnego znak RI.6341.7.2013 z dnia 18.03.2013r
| 183. | Średzka Woda Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, gmina Środa Śląska (miejsko-wiejska), powiat średzki | Środa Śląska | 24920 | 33333 | woda | 4000 | 4800 | 2709.1 | 2559.8 | Tak - pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 maja 2021 r., znak: WR.ZUZ.5.4210.75.2021.MO | Tak | Tak | Ciągły | - | Tak | Tak | Tak | Tak | 3 x średniodobowa 4 x chwilowa | Tak | - W czasie kontroli stwierdzono wystąpienie awarii oczyszczalni ścieków, w związku czym pobrano łącznie 3 próbki średniodobowe i 4 próbki chwilowe, a także kilkukrotnie zlecono wykonanie badań jakości wody w odbiorniku. - W okresie objętym kontrolą wyznaczono dwa okresy obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Średzkiego, tj. okres od 17.01.2020 r. do 16.01.2021 r. i okres od 17.01.2021 r. do 14.06.2021 r. (niepełny z uwagi na wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego), a także jeden okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. od 15.06.2021 r do 14.06.2022 r. | Uchwała Nr XXXV/373/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Środa Śląska - Wartość zweryfikowana na podstawie VI AKPOŚK | Uchwała Nr XXXV/373/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Środa Śląska - Wartość zweryfikowana na podstawie VI AKPOŚK | Uchwała Nr XXXV/373/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Środa Śląska - Wartość zweryfikowana na podstawie VI AKPOŚK
| 184. | Zakład Gospodarki Komunalnej Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, gmina Przechlewo, powiat człuchowski | Przechlewo | 24930 | 26500 | ziemia (rów melioracyjny R-F 1) | 2650 | - | 432000 | 474966 | TAK 7.07.2020 | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Człuchowskiego z dnia 16.03.2016 r. znak: GiIE.6341.14.2016 | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach PGW Wody Polskie z dnia 7.07.2020 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.CZ.5.2020.PZ
> 25 000 - ≤ 50 000 | 1. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna - Oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w m. Stara Wieś, 21-010 Łęczna, gmina Łęczna (miejsko-wiejska), powiat łęczyński | Łęczna | 25107 | 26487 | woda -Dopływ spod Kobyłki | 2550 | 3315 | 1801 | 1833 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 05.09.2018 r., znak: LU.ZUZ.3.421.277.2018.AH | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | V AKPOŚK | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Aleje Wolności 4, 86-010 Koronowo - oczyszczalnia ścieków przy ul. Mała Droga (działka ew. nr 1070, obręb M. Korornowo), gmina Koronowo (miejsko-wiejska), powiat bydgoski | Koronowo | 25236 | 20623 | woda | 4600 | 6000 | 2877 | 2579 | Tak -decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | jednorazowa | nie | Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych znajduje się poza terenem ogrodzonym oczyszczalni, oddalona około 200 m. W związku z brakiem możliwości poprowadzenia prądu niezbędnego do zainstalowania urządzenia pomiarowego odstąpiono od poboru próby średniodobowej ścieków oczyszczonych. Do badań pobrano próbę jednorazową | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 3. | oczyszczalnia ścieków komunalnych, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, gmina m. Lipno, powiat lipnowski | Lipno | 25300 | 27000 | ziemia | 4000 | 6000 | 3114.45 | 3390.7 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Lipnowskiego z dnia 18.01.2016 r., znak: OŚ.6341.107.2.2015, zmieniona decyzją Starosty Lipnowskiego z dnia 25.11.2016 r., znak: OŚ.6341.105.2016 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | ----- | KPOŚK V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 4. | Miejskie Wodociągi Bytów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 1, 77-100 Bytów -Oczyszczalnia ścieków w Przyborzycach | Przyborzyce | 25636 | 26520 | ziemia (dz. nr 33 obręb Dąbie, kolejnie do rowu melioracyjnego odcikiem około 200 m do rzeki Bytowej) | 3400 | - | 2704.07 | 2606.67 | TAK - 11.09.2013 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11.09.2013 r., znak: Oś.6341.1.11.5.2013.IV wydane przez Starostę Bytowskiego | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11.09.2013 r., znak: Oś.6341.1.11.5.2013.IV wydane przez Starostę Bytowskiego
| 5. | Oczyszczalnia ścieków w Maków Mazowiecki ul. Stanisława Moniuszki 121, 06-200 Maków Mazowiecki, gmina m. Maków Mazowiecki, powiat makowski | Maków Mazowiecki | 25710 | 27210 | woda | 2109 | 3250 | 2487 | 2591 | tak - 01.02.2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak |  | Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXIV/196/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 6. | Oczyszczalnia ścieków Międzywodzie dz. nr 205/7 obr. Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński | Dziwnów | 25737 | 26640 | woda | 2500 | 12000 | 2489 | 2269 | pozwolenie wodnoprawne - 29 stycznia 2014 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | protokół kontroli nr WIOS-SZ 335/2021 przekroczenie dopuszczalnej wartości fosforu ogólnego o 2,9 mg/l w próbce ścieku pobranej przez WIOŚ w dobie 5/6 października 2021 r., średnia roczna wartość wskaźnika fosforu ogólnego nie została przekroczona. | KPOŚK VI | pozwolenie wodnoprawne z dnia 29 stycznia 2014 r., znak: Boś.6341.55.2013.F.KT | KPOŚK VI
| 7. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin, oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie, gmina Żnin, powiat żniński | Żnin | 25787 | 43945 | woda | 4700 | 10368 | 2620 | 2335 | Tak - decyzja Starosty Żnińskiego z dnia 24.01.2012 r. | tak | tak | ciągły | nie | nie | nie | tak | tak | średniodobwa | tak |  | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 8. | "PGKIM" Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków Ruda Bugaj, Ruda Bugaj 21, 95-070 Ruda Bugaj, gmina Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski | Aleksandrów Łódzki | 25805 | 30200 | rzeka Bzura | 5000 | 9000 | 4583 | 5003 | decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 08 czerwca 2012r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | Średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 9. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim Oczyszczalnia ścieków "Południe" ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki gmina Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 25937 | 42000 | woda | 7000 | 8600 | 3738.96 | 4076.4 | Tak/ I okres oceny- 17.12.2010 r. II okres oceny - 19.02.2021 r. | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Nie | Zmiana w kolumie 5 wynika z wcześniej omyłkowo błędnie przyjętej wartości RLM aglomeracji rzeczywistej zamiast aglomeracji oczyszczalni | Uchwała Nr XVIII/280/202 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Nowy Dwór Mazowiecki. | Uchwała Nr XVIII/280/202 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Nowy Dwór Mazowiecki. | KPOŚK VI
| 10. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze - Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Kamiennej Górze ul. Zamkowa 3 58-400 Kamienna Góra gmina Kamienna Góra (miejska), powiat kamiennogórski | Kamienna Góra | 26129 | 26 584 | Bóbr [woda] | 14730 | 18264 | 4691.88 | 5418.73 | [tak] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 31 grudnia 2015 r. | tak | tak | ciągły | - | nie (przekroczenie wartości dop. w listopadzie 2020 r. BZT5) | tak | nie (w lutym, marcu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku oraz listopadzki 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. przekraczano ilość Qmaxd, obliczoną jako iloczyn Qmaxh*24h) | nie (w lutym, marcu, kwietniu, maju, lipcu, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2021 oraz w styczniu 2022 r. przekraczano ilość Qmaxd, obliczoną jako iloczyn Qmaxh*24h ) | średniodobowa | nie | - | KPOŚK VI - Uchwała NR XXXII/198/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln.z 2020 r., poz. 6493) | KPOŚK V | Pozwolenie wodnoprawne - operat wodnoprawny
| 11. | Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach 59-100 Polkowice, ul.Strefowa 11 - "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice,gmina Polkowice, powiat polkowicki | Polkowice | 26386 | 33000 | ziemia - rów "A" | 7200 | 9000 | 3359 | 3046 | tak - 25.11.2016 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Uchwała nr XXVI/306/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6819) | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | Zgodnie z zapisem w uzasadnieniu pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Polkowickiego z dnia 25 listopada 2016 znak: SR.6341.39.2016 Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach zaprojektowana została na Qdmax-deszcz = 9 000 m3/d (przepływ maksymalny dobowy okresu pogody deszczowej), Qdśr = 7200 m3/d (przepływ średni dobowy), przy stężeniach zanieczyszczeń w ściekach surowych wynoszących BZT5 = 275 mgO2/l co odpowiada wartości RLM = 33 000
| 12. | Oczyszczalnia ścieków w Ostrów Mazowiecka ul. Olszynowa 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, gmina miejska Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecka | 26453 | 52000 | woda | 8000 | 9600 | 4976 | 3319 | tak | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie | nie | średniodobowa | nie | Nowe pozwolenie wodnoprawne wydane przez PGW WP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim z datą 15.11.2022 r. W lutym 2023 r. wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość opłaty podwyższonej za 2020 r. i 2021 r., za przekrocznie określonych w pozwoleniu warunków dot. składu odprowadzanych ścieków | Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka NR XXII/220/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Ostrów Mazowiecka. | Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka NR XXII/220/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Ostrów Mazowiecka | Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka NR XXII/220/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Ostrów Mazowiecka, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków
| 13. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Łomiankach ul. Brukowa 2A, 05-092 Łomianki, gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni | Łomianki | 26583 | 38333 | woda | 4100 | 5170 | 3680.88 | 4022.16 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] z dnia 30.12.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średnia dobowa | nie |  | Uchwała XXX/271/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łomianki (DZ. URZ. WOJ. 2020.13478) | Uchwała XXX/271/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łomianki (DZ. URZ. WOJ. 2020.13478) | Pozowlenie wodnoprawne z dnia30 grudnia 2015 r., znak OŚ.6341.297.2015.AZ
| 14. | Miejska oczyszczalnia ścieków Studzieniec-Łęg - 64-800 Łąkowa, miasto Chodzież, powiat chodzieski | Chodzież | 26620 | 27000 | Woda - Rzeka Bolemka | 3400 | 10000 | 2957.268 | 3274.516 | TAK. Data wydania 22.07.2015 r., ze zm. | TAK | TAK | Ciągły | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | Średniodobowy | TAK | Badanie WIOŚ - Brak przekroczeń | UchwałaRady Miejskiej w Chodzieży | Pozwolenie wodnoprawne | Pozwolenie wodnoprawne
| 15. | Oczyszczalnia Ścieków Pleszew, ul. Długa 65, 63-300 Zielona Łąka, gmina Pleszew, powiat pleszewski | Pleszew | 26726 | 28050 | woda - rzeka NER | 6000 | 9614 | 3330.2 | 3263.008 | TAK | Tak | TAK | CIĄGŁY | NIE | TAK | TAK | TAK | Tak | średniodobowa | nie |  | uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z 17.12.2020 r. | KPOŚK V | uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z 17.12.2020 r.
| 16. | Oczyszczalnia ścieków w Działdowie, dz. nr ewid. 3856 i 3859 obręb Działdowo, gmina Działdowo, powiat Działdowski | Działdowo | 27067 | 25 867 | woda | 5 300 | 6 880 | 2903 | 3083.5 | tak- 06 czerwca 2017 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | oceny średniej rocznej wartości azotu ogólnego nie uwzględniono poboru z dnia 18-19.02.2021 r.(II okres oceny) z uwagi na temperaturę w reaktorze biologicznym poniżej 12 °C, co potiwedzono stsowym sapraozdaniem z badań w zkrsie temperatu. | Uchwała nr XXVI/240/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo | Pozwolenie wodnoparwne wydane decyzją Starosty Działdowskiego z dnia 06 czerwca 2017 r., znak: Ro.6341.41.2017, wraz z postanowieniem o dokonaniu korekty decyzji z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: Ro.6341.41.2017. | KPOŚK VI
| 17. | Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec – obiekt: komunalna oczyszczalnia ścieków w Lublińcu, gmina Lubliniec, powiat lubliniecki | Lubliniec | 27153 | 32500 | woda | 7500 | 7500 | 4110.3 | 4543.8 | tak - 19.12.2018 r. (data wydania) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Okres obowiązywania decyzji rok kalendarzowy | Inne -Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GL.ZUZ.3.421.126.2018.BS z dnia 19.12.2018 r. - pozwolenie wodnoprawne | Inne -Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GL.ZUZ.3.421.126.2018.BS z dnia 19.12.2018 r. - pozwolenie wodnoprawne | Inne -Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GL.ZUZ.3.421.126.2018.BS z dnia 19.12.2018 r. - pozwolenie wodnoprawne
| 18. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów – oczyszczalnia zlokalizowana przy ul. Bolesława Mucharskiego 46, 21-100 Lubartów, gmina Lubartów (miejska), powiat lubartowski | Lubartów | 27402 | 54500 | woda - wylot kolektora ścieków do wód kanału ędącego dopływem rzeki Wieprz | 6000 | 8000 | 2830.86 | 2946.4 | tak- pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 05.12.2017 r., znak: RLŚ.6341.60.2017 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | INNE - Operat wodno-prawny oczyszczalni ścieków | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 19. | Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. - oczyszcxalnia ścieków ul. Garszwo 99, 26-670 Pionki; gmina miasto Pionki, powiat radomski | Pionki | 27580 | 27850 | woda | 4000 | 6000 | 3919.06 | 4426.53 | tak- 26.07.2019 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 20. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn - Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Trzy Lipy | Kętrzyn | 27814 | 70000 | woda | 6500 | 12000 | 4095.6 | 3862.2 | tak (22.06.2015 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kętrzyn | KPOŚK V | KPOŚK V
| 21. | Spółka Wodno - Ściekowa w Kruszwicy, Szarlej 18, 88-150 Kruszwica, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski | Kruszwica | 28214 | 32527 | woda | 2829 | 2960 | 2204 | 2301 | Tak -decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 05.03.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobwa | nie |  | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017) | Protokół kontroli WIOS-BYDG 232/2021
| 22. | „AQUA” S.A. Oczyszczalnia Wapienica – ul. 1 Dywizji Pancernej 56, 43-300 Bielsko-Biała, , gmina m. Bielsko-Białą, powiat m.Bielsko-Biała | Bielsko-Biała Wapienica | 28246 | 25987 | woda | 8000.64 | 4920 | 6069.5 | 5934.7 | tak - 16.10.2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Inne -Uchwała nr XXV/627/21 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica | Inne -Uchwała nr XXV/627/21 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica | Inne -Uchwała nr XXV/627/21 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica
| 23. | Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim- oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski | Grodzisk Wielkopolski | 28600 | 59333 | Woda | 4600 | 8160 | 3860 | 3715 | Tak (pozwolenie wodnoprawne)- 10.12.2016 r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa proporcjonalna do przepływu | Nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Grrodzisku Wlkp. | Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny | Operat wodnoprawny
| 24. | Oczyszczalnia ścieków w Siesławicach, działki o nr ewid. 528/3, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513/1, 514,1 515 obręb Siesławice,28-100 Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, powiat buski | Busko-Zdrój | 28605 | 32853 | woda - ciek "Rów od Buska" (dopływ cieku Maskalis, zlewni rzeki Nida) | 4700 | 8800 | 4545 | 5035 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 29.10.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak (w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalne Q śr d wynosi 6 648 m3/d więc brak przekroczenia) | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia 27.11.2018 r. - 26.11.2019 r. II okres oceny pozwolenia 27.11.2019 r. - 26.11.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXX/345/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój. | Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 29.10.2015 r. oraz operatu wodnoprawnego z lipca 2015 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz "Dokumentacji technicznej" z grudnia 2012 r. dotyczącej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków.
| 25. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy -oczyszczalnia ścieków Białobrzegi ul. Spacerowa , 26-800 Białobrzegi; gmina Białobrzegi, powiat białobrzeski | Białobrzegi | 28724 | 28724 | woda | 4000 | 8520 | 1544 | 1703.34 | tak-29.07.2010 oraz 23.11.2020 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Białobrzegach w sprawie likwidacji dotyczczasowej aglomeracji Białobrzegi i wyznaczeniu nowej aglomeracji Białobrzegi | pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie wodnoprawne
| 26. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz gmina Rawicz, powiat rawicki | Rawicz | 28999 | 28600 | woda | 7800 | 660,0 m3/h | 7335 | 4507 | tak - 4.08.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Rawiczu | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 27. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sokółce, ul. Targowa 15, 16-100 Sokółka, gmina Sokółka, powiat sokólski | Sokółka | 29037 | 40000 | woda | 5160 | 6708 | 2882.24 | 2814.3 | tak 17.12.2012 r. | tak | tak | okresowy - 10 | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 28. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 5, 08-500 Ryki - oczyszczalnia "FREGATA", zlokalizowana przy ul. Juliusza Słowackiego 27, 08-500 Ryki, gmina Ryki (miejsko-wiejska), powiat rycki | Ryki | wg V AKPOŚK z 2017 r. - RLM = 29240, wg Uchwały NR XLII/240/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 15 stycznia 2021 r. RLM = 10201 | 38600 | woda - rzeka Irenka | 3607 | 6388 | 1541.22 | 1559.97 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 24.03.2015 r., znak: OŚ.6341.6.1.2015 | tak | I okres - nie (wyjaśnienie w rubryce 24), II okres - tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W pierwszym okresie rozliczeniowym wystąpiło 11 analiz, gdyż próby były pobierane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, tj. wykonano 12 analiz w roku 2019 r. i 12 analiz w 2020 r. Daty poboru próbek były tak rozłożone, że nie pokryły się z okresem rozliczeniowym na przełomie 2019-2020 r. (tzn. 11 prób zmieściło się w tym okresie rozliczeniowym, pomimo wykonania wymaganej ilości analiz w roku). | wg V AKPOŚK z 2017 r. - RLM = 29240, wg Uchwały NR XLII/240/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 15 stycznia 2021 r. RLM = 10201; wg VI Aktualizacji KPOŚK z 2022 r. RLM Aglomeracji wynosi 10201 (w czasie kontroli obowiązywała V AKPOŚK z 2017 r.) | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 29. | Oczyszczalnia Ścieków w Łapach ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, gmina Łapy, powiat białostocki | Łapy | 29369 | 54000 | woda | 5550 | 10000 | 4351 | 4361 | tak 02.01.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | Tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Wartość RLM oczyszczalni została poprawiona w związku z rozbieżnością z danymi zawartymi w KPOŚK V/KPOŚK VI. | Uchwała Nr XXIX/237/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Łapy | Informacje uzyskane od osoby udzielającej informacji podczas kontroli. | Uchwała Nr XXIX/237/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Łapy
| 30. | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Obornikach, ul. Obrzycka 131, 64-600 Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki | Oborniki | 29395 | 37800 | woda, rz. Warta | 4200 | 6000 | 3581.2247 | 3880.8438 | TAK 31.12.2012 oraz 03.08.2021 r. | TAK | TAK | ciągły | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |  | Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach | Pozwolenie wodnoprawne | Informacja przekazana przez kontrolowanego
| 31. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków w Objezierzu, 64-600 Oborniki, gmina Oborniki, powiat obornicki | Oborniki | 29395 | 2950 | woda, kanał Młynówki uchodzący do rz. Samicy | 240 | 311.28 | 249.7123 | 258.874 | TAK 31.12.2012 | TAK | TAK | ciągły | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |  |  | W dniu 30.06.2021 zaprzestano odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Objęzierzu. Od dnia 01.07.2021 ścieki oczyszczane są na oczyszczalni w Obornikach. | Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach | Informacja przekazana przez kontrolowanego | Pozwolenie wodnoprawne
| 32. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków "Pszczyna", Złote Łany 36, 43-215 Jankowice, gmina Pszczyna, powiat pszczyński | Pszczyna | 29460 | 37400 | woda | 5200 | 6624 | 3645.01 | 3943.43 | tak - 22.12.2020 r. (poprzednie pozwolenie z 17.12.2010 ważne do 17.12.2020) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Inne -Uchwała nr XXVII/367/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pszczyna | Inne -Uchwała nr XXVII/367/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pszczyna | Inne -Uchwała nr XXVII/367/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pszczyna
| 33. | Oczyszczalnia ścieków w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 9, 27-600 Sandomierz, gmina Sandomierz, powiat sandomierski | Sandomierz | 29601 | 37500 | woda - rzeka Wisła | 7500 | 10000 | 4101 | 4146 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 16.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 31.12.2018 r. - 30.12.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 31.12.2019 r.- 30.12.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz zgodnie z którą wyznacza się aglomerację Sandomierz. | Na podstawie KPOŚK V oraz projektu budowlanego z maja 2009 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz pozwolenia wodnoprawnego z dn. 16.12.2015 r.
| 34. | Oczyszczalnia ścieków w Strzegomiu, ul. Rybna 70 58-150 Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki | Strzegom | 29665 | 41667 | rzeka Strzegomka |  | 6200 | 4218.57 | 4208.08 | tak - 27.09.2012 r | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak/ przekroczenie azotu i fosforu |  | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław, dnia 4 stycznia 2021 r.Poz. 2UCHWAŁA NR 96/20 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIUz dnia 22 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzegom | operat wodnoprawny | operat wodnoprawny
| 35. | Zakładowa oczyszczalnia ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin pełniąca również funkcję oczyszczalni dla aglomeracji Wola Rębkowska, gmina Garwolin (wiejska), powiat garwoliński | Wola Rębkowska (PLMZ094) | 29918 | 29287 | woda | 1500 | 2500 | 1907 | 1769 | tak 27.12.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | Decyzja Starosty Garwolińskiego z dnia 27.12.2016 r. znak: RŚ.6341.160.2016.IG | KPOŚK VI
| 36. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie, ul. Toruńska 18, 14-260 Lubawa, gmina Lubawa, powiat iławski | Lubawa | 30442 | 59470 | woda | 3600 | 7516.8 | 2584.91 | 2611.07 | tak (12.03.2021 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXII/220/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubawa | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 37. | Oczyszczalnia Kęty, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 37, 32-650 Kęty, gmina Kęty, powiat oświęcimski | Kęty | 30558 | 23330 | woda (rz. Soła) | 8500 | 20000 | 8659.18 | 8886.94 | tak - 28.12.2018 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ RLM i przepustowość wg AKPOŚK 2017 2/ I okres: od 2.01.2019 r. do 1.01.2020 r.; II okres: od 2.01.2020 r. do 1.01.2021 r. | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 38. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, gmina Prudnik, powiat prudnicki | Prudnik | 30667 | 36450 | woda | 7000 | 18650 | 3289.92 | 3935.44 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.12.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | średnia - pozwolenie wodnoprawne, maksymalna - KPOŚK VI
| 39. | Oczyszczalnia ścieków w Wyszków, Rybienko Stare ul. Szmaragdowa 52, 07-200 Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski | Wyszków | 30853 | 44250 | woda | 4500 | 6000 | 3666 | 4182 | tak -12.08.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie NR XXVI/323/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wyszków | Uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie NR XXVI/323/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wyszków | Uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie NR XXVI/323/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wyszków
| 40. | Oczyszczalnia ścieków Gryfino ul. Łączna 1, 74-100 Gryfino, gmina Gryfino, powiat gryfiński | Szczecin Lewobrzeże | 30913 | 56450 | woda | 5000 | 7500 | 3425 | 3841 | pozwolenie wodnoprawne - 13 marca 2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 60/2021 analiza całego I i II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr WIOS-SZ D552/2022) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w okresie od 2 marca do 16 kwietnia 2021 r. | Uchwała Nr VII/141/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 41. | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 96A, 89-500 Tuchola – oczyszczalnia ścieków w Tucholi, gmina Tuchola, powiat tucholski | Tuchola | 31032 | 31038 | woda | 4515 | 6234 | 3221 | 3393 | Tak - decyzja Starosty Tucholskiego z dnia 17.10.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | nie | nie | tak | tak | średniodobwa | nie |  | KPOŚ V (2017) | pozwolenie wodnoprawne - Starosty Tucholskiego z dnia 17.10.2014 r., znak: OŚ.I.6341.19.2014 | KPOŚ V (2017)
| 42. | Oczyszczalnia ścieków Sierakowicach ul. Lęborska, 83-340 gmina Sierakowice powiat kartuski | Sierakowice | 31055 | 41940 (wielkość projektowa) | woda (Czarna Woda) | 4032 | ­ | 2205.87 | 2224.9 | TAK - 31.10.2012 | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | AKPOŚK V | uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXII/320/20 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Sierakowice
| 43. | Oczyszczalnia ścieków w Międzyzdrojach ul. Nowomyśliwska, 72-500 Międzyzdroje gmina Międzyzdroje, powiat kamieński | Międzyzdroje | 31304 | 25160 | woda - Kanał Stary Zdrój | 4000 | 7000 | 2846 | 2393 | pozwolenie wodnoprawne - 04.01.2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 187/2021 | KPOŚK VI | KPOŚK VI | dokumentacja projektowa
| 44. | Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie, ul. Wiejska, działki o nr ewid. 129/1, 129/2, 129/3, 129, 28-300 Jędrzejów, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski | Jędrzejów | 31328 | 45000 | woda - ciek stanowiący dopływ rzeki Brzeźnica | 5700 | 6300 (projekt 7695 m3/d) | 3178 | 3541 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 31.03.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie2) | I okres oceny pozwolenia: 31.03.2019 r. - 30.03.2020 r. II okres oceny pozwolenia: 31.03.2020 r. - 30.03.2021 r. | Na podstawie uchwały Nr XXXI/270/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jędrzejów. | Na podstawie KPOŚK V oraz pozwolenia wodnoprawnego z dn. 31.03.2015 r. | Projektowana przepustowść oczyszczalni: średniodobowa (5 700 m3/d)- określona na podstawie KPOŚK V oraz projektu budowlanego, natomiast maksymalna (6 300 m3/d) określona na podstawie informacji udzielanych w czasie kontroli. Maksymalny przepływ dobowy określony w projekcie wynosi 7 695 m3/d.
| 45. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk- oczyszczalnia komunalna w m. Poświętne gmina Płońsk, powiat płoński | Płońsk | 31932 | 66600 | woda | 8000 | 16846 | 4497.88 | 5509.71 | Tak - 30.06.2011 r. | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Tak | Zmiana w kolumie 5 wynika z wcześniej omyłkowo błędnie przyjętej wartości RLM aglomeracji rzeczywistej zamiast aglomeracji oczyszczalni | Uchwała Nr XXXIX/282/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 929 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płońsk | Uchwała Nr XXXIX/282/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 929 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płońsk | KPOŚK VI
| 46. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polska 38, 12-100 Szczytno - oczyszczalnia ścieków w Nowym Gizewie - dz. nr 54/3 i 54/4 obręb Nowe Gizewo, gmina Szczytno, powiat szczycieński | Szczytno | 31980 | 47200 | woda | 5900 | nie określono w pozwoleniu | 3158.33 | 3777.91 | tak (26.09.2018 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Szczytno | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Powiatu w Szczycińskiego z dnia 27 listopada 2008 r., znak: Roś. 6223 - 15/2008, przedłużone na kolejny okres obowiązywania decyją Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z dnia 26 września 2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.178.2018.Ł.B | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Powiatu w Szczycińskiego z dnia 27 listopada 2008 r., znak: Roś. 6223 - 15/2008, przedłużone na kolejny okres obowiązywania decyją Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z dnia 26 września 2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.178.2018.Ł.B
| 47. | Oczyszczalnia ścieków w Falentach, 05-090 Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski | Raszyn | 31987 | 42 160 | ziemia | 4500 | 6750 | 5150.73 | 5008.11 | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 22.11.2018 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średnia dobowa | nie | W okresie od dnia 6.12.2019 r. do dnia 5.12.2020 r. wykonano 11 badania na 12 wymaganych. W poprzedzającym okresie wykonano 13 badań w równych odstępach czasowych (w tym w dniu 2/3.12.2020 r.) | Uchwałą Nr XXXVI/315/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Raszyn (Dz. Urz. Woj. 2020. 496) | Uchwałą Nr XXXVI/315/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Raszyn (Dz. Urz. Woj. 2020. 496) | Ustalenia protokołu kontroli WIOŚ Nr WA 160/2022
| 48. | Oczyszczalnia ścieków w Sławie, ul. Długa 1, 67-410 Sława, gmina Sława, powiat wschowski | Sława | 32128 | 45000 | ziemia | 3000 | 3600 | 2036 | 2066 | tak - 28.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 49. | Oczyszczalnia ścieków w Małuszowie, 59-424 Małuszów -Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, ul.Dworcowa 1, 59-400 Jawor, gmina Jawor, powiat jaworski | Jawor | 32218 | 48000 | rów R-A dopływ potoku Uszewnica | 6500 | 13860 | 3903 | 4020 | tak - 09.12.2004 r., 21.12.2011 r., 11.10.2013 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Jawor rozpoczęła modernizację oczyszczalni ścieków w Małuszowie eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze w ramach zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów" realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Przewidywany termin realizacji ww. prac do 29 września 2023 r. | uchwała nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jawor | Zgodnie z zapisem projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków według technologii „BIOGRADEX” z września 2002 r. Przedsiębiorstwa „BIOGRADEX” Sp. z o.o. w Elblągu oczyszczalnia ścieków w Małuszowie została zaprojektowana na docelową obsługę 48000 RLM, przepływ średniodobowy 6500 m3/d, przepływ maksymalny dobowy 13860 m3/d | Zgodnie z zapisem projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków według technologii „BIOGRADEX” z września 2002 r. Przedsiębiorstwa „BIOGRADEX” Sp. z o.o. w Elblągu oczyszczalnia ścieków w Małuszowie została zaprojektowana na docelową obsługę 48000 RLM, przepływ średniodobowy 6500 m3/d, przepływ maksymalny dobowy 13860 m3/d
| 50. | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Wiśle, ul. Ustrońska1 43-460 Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński | Wisła | 32447 | 29369 | woda | 9221 | 9248.5 | 6734 | 1980.652 | tak - 21.11.2019 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwałq nr XXV/368/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wisła | Inne -Uchwałq nr XXV/368/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wisła | Inne -Uchwałq nr XXV/368/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wisła
| 51. | oczyszczalnia ścieków Wągrowiec ul. Skocka 55, 62-100 Wągrowiec, gmina Wagrowiec, powiat wągrowiecki | Wągrowiec | 32486 | 13533 | ziemia | 8000 | 8000 | 2658 | 2629 | tak data wydania 01.10.2019 , data decyzji ostatecznej 22.10.2019 nr pozwolenia PO.ZUZ.4.421.578.2019 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | w pozwoleniu określono wymaganą redukcję zanieczyszczeń | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej | Pozwolenie wodnoprawne
| 52. | Oczyszczalnia ścieków w Stegnie, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, gmina Stegna, powiat nowodworski | Stegna | 32500 | 41000 (wielkość projektowana) | kanał „C”, łączący się z rzeką Wisłą Królewiecką | 4500 | 5625 | 1952.09 | 1670.51 | TAK-7.12.2015 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | uchwała nr XX/192/20 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stegna - 41 700 | AKPOŚK V
| 53. | Oczyszczalnia ścieków w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, gmina Świebodzin, powiat świebodziński | Świebodzin | 32958 | 39600 | woda | 6250 | 8400 | 4389 | 4544 | tak - 26.03.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 54. | Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. , oczyszczalnia ścieków ul. Turystyczna 74, 05-660 Warka gmina Warka, powiat grójecki | Warka | 33247 | 81000 | woda | 9900 | 13488 | 3570.95 | 4721 | tak - 20.06.2013 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak |  | Uchwała Rady Miejskiej w Warce | projekt techniczny oczyszczalni ścieków | projekt techniczny oczyszczalni ścieków
| 55. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w -Bielsku Podlaskim, ul. Chmielna 96, 17-100 Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski | Miasto Bielsk Podlaski | 33629 | 45000 | woda | 6000 | 7000 | 4310.3 | 3935.9 | tak 03.11.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Stwierdzono przekroczenie N og. o 0,4 mg/l, jednak ocenia się wartość średnią N w roku, ponadto redukcja zanieczyszczeń dla N og. wyniosła powyżej 80 % (minimalny % redukcj z pozwolenia wodnoprawnego) | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 56. | Oczyszczalnia Kłodzko ul. Fabryczna 16, 57-300 Kłodzko, gmina Kłodzko, powiat kłodzki | Kłodzko | 33684 | 62500 | rzeka Nysa Kłodzka |  | 12500 | 6398.72 | 5931.76 | tak - 10.12.2019 r., zmiana 16.03.2021 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | nie | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXVII/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU | UCHWAŁA NR XXVII/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU | UCHWAŁA NR XXVII/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
| 57. | Oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie, Chwałkowo 25, 63-000 Środa Wlkp., gmina Środa Wlkp., powiat średzki | Środa Wielkopolska | 33700 | 78240 | ziemia | 7350 | 8820 | 4632.75 | 4940.09 | tak - 19.04.2012 r., 14.10.2021 r. | tak | tak | ciągly | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Analiza przekazywanych dp WIOŚ wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi wykazała, że ścieki spełniły warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie stanu, składu oraz ilości w 2 okresach oceny. | KPOŚK VI, uchwała nr XXVIII/411/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiejz 30.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Środa Wielkopolska | Pozwolenie wodnoprawne | Pozwolenie wodnoprawne
| 58. | Oczyszczalnia ścieków w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44, 68-100 Żagań, gmina miasto Żagań, powiat żagański | Żagań | 34134 | 75000 | woda | 15000 | 15000 | 1312.301 | 1473.621 | tak - 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 59. | Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A ,oczyszczalnia ścieków W Polskiej Wsi ,gmina Mragowo, powiat Mrągowski | Mrągowo | 34259 | 48750 | ziemia | 4 500 | 4950 | 4056 | 3461.7 | tak (22.12.2014/ 10.06.2021r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyją Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie PGWWP z dnia10.06.2021 r., znak: BI.ZUZ.4210.39.2021 | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyją Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie PGWWP z dnia10.06.2021 r., znak: BI.ZUZ.4210.39.2021 | KPOŚK V
| 60. | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Zamieniu, ul.Arakowa 4, 05-500 Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński | Lesznowola | 34298 | 38272 | woda | 5800 | 12072 | 1054.06 | 1270.4 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] - 12.07.2018 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średnia dobowa | nie | Protokół Kontroli NR WA 64/2022 (kontrola inwestycyjna - nie została wpisana do cyklu kontrolnego) | UCHWAŁA NR 357/XXXI/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji ściekowej Lesznowola oraz wyznaczenia aglomeracji Lesznowola w nowym kształcie ( DZ. URZ. WOJ. 2021.2824) | UCHWAŁA NR 357/XXXI/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji ściekowej Lesznowola oraz wyznaczenia aglomeracji Lesznowola w nowym kształcie ( DZ. URZ. WOJ. 2021.2824) | UCHWAŁA NR 357/XXXI/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji ściekowej Lesznowola oraz wyznaczenia aglomeracji Lesznowola w nowym kształcie ( DZ. URZ. WOJ. 2021.2824)
| 61. | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu - oczyszczalnia ścieków, ul. Błońska 43, 98-300 Wieluń, gmina Wieluń, powiat wieluński | Wieluń | 34880 | 39 567 (rzeczywista) 85 519 projektowa | woda | 7700 | 11000 | 4941.34 | 5382.14 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.12.2011 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Rada Miasta Wieluń od 2020 r. uchwałą nie wyznaczyła obszaru i granic aglomeracji Wielunia. RLM w aglomeracji, na podstawie uchwały NRXIV/151/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieluń, wynosi 34 880. | uchwała Sejmiku woj. łódzkiego z 2015r. | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli
| 62. | Oczyszczalnia ścieków w Kornicy, ul. Ogrodowa 2A, 26-200 Końskie, gmina Końskie, powiat konecki | Końskie | 34898 | 39 600 | woda- rzeka Młynkowska | 4900 | 7400 | 3489 | 4184 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 06.05.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 23.05.2019 r. – 22.05.2020 r. II okres oceny pozwolenia: 23.05.2020 r. – 22.05.2021 r. | Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVI/251/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Końskie. | Na podstawie KPOŚK V oraz pozwolenia wodnoprawnego z dn. 06.05.2014 r. ze zm. | Na podstawie KPOŚK V oraz projektu budowlanego z maja 2014 r.
| 63. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg - oczyszczalnia ścieków w Jędrychówku - dz. nr 397/4 obręb Jędrychówko, gmina Morąg, powiat ostródzki | Morąg | 34988 | 49447 | woda | 4000 | nie określono w pozwoleniu | 3362.02 | 3153.97 | tak (22.07.2015 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UHWAŁA NR XXI/330/20 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Morąg | Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyją Starosty Ostródzkiego z dnia 02.04.2015 r., znak: RLŚ.6341.23.2015, zmienioną decyzją tego organu z dnia 22.07.2015 r., znak: RLŚ.6341.23.2015 | Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyją Starosty Ostródzkiego z dnia 02.04.2015 r., znak: RLŚ.6341.23.2015, zmienioną decyzją tego organu z dnia 22.07.2015 r., znak: RLŚ.6341.23.2015
| 64. | Oczyszczalnia Ścieków Białogard, ul. Szpitalna 26, 78-200 Białogard, gmina Białogard, powiat białogardzki | Białogard | 35000 | 60 500 | woda | 8000 | 10400 | 5072.5 | 4361.3 | tak - 12.09.2018 r. | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 75/2022 1) W I i II okresie oceny stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków oczyszczonych pobranych w dniach: - 06/07.05.2020 r. – azot ogólny (o 0,1 mg/l), - 21/22.12.2020 r. – azot ogólny (o 0,3 mg/l). Średnioroczne wartości wskaźnika azot ogólny nie przekroczyły wartości okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. | 1) KAPOŚK VI (załącznik nr 2), 2) UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Białogard | KPOŚK VI (załącznik nr 3) | KPOŚK VI (załącznik nr 3)
| 65. | SUEZ Woda sp. z o.o - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŁAWIE ul. Płocka 108, 06-500 Mława, gmina Mława, powiat mławski | Mława | 35426 | 41433 | Woda | 5200 | 10900 | 5992.6 | 6356.16 | Tak - 18.01.2019 r. | Tak | Tak | ciagły |  | Tak | Tak | Nie | Nie | średniodobowa | Nie | Zmiana w kolumie 5 wynika z wcześniej omyłkowo błędnie przyjętej wartości RLM aglomeracji rzeczywistej zamiast aglomeracji oczyszczalni | Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miasta Mława dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława | pozwolenie wodnoprawne | KPOŚK VI
| 66. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, gmina Myszków, powiat myszkowski | Myszków | 35917 | 45300 | woda (rzeka Warta) | 9000 | 600 m3/h | 3695.14 | 4565.76 | tak - 25.08.2015 r. (data wydania), 18.09.2015 r. (data uprawomocnienia) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Inne - Uchwała nr XVII/97/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Myszków | Inne - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Starosty Myszkowskiego z dnia 25.08.2015 r. znak: OŚR.6341.39.2015 | Inne - Uchwała nr XVII/97/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Myszków
| 67. | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków ul. Wiślana 18, 26-900 Kozienice; gmina Kozienice, powiat kozienicki | Kozienice | 36054 | 48450 | woda | 4500 | 9200 | 4030 | 3955 | tak-14.06.2017r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kozienice | pozwolenie wodnoprawne; Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kozienice | pozwolenie wodnoprawne;Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kozienice
| 68. | „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. – Oczyszczalnia ścieków , ul. Graniczna 1 32-350 Cięcina, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki | Węgierska Górka | 36076 | 42000 | woda | 7200 | 14428.8 | 6166.4986 | 6162.7781 | tak - 31.08.2020 (porzednie pozwolenie wydane 31.08.2010 i ważne do 31.08.2020) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie z Uwagą | nie z Uwagą | średniodobowa | nie | Uwaga - w pozwoleniu wydanym w dniu 31.08.2010 określono: Qśr/d = 6000 m3/d, Qmax/d = 14000 m3/d, Qmax/h = 1000 m3/h. Nie określono dopuszczalnej rocznej. W odniesieniu do tych dopuszczalnych oczyszczalnia przekroczyła średnią dobową wartość, nie przekroczyła natomiast maksymalnej dobowej i maksymalnej godzinowej. Przyjmując natomiast maksymalną roczną jako Qmax/d*356 oczyszczalnia nie przekacza tej wartości. W pozwoleniu wydanym w dniu 31.08.2020 podwyższono dopuszczalne ilości odprowadzonych ścieków i ustalono maksymalną roczną, tj.: Qśr/d = 7200 m3/d, Qmax/s = 0,167 m3/s, Qmax/rok = 2635200 m3/rok. Podmiot nie przekracza tych wartości. | Inne -Uchwała nr XVIII/197/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka | Inne -Uchwała nr XVIII/197/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka | Inne -Uchwała nr XVIII/197/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka
| 69. | Oczyszczalnia ścieków w Oławie ul. Rybacka 31 55-200 Oława, gmina Oława, powiat oławski | Oława | 36136 | 55000 | woda | 10250 | 15000 | 5963 | 7091 | tak - 9 września 2004 r. oraz 15 grudnia 2020 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | RLM aglomeracji podano błędnie 36 135 - powinno być 36 136 | Uchwała nr XXXI/194/20 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Oława | Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP z dnia 15.12.2020 r., znak WR.ZUZ.5.4210.596.2020.MO oraz Uchwała nr XXXI/194/20 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Oława | Uchwała nr XXXI/194/20 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Oława
| 70. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie Sp. z o.o. Miejska Oczyszczalnia ścieków 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 69, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski | Sochaczew | 36243 | 40000 | woda - rzeka Utrata | 6000 | 7800 | 4620 | 4610 | tak, pozwolenie wodnoprawne, decyzja z dnia 23.05.2016 r., znak: RŚB.6341.1.1.2016 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | V AKPOŚK | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK
| 71. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dolna, 57-410 Ścinawka Średnia, gmina Radków (miejsko-wiejska), powiat kłodzki | Nowa Ruda | 36579 | 48800 | woda | 7000 |  | 4267.13 | 4471.83 | tak - 20.12.2016 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR 230/XXIX/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE | UCHWAŁA NR 230/XXIX/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE | UCHWAŁA NR 230/XXIX/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
| 72. | Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu, ul. Wiejska 1 a, 59-800 Lubań, gmina Lubań (miejska), powiat lubański | Lubań | 37021 | 40083 | Kwisa [woda] | 6500 | 7852 | 3332.959 | 3367.696 | [tak] pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 25 marca 2019 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | część okresu została zweryfikwowana w trakcie kontroli dokumentacyjnej w 2020 r. | KPOŚK VI - Uchwała Nr XXXII/223/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 245) | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 73. | Rawskie wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o., Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski | Rawa Mazowiecka | 37452 | 75833 | woda rzeka Rawka | 6983 | 6983 | 2589.36 | 2857.68 | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 19.12.2018r. - pozwolenie stało się prawomocne w dniu 15.01.2019r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa | Nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 74. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Hajnówce, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski | Hajnówka | 37645 | 75500 | woda | 4750 | 8000 | 3105 | 2954 | tak | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 75. | „Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.” Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie, ul. Olszyna 10, 43-340 Skoczów, gmina Skoczów, powiat cieszyński | Skoczów | 37836 | 66000 | woda | 19000 | 34320 | 15224 | 17784 | tak - 31.10.2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwała nr XXI/236/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów | Inne -Uchwała nr XXI/236/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów | Inne -Uchwała nr XXI/236/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów
| 76. | Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - uczyszzcalnia ścieków w Stzrelcach Opolskich, ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki | Strzelce Opolskie | 38073 | 49999 | ziemia | 10800 | 15000 | 5640 | 5723.48 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.04.2021 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 77. | Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku ul. Graniczna 3 a, 23-210 Kraśnik - Oczyszczalnia ścieków w Kraśniku, gmina Kraśnik (miejska), powiat kraśnicki | Kraśnik | 38140 | 86 400 | woda - rzeka Wyżnica | 9000 | 12500 | 4023 | 4034 | tak – pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 26 marca 2013 r., znak: Śr.6341.5.4.2013, zmienine decyzją z dnia 30.12.2015 r., znak: Śr.6341.32.2.2015 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXXII/249/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraśnik | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 78. | Oczyszczalnia Andrychów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów, gmina Andrychów, powiat wadowicki | Andrychów | 38823 | 41232 | woda (Wieprzówka) | 22250 | 29575 | 17284 | 16151 | TAK - 13.03.2012 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: 13.03.2019 – 12.03.2020; II okres oceny: 13.03.2020 – 12.03.2021 | KPOŚK VI | inne: Uchwała Nr XXIX-213-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Andrychów | KPOŚK VI
| 79. | Oczyszczalnia ścieków komunalnych, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 121, gmina Garwolin (miejska), powiat garwoliński | Garwolin (PLMZ033) | 39238 | 41250 | woda | 5500 | 7000 | 3409 | 3354 | tak 23.08.2018r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 80. | Wodociągi Miejskie sp. z o.o. w Braniewie, ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo, gmina Braniewo (miejska), powiat Braniewski. | Braniewo | 39240 | 49537 | woda | 4500 | 12000 | 3259.22 | 2848.43 | tak (15.01.2019 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwały nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Braniewo | informacje uzyskane od zakładu - aktualne RLM wyliczone przez zakład (RLM rzeczywiste) KPOŚK V- 100000 RLM | KPOŚK V
| 81. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Spółka z o.o. Września, ul. Miłosławska 8, 62-300 Września - Oczyszczalnia ścieków we Wrześni, gmina Września , powiat wrzesiński | Września | 39282 | 76667 | do ziemi | 10000 | brak max tylko śr. Dobowa | 6887.8 | 7332.2 | tak - 06.12.2013r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Nr XIV/147/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.05.2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Września | Uchwała Nr XIV/147/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.05.2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Września | a podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 82. | Oczyszczalnia ścieków w Żarach, ul. Żurawia 19, 68-200 Żary, gmina miasto Żary, powiat żarski | Żary | 39600 | 66000 | woda | 8000 | 10000 | 5067 | 5221 | tak - 25.11.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W dniu 17/18.02.2021 r. została pobrana próba średniodobowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Po przeanalizowaniu sprawozdania nr 171/ZG/2021 stwierdzono, że próba nie spełnia wymogów określone w ww. pozwoleniu wodnoprawnym, w zakresie wskaźników BZT5, ChZT-Cr oraz zawiesiny ogólne. Stwierdzić należy, że w dobie poboru próbki padał deszcz oraz nastąpiło gwałtowne ocieplenie, które spowodowało nagły napływ wód roztopowych, który zwiększył dopływ ścieków do oczyszczalni na poziomie 9171 m3 ścieków w ciągu doby (wg odczytów licznika). Aktualnie technologia oczyszczania ścieków ustawiona jest dla przepływu średniego na poziomie 4000 m3. Jak wynika z przedłożonych odczytów przepływomierza dla roku 2020, średnia dobowa ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika wyniosła 4480 m3. Natomiast po przeanalizowaniu przepływów dobowych w roku 2020 stwierdzono, że w okresach bezopadowych w 268 dobach przepływ wynosił nie więcej niż 4500 m3. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w ocenie, czy ścieki komunalne spełniają wymagane warunki, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jeżeli są następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych określonego dla okresu bezopadowego. W związku z powyższym, ze względu na ponad dwukrotne przekroczenie ilości odprowadzanych ścieków w dobie poboru próby w stosunku do średniego odpływu ścieków w okresach bezopadowych, nie uwzględniono wyników dla pobranej próby w dobie 17/18.02.2021 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 83. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń gmina gostyń powiat gostyński | Gostyń | 40700 | 70000 | woda | 7000 | 8750 | 5859.945 | 5166.02 | tak - 2.10.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 84. | Oczyszczalnia Gorlice M, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach ul. Młyńska, 38-300 Gorlice, gmina M. Gorlice, powiat gorlicki | Gorlice | 40890 | 40144 | woda | 8781 | 15000 | 6272 | 7804 | tak - 17.05.2016 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 17.05.2019 do 16.05.2020; II okres oceny: od 17.05.2020 do 16.05.2021 | KPOŚK V | KPOŚK V | pozwolenie wodnoprawne
| 85. | Oczyszczalnia Niepołomice, Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. ul. Mariana Lutosławskiego 4, 32-005 Niepołomce, gmina Niepołomice, powiat wielicki | Niepołomice | 40956 | 38475 | woda (Wisła) | 4500 | 5850 | 4522.5 | 4290.8 | tak - 28.11.2013 | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | nie | tak | średniodobowa | nie | 1/ przekroczenie azotu ogólnego stwierdzone na wcześniejszej kontroli dokumentacyjnej 2/ jednorazowe przekroczenie w zakresie wskaźnika azot ogólny w próbce pobranej przez CLB 3/ I okres oceny: od 1.01.2020 do 31.12. 2020, II okres oceny: od 1.01.2021 do 31.12.2021 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 86. | Oczyszczalnia Bochnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia, Gmina Bochnia (miejska), powiat bocheński | Bochnia | 41187 | 53000 | woda | 9100 | 16000 | 7055.2 | 6292.09 | tak - 04.08.2016 r. | tak | nie | ciągły |  | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ Za I okres oceny - wykonano 20 z 24 wymaganych pomiarów, w dwóch próbkach średniodobowych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości azotu ogólnego 2/ I okres oceny: od 27.08.2019 do 26.08.2020; II okres oceny: od 27.08.2020 do26.08.2021 | uchwała aglomeracyjna (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOL. z 2021, poz. 237, Ogłoszony: 08.01.2021 r.) | KPOŚK V | KPOŚK V
| 87. | BIOKRAP SP. Z. O.O. ul. Kolejowa 20, 47-300 Krapkowice - oczyszczalnia ścieków w Krapkowicach, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki | Krapkowice | 41190 | 61120 | woda | 7900 | 54480 | 4039.74 | 4103.68 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.12.2013 r. wraz ze zmianą z dnia 07.04.2014 r. | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 88. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" - Oczyszczalnia Komunalna w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 35A, 59-900 Jędrzychowice, gmina Zgorzelec (miejska), powiat zgorzelecki | Zgorzelec | 42500 | 62000 | Jędrzychowicki Potok [woda] | 10000 | 12000 | 6119.91 | 5518.04 | [tak] pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 16 lipca 2015 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak (podwyższona wartość azotu ogólnego) |  | KAPOŚK V - Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 9 z dn. 18 sierpnia 2006 r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Boguszów-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Chwaliszów, Gromadka, Janowice Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Lądek Zdrój, Legnica, Legnickie Pole, Lubiąż, Nowa Rura, Stronie Śląskie, Wołów, Zgorzelec (Dz.Urz. Woj.. Doln. Z 2006r. nr 182, poz.2784) | KPOŚK V | KPOŚK V
| 89. | Oczyszczalnia ścieków w Baranowie, ul. Ekologiczna 8, 63-604 Baranów, gmina Baranów, powiat kępiński | Kępno | 42835 | 66667 | woda | 4872 (powinno być 4782 - omyłka pisarska) | 8000 | 5575.9 | 6095.75 | tak - 18.02.2019 r. (sprostowana z urzędu oczywista omyłka pisarska postanowieniem z dnia 25.02.2019 r.) | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Ocena spełniania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym - kontrola oparta o dokumentację z ustalonym podmiotek nr KAL D258/2021 | V AKPOŚK, uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z 30.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kępno | informacja uzyskana od kontrolowanego | V AKPOŚK
| 90. | Oczyszczalnia ścieków w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński | Krotoszyn | 42932 | 44000 | woda | 8000 | 14712 | 5801.42 | 6104.51 | tak - 31.12.2012 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | śrdniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | Ocena spełniania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym - kontrola oparta o dokumentację z ustalonym podmiotek nr KAL D96/2021. Maksymalna przepustowość dobowa oczyszczalni została wyznaczona przy uwzględnieniu iloczynu maksymalnego godzinowego zrzutu określonego w pozwoleniu wodnoprawnym | Uchwała nr XXVI/256/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krotoszyn | V KPOŚK, Uchwała nr XXVI/256/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krotoszyn | pozwolenie wodnoprawne (projektowa przepustowość średniodobowa, maksymalna obliczona na podstawie maksymalnego godzinowego zrzutu ścieków) , uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie (projektowa przepustowość średniodobowa oraz przepustowość maksymalna dobowa wyliczona na podstawie maksymalnej godzinowej przepustowości), KPOŚK V (projektowa średnia przepustowość oczyszczalni)
| 91. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Biłgoraju ul. Krzeszowska 21, 23-400 Biłgoraj, gmina Biłgoraj miasto, powiat biłgorajski | Biłgoraj | 42970 | 80400 | woda - rzeka Czarna Łada | 8000 | 10000 | 4128.9 | 4909.6 | tak - 14.05.2014 r. (dec. prawomocna 10.06.2014) | tak | tak | ciągły | nie | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Za rok 2018, 2019 i 2020 zostały naliczone opłaty podwyższone. | INNE - uchwała nr XXIV/252/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21.12.2020 r. | INNE - pozwolenie wodnoprawne dec. Starosty Biłgorajskiego z dnia 14.05.2014 r., znak:RO.6341.14.2014 | INNE - dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków.
| 92. | Oczyszczalnia Ścieków w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 144, 58-200 Dzierzoniów, gmina Dzierzoniów (miejska), powiat Dzierżoniowski | Dzierżoniów | 43028 | 37500 | woda |  | 18000 | 6075.71 | 8132.25 | tak - 18.12.2017 | tak | nie | ciągły | - | tak | tak | tak | nie | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXV/242/20 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 grudnia 2020 r. | Projekt wykonawczy branży technologicznej pn.: „Modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” z listopada 2002 r. wraz z Aneksem do projektu technologicznego pn.: Aktualizacja projektu modernizacji części ściekowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w aspekcie aktualnych przepisów” z października 2003 r. | Projekt wykonawczy branży technologicznej pn.: „Modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” z listopada 2002 r. wraz z Aneksem do projektu technologicznego pn.: Aktualizacja projektu modernizacji części ściekowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w aspekcie aktualnych przepisów” z października 2003 r.
| 93. | Wodociągi Ustka Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, gmina Ustka, powiat słupski | Ustka | podczas sezonu turystycznego - 59667, poza sezonem - 43450 | 57944 | woda (rzeka Słupia) | 10136 | - | 7381.64 | 6895.84 | TAK - 1.12.2015 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 1.12.2015 r., znak: ŚR-II.6341.155.2015 | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 1.12.2015 r., znak: ŚR-II.6341.155.2015 | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 1.12.2015 r., znak: ŚR-II.6341.155.2015
| 94. | Spółka Wodna "STRZEGOWA", Rojów, ul. Krotoszyńska 4, 63-500 Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski | Ostrzeszów | 44554 | 45200 | woda | 9000 | 12000 | 6101.295 | 7462.597 | tak, 16.06.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | uchwała nr XV/112/2019 Rady Miesjkiej Ostrzeszów z 24.10.2019 r. | uchwała nr XV/112/2019 Rady Miesjkiej Ostrzeszów z 24.10.2019 r. | uchwała nr XV/112/2019 Rady Miesjkiej Ostrzeszów z 24.10.2019 r.
| 95. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Cieszynie – ul. Motokrosowa 27 43-400 Cieszyn | Cieszyn | 46145 | 43315 | woda | 43200 | 15000 | 7790 | 9859 | tak - 13.08.2020 r. (wcześniej 28.05.2010 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Inne -Uchwała nr XXV/291/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn | Inne -Uchwała nr XXV/291/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn | Inne -Uchwała nr XXV/291/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn
| 96. | Oczyszczalnia ścieków w Wałczu, ul. Wronia 40, 78-600 Wałcz, gmina Wałcz (miejska), powiat wałecki | Wałcz | 46314 | 60916 | woda, rz. Żydówka | 9505 | 12000 | 4875.99 | 4612 | pozwolenie wodnoprawne - 14.02.2014 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | próbka uśredniona z 13 podpróbek | tak | protokół kontroli nr DEL-KS 119/2021 | KAPOŚK VI oraz Uchwała Nr VIII/XXXI/272/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałcz | KPOŚK VI oraz Uchwała Nr VIII/XXXI/272/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałcz | KPOŚK VI
| 97. | Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem, gmina Śrem, powiat śremski | Śrem | 46446 | 71313 | woda | 8 000 m3/d | 0,12 m3/s | 5981.5 | 5899.8 | tak - pierwsze pozwolenie wydane dnia 22.12.2010 drugie pozowlenie wydane dnia 22.04.2021 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | przekroczenie azotu ogólnego, wartość przekroczenia 16,3 mg/l (w próbie pobranej podczas trwania kontroli przez CLB) | Uchwała Rady Miejskiej w Śremie | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 98. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork - oczyszczalnia ścieków w Lęborku, gmina Lębork, powiat lęborski | Lębork | 46989 | 74219 | woda (rzeka Łeba) | 8650 | 3157250 | 7187 | 7067 | TAK -7.12.2015 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8.12.2020 r. znak:GD.ZZS.3.4032.20.2020.Akr.2 | Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8.12.2020 r. znak:GD.ZZS.3.4032.20.2020.Akr.2 | Przepustowość średnia na podstawie AKPOŚK V, omyłkowo wpisano wartość przepustowości maksymalnej, która prawidłowo powinna wynosić 15 000
| 99. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Koło Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11 , 62-600 Koło- oczyszczalnia ścieków w Kole, gmina Kolo, powiat kolski | Koło | 47201 | 93000 | rzeka Warta | 10000 | 12000 | 7331.15 | 8340.4605 | tak - 01.12.2015r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | uchwałą Nr XXXI/302/2020 Rady Miejskiej w Koła z dnia 25.11.2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Koło | uchwałą Nr XXXI/302/2020 Rady Miejskiej w Koła z dnia 25.11.2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Koło i na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 100. | Komunalną oczyszczalnię ścieków w Sokołowie Podlaskim, ul. Kosowska 75, gmina Sokołów Podlaski (miejska), powiat sokołowski | Sokołów Podlaski (PLMZ037) | 47642 | 83300 | woda | 10000 | 12500 | 5972 | 6760 | tak 02.12.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 101. | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Tarnobrzegu, ul. Podwale 3, 39-400 Tarnobrzeg, gmina Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski | Tarnobrzeg | 48350 | 55000 | woda | 12000 | 15000 | 4736 | 5101 | Tak - 4.04.2011r. | tak | tak | ciagły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Dotyczy kolumny 23: Podwyższona wartość azotu ogólnego w badanych ściekach oczyszczonych. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
> 50 000 - ≤ 100 000 | 1. | Oczyszczalnia ścieków w Jarosław, ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław, gmina Jarosław, powiat jarosławski | Jarosław | 50224 | 92480 | woda | 20400 | 36000 | 7885.4 | 9048.3 | Tak - 28.10.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 2. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Józefowie - dz. nr ew. 39/1, 40/1 obr. SHR Płochocin, ul. Leśna 1 05-860 Józefów, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | 50294 | 57385 | ziemia | 3860 | 5040 | 1718 | 1857 | pozwolenie wodnoprawne [tak] z dnia 07.10.2014 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | inna - jednorazowa | nie |  | UCHWAŁA NR XXXII/308/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. 2020.1766) | UCHWAŁA NR XXXII/308/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. 2020.1766) | Pozowlenie wodnoprawne z dnia 7 października 2014 r. znak OŚ-III-W.6341.472.2014.IPL
| 3. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice – Oczyszczalnia Czechowice – Dziedzice, ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice, gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski | Czechowice-Dziedzice | 50418 | 53952 | woda | 10252 | 20496 | 7199.1397 | 6676.3973 | tak - 3.10.2013 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwała nr V/25/36/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Aglomeracja obejmuje obszar Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Gminy Goczałkowice Zdrój | Inne -Uchwała nr V/25/36/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Aglomeracja obejmuje obszar Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Gminy Goczałkowice Zdrój | Inne -Uchwała nr V/25/36/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Aglomeracja obejmuje obszar Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Gminy Goczałkowice Zdrój
| 4. | Oczyszczalnia ścieków w Nowej Soli, ul Polna, 67-100 Nowa Sól, gmina miasto Nowa Sól, powiat nowosolski | Nowa Sól | 51016 | 71050 | woda | 8175 | 16613 | 7133 | 6503 | tak - 27.07.2011 r. oraz 27.08.2021 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 5. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie - oczyszczalnia ścieków w Komorowie, Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński | Wolsztyn-Siedlec | 51333 | 45000 | Ziemia | 6000 | 7200 | 4683 | 4719 | Tak (pozwolenie wodnoprawne)- 12.01.2015 r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa proporcjonalna do przepływu | Nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie | Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnopranwy | Operat wodnoprawny
| 6. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie- przyzakładowa oczyszczalnia ścieków w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński | Wolsztyn-Siedlec | 51333 | 14600 | Ziemia | 1500 | 1500 | 961 | 979 | Tak (pozwolenie wodnoprawne)- 27.03.2017 r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa proporcjonalna do przepływu | Nie |  | Wewnętrzny rejestr | Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny | Operat wodnoprawny
| 7. | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana, ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan.powiat kościański, gmina Kościan. | Kościan | 51724 | 57600 | ziemia | 7000 | 2555000 | 4564.1 | 5640 | tak z dnia 19.12.2017 | tak | tak | ciągły | nie | tak | NIE | tak | tak | średniodobowa | nie | ustalenia odnośnie danych w tabeli zostały zawarte w protokole kontroli nr LESZ 137/2021 oraz adnotacji z czynności kontrolnych LESZ D/2023 | Uchwała Rady Miejskiej Kościana | Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny | Operat wodnoprawny
| 8. | Przeworsk, ul. Gorliczyńska 31B, 37-200 Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski | Przeworsk | 51764 | 51764 | woda | 3100 | 6000 | 2736.5 | 4014.5 | Tak - 26.01.2016 r. Akualnie obowiązujące od 1 lutego 2021 r. wydane w dniu 29.01.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | dot. kolumny 23: podwyższona wartość fosforu ogólnego *** Pozwolenie wodnoprawne z dnia 26.01.2016 r. zostało udzielone do dnia 31.01.2021 r. | kol. 100 KPOŚK VI | kol. 99 KPOŚK VI | kol. 97 i 98 KPOŚK VI
| 9. | Oczyszczalnia ścieków Unieście w Mielnie, ul. Gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, Gmina Mielno (miejsko-wiejska), powiat koszaliński | Mielno | 52220 | 56800 | woda, j. Jamno | 8000 (w sezonie letnim) | 9600 (w sezonie letnim) | 2413 | 2293.54 | pozwolenie wodnoprawne - 03.08.2012 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 94/2021 Analiza I okresu oceny została przeprowadzona na podstawie protokołów kontroli DEL-KS 129/2019 i DEL-KS 72/2020 z uwagi na niemożność objęcia całych dwóch pełnych rocznych okresów oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach 05.07.2021-26.11.2021 (DEL-KS 94/2021). | KAPOŚK VI oraz uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno | KPOŚK VI oraz uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno | Uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno
| 10. | Oczyszczalnia ścieków Kiszkowo, dz. nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/2, 29/5 obręb Kiszkowo, gmina Będzino | Mielno | 52220 | 14999 | woda, rz. Czerwona | 3200 w sezonie letnim, 1500 poza sezonem letnim | 4600 | 1325.7 | 1235 | pozwolenie wodnoprawne - 15.07.2013 r. | nie | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 100/2022 Analiza I okresu oceny została przeprowadzona na podstawie protokołu kontroli DEL-KS 130/2019 z uwagi na niemożność objęcia całych dwóch pełnych rocznych okresów oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach 13.06.2022-16.08.2022 (DEL-KS 100/2022). | KAPOŚK VI oraz uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno | KPOŚK VI oraz uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno | KPOŚK VI oraz uchwała Nr XXXI/344/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mielno, protokół przyjęcia informacji zał. nr 7 do protokołu kontroli nr DEL-KS 100/2022
| 11. | Oczyszczalnia ścieków w Skarżysku - Kamiennej, ul. 3 Maja 333, 26-110 Skarżysko -Kamienna, gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski | Skarżysko - Kamienna | 52332 | 65000 | woda - rzeka Kamienna | 14000 | 24000 | 8817 | 9461 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 17.12.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 17.12.2018 r. - 16.12.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 17.12.2019 r.- 16.12.2020 r. | Na podstawie uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/263/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamiennej. | Na podstawie operatu wodnoprawnego z lipca 2018 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla "Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków".
| 12. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko, gmina Radomsko, powiat radomszczański | Radomsko | 52358 | 94493 | woda | 20000 | 48000 | 8818 | 9444 | tak - 13.07.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli
| 13. | Spółka Wodna Łeba - oczyszczalnia ścieków w Łebie ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba, gmina Łeba, powiat lęborski | Łeba | 52420 | 95000 | woda - rzeka Łeba | w sezonie: 6045 po sezonie: 3485 | w sezonie: 6045 po sezonie: 3485 | 1196796 | 1252948 | TAK 4.08.2021 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | uchwała nr XXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łeba. | AKPOŚK V | pozwolenie wodnoprawne
| 14. | PGK "Żyrardów" Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski | Żyrardów | 52863 | 78000 | woda - rzeka Pisia Gągolina | 14000 | 18000 | 8891 | 10378 | tak, pozwolenie wodnoprawne, decyzja z dnia 20.12.2012 r., znak OŚ.6341.41.2012.AR | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | tak |  | VI AKPOŚK | dana przekazana przez Zakład | VI AKPOŚK
| 15. | Miejska Oczyszczalnia Scieków Komunalnych w Minsku Mazowieckim ul. Chróscielewskiego 1, Miasto Mińsk Mazowiecki, powiat Miński | Mińsk Mazowiecki | 55664 | 82200 | woda | 11500 | 13570 | 7554.9 | 8798 | tak 9 października 2015 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V | Projekt budowlany-wykonawczy | KPOŚK V
| 16. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz - Oczyszczalnia Ścieków w Dzigorzewie, Dzigorzew 77, 98-200 Sieradz, Gmina Miasto Sieradz, Powiat sieradzki | Sieradz | 57467 | 50728 (rzeczywista) 71500 (projektowa) | woda | 7000-9000 | 15000 | 7512.2 | 7749.6 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | pozwolenie wodnoprawne dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | pozwolenie wodnoprawne dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli
| 17. | Oczyszczalnia Wadowice, Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, gmina Wadowice, powiat wiadowicki | Wadowice | 57635 | 85000 | woda (rz. Skawa) | 8600 | 24000 | 7296.4 | 7891.4 | tak - 6.12.2019 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | 1/ RLM i przepustowość wg AKPOŚK 2017 2/ I okres oceny: od 01.01.2020 do 31.12.2020; II okres oceny: od 01.01.2021 do 31.12.2021 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 18. | Zakładowa Oczyszczalnia Ścieków w Śmiłowie. ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory, gmina Kaczory, powiat pilski | Śmiłowo | 58195 | 79334 | rzeka Gwda | 1818 | 4000 | 1285.36 | 1365.77 | pozwolenie wodnoprawe z dnia 20.02.2017r.,znak: ŚR.6341.100.2016.VIII; pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.03.2021r., znak: BD.ZUZ.2.4210.306.2020.SA | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Gminy Kaczory | Uchwała Rady Gminy Kaczory | Pozwolenie wodnoprawne
| 19. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Siemiatyczach, ul.Kościuszki 85, 17-300 Siemiatycze, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki | Miasto Siemiatycze | 58471 | 60000 | woda | 4730 | 6595 | 4034 | 4192 | tak 30.06.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 20. | Oczyszczalnia ścieków w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Cielcza, gmina Jarocin, powiat jarociński | Jarocin | 59506 | 93285 | woda | 12438 | 17307 | 7509.2 | 7786 | tak - 09.11.2016 | tak | tak | ciągły | nie | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie |  | uchwała nr XXXVII/360/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z 16.12.2020 r. | uchwała nr XXXVII/360/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z 16.12.2020 r. | uchwała nr XXXVII/360/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z 16.12.2020 r., pozwolenie wodnoprawne
| 21. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu ul. Łasicka 17 59-700 Bolesławiec gmina Bolesławiec (miejska), powiat bolesławiecki | Bolesławiec | 59600 | 90000 | Bóbr [woda] | 15000 | b.d. | 9518.676 | 11407.52 | [tak] Pozwolenia wodnoprawne wydane decyzjami: z dnia 17 marca 2011 r., i z dnia 14.01.2021 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | nie (przekroczono średniodobową ilość ścieków w ujęciu miesięcznym w czerwcu i sierpniu 2020 r. oraz w styczniu 2021 r.) | nie (przekroczono średniodobową ilość ścieków w ujęciu miesięcznym w maju 2021 r) | średniodobowa | tak (podwyższona wartość fosforu) | - | KPOŚK VI - Uchwała nr XXV/290/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 18.01.2021 r. poz. 263) | KPOŚK VI | operat wodnoprawny z 2011 r./ wg KPOŚK VI RLM Oczyszczalni ścieków wynosi 13 000
| 22. | Oczyszczalnia Ścieków Miejskich w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, gmina Dębica, powiat dębicki | Dębica | 59719 | 101500 | woda | 21000 | 24150 | 11281 | 10112 | Tak - 26.11.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 23. | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Jasła, ul. Krakowska 37N, 38-200 Jasło, Gmina Miasta Jasła, powiat jasielski | Jasło | 59944 | 97000 | woda | 20000 | 72000 | 9685.1 | 13779.51 | Tak - 15.04.2003 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 24. | Oczyszczalnia ścieków w Ostrołęka ul. Chemiczna 2, 07-409 Ostrołęka, gmina m. Ostrołęka, powiat m. Ostrołęka | Ostrołęka | 60363 | 60363 | woda | 13000 | 20000 | 10589 | 10209 | tak - 02.07.2012 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak |  | Uchwała Rady Miasta Ostrołęki Nr 373/XXXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka | Uchwała Rady Miasta Ostrołęki Nr 373/XXXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka | Uchwała Rady Miasta Ostrołęki Nr 373/XXXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka
| 25. | Miejska Oczysczalnia Ścieków w Stalowej Woli, ul. Działkowa 1, 37-450 Stalowa Wola, gmina Stalowa Wola, powiat stalowowolski | Stalowa Wola | 61277 | 88240 | woda | 17500 | 22800 | 6549 | 6629 | Tak - 17.07.2018 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne dotyczy odprowadzania do wód rzeki San mieszaniny oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z Centralnej Oczyszczalni ścieków, eksplatowanej przez HSW- Wodociągi Sp. z o.o. oraz oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ściekó (MOŚ) eksplatowanej przez MZK Sp. z o.o. Stalowa Wola. | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 26. | Oczyszczalania Ścieków w Trepczy, Sanocka 46, 38-500 Trepcza, gmina Sanok, powiat sanocki | Sanok | 61535 | 75920 | woda | 15000 | 28000 | 13894.8 | 15644 | Tak - 30.12.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W pozwoleniu wodnoprawnym zostały ustalone warunki odprowadzania ścieków w porze deszczowej (dop. ilośc ścieków wynosi 28 tys. m3/dobę). Tym samym, w okresie od 23.01.2020 r. do 22.01.2021 r., spełnione zostały warunki dot. ilości ścieków odprowadzanych do wód. | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 27. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry, – Obiekt: Oczyszczalnia ścieków "Repty Śląskie" w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54B, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski | Tarnowskie Góry | 61896 | 11301 | woda | 2375 | 2700 | 1905.8 | 1809.9 | tak - 30.12.2015 r. (data wydania) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Okres obowiązywania decyzji rok kalendarzowy | Inne -Uchwała Nr V/26/2016 Sejmiku woj.. Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016, poz. 4583) | Inne -Decyzja Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.100.2013 z dnia 1.10.2013 r. - pozwolenia wodnoprawnego (zmieniona w części decyzją Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.6341.162.2015 z dnia 30.12.2015 r.). | Inne -Decyzja Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.100.2013 z dnia 1.10.2013 r. - pozwolenia wodnoprawnego (zmieniona w części decyzją Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.6341.162.2015 z dnia 30.12.2015 r.).
| 28. | Oczyszczalnia Myślenice, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Słowackiego 122, 32-400 Myślenice, gmina Myślenice, powiat myślenicki | Myślenice | 62058 | 55000 | woda | 12000 | 18000 | 10560.28 | 10964.45 | tak - 01.04.2019 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 23.04.2019 do 22.04.2020; II okres oceny: od 23.04.2020 – 22.04.2021 | KPOŚK VI | Inne: Uchwała Nr 177/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenice | Inne: Uchwała Nr 177/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenice
| 29. | Oczyszczalnia ścieków w Chorzele ul. Młynarska 20, 06-330 Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski | Chorzele | 62380 | 62380 | woda | 2500 | 3250 | 1749 | 1685 | tak - 01.07.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W zwiazku z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Chorzelach, prowadzoną od 2017 r. do maja 2021 r., wydawano i zmieniano pozwolenie wodnoprawne na krótkie terminy obowiązywania decyzji. Oceniono dwa ostatnie pełne okresy ( decyzja z dnia 11.08.2017 r. i decyzja z dnia 01.07.2021 r. | Uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 208/XXX/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chorzele | Uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 208/XXX/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chorzele | Uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 208/XXX/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chorzele
| 30. | Oczyszczalnia Scieków Komunalnych KRYM w m. Lesniakowizna, ul. Krymska 2, gmina Wołomin (miejsko-wiejska), powiat wołominski | Wołomin (PLMZ012) | 62599 | 79500 | ziemia | 14000 | 24000 | 9665.1 | 8203.6 | tak 12 października 2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Oceny spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego w dwóch ostatnich pełnych okresach obowiązywania pozwolenia dokonano dla wcześniejszego pozwolenia z dnia 04.11.2010 r. | KPOŚK V | KPOŚK V | Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 172/11 z dnia 14.03.2011 r. znak: WOS-6225-6/11
| 31. | Oczyszczalnia ścieków w Mielcu, ul.Kilińskiego 94, 39-300 Mielec, gmina Mielec, powiat mielecki | Mielec | 63213 | 85750 | woda | 14700 | 25440 | 14460 | 14467 | Tak - 18.06.2018r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 32. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy - oczyszczalnia ścieków w Puławach, ul. Komunalna 7, gmina Puławy (miejska), powiat puławski | Puławy | 63448 | 84350 | woda - kanał zrzutowy ZA Puławy wpadajacy do rz.Wisły | 12650 | 15000 | 8738 | 8830 | tak – pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 03.12.2015 r., znak: SR.6341.27.2015 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak (przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5 o 2 mg/l) | W takcie kontroli zastosowano pouczenie oraz wydano zarządzenie pokontrolne. | Uchwała nr XXVI/255/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Puławy | V AKPOŚK i Uchwała nr XXVI/255/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Puławy | Uchwała nr XXVI/255/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Puławy
| 33. | Oczyszczalnia ścieków w Przemyśl, ul. Piaskowa 22, 37-700 Przemyśl, gmina Miejska Przemyśl, powiat przemyśl | Przemyśl | 64094 | 101833 | woda | 28200 | 45200 | 13949.4 | 15644.2 | Tak - 14.12.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 34. | ZWiK sp. z o.o. Grodzisk Maz., grupowa oczyszczalnia ścieków 05-825 Chrzanów Duży, ul. Ekologiczna 2, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | 64193 | 190569 | woda,rzeka Rokitnica Stara | 10500 | 12600 | 16362 | 16329 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja nr 123/14/PŚ.W z dnia 6 sierpnia 2014 r. znak PŚ-ZD-I.7322.2.33.2014.WK zmieniona decyzja nr 212/17/PZ.W z dnia 27 października 2017 r. znak: PZ-II.7322.2.24.2017.TB | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | VI AKPOŚK | dana przekazana przez Zakład | VI AKPOŚK
| 35. | Oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiej Górze ul. Jantarowa, 84-104 Jastrzębia Góra, gmina Władysławowo, powiat pucki | Władysławowo | 65389 | 62000 | woda (Czarna Wda) | 5172 | 7305 | 1893.1 | 1968.04 | TAK - 23.04.2012r. zmiana 14.06.2012 r. | TAK, w okresie od maja do września | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK VI | AKPOŚK V | AKPOŚK V
| 36. | Oczyszczalnia Łęgi, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem ul. Kasprowicza 35C, 34-500 Zakopane, gmina Zakopane, powiat tatrzański | Zakopane | 66608 | 51500 | woda | 16000 | 33000 | 11601 | 10010 | tak - 19.06.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 01.01.2019 do 31.12.2019; II okres oceny: od 01.01.2020 do 31.12.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 37. | Oczyszczalnia Spyrkówka, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, gmina Zakopane powiat tatrzański | Zakopane | 66608 | 50000 | woda | 16000 | 20600 | 12640 | 12223.09 | tak - 19.06.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 01.01.2019 do 31.12.2019; II okres oceny: od 01.01.2020 do 31.12.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 38. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - oczyszczalnia w m. Tyrowo, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda, gmina Ostróda, powiat ostródzki. | Ostróda | 69702 | 94000 | woda | 8000 | 26400 | 6939.4 | 6550.3 | tak (28.12.2012 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr LVI/307/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostróda | OPERAT WODNOPRAWNY | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Ostródy z dnia 28 grudnia 2012 r., znak: RLŚ. 6341.113.12
| 39. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński | Gniezno | 70592 | 79000 | woda | 19500 | brak danych | 12919.2 | 12994.3 | tak - 29.10.2012 ze zmianą i 22.04.2022 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | tak | w próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ wątpliwości budzi uzyskany wynik dla wskaźnika BZT5, przy niskiej wartości wskaźnika ChZTCr; ponadto stwierdzono przekroczenie stężenia azotu ogólnego, jednak parametr ten jest oceniany w okresie rocznym | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 40. | Oczyszczalnia ścieków w Lubinie, ul.Zielona 2, 59-300 Lubin, gmina Lubin, powiat lubiński | Lubin | 72331 | 116666 | woda-rzeka Zimnica | 20000 | 29209 | 11029 | 10498 | tak - 04.11.2016 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | wg projektu pn. Rozbudowa i modernizacja O.Ś. dla m.Lubin -aktualizacja z grudnia 1997 r., wykonany przez Biuro Studiów i Projektów Ochrony Wód "IMS" s.c. we Wrocławiu, projektowane RLM oczyszczalni wynosi 116666 | Uchwała nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lubin | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | VI_AKPOŚK_ - zał_3
| 41. | Oczyszczalnia Skawina, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Działkowców 1, 32-050 Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski | Skawina | 73803 | 92000 | woda (Skawinka) | 7345 | 19488 | 6513.51 | 7454.36 | tak - 28.12.2017 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 28.12.2019 do 27.12.2020; II okres oceny: od 28.12.2020 do 27.12.2021 | KPOŚK VI | Inne: UCHWAŁA NR XXIV/342/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Skawina | Inne: UCHWAŁA NR XXIV/342/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Skawina
| 42. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o. -Oczyszczalnia ścieków w Kędzierzynie, ul. Gliwicka 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, gmina Kędzierzyn - Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | 74857 | 66700 | woda | 16000 | 20 000 | 8940.82 | 10103.73 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 20.10.2020 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | średnia - KPOŚK VI, maksymalna - dane otrzymane od spółki
| 43. | Oczyszczalnia ścieków w Dziarnach, dz.ewid. nr 148 obręb 6 Dziarny, gmina Iława, powiat iławski | Iława | 75611 | 140 000 | woda | 6 850 | 14 400 | 5972.8 | 6027.4 | tak - 29 grudnia 2017 r. | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwała nr XXVIII/311/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Iława | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 44. | Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach, ul. Boczna 42a, 27-200 Starachowice, gmina Starachowice, powiat starachowicki | Starachowice | 76473 | 99000 | woda - rzeka Młynówka | 15200 | 24000 | 12192 | 12617 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 16.01.2019 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 06.02.2019 r. – 05.02.2020 r. II okres oceny pozwolenia: 06.02.2020 r. – 05.02.2021 r. | Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr X/9/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Starachowice. | Na podstawie KPOŚK V oraz operatu wodnoprawnego z dn. 31.08.2018 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz dokumentacji powykonawczej z marca 2011 r.
| 45. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. - Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Tymienicka 23, 98-220 Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola (miejska), Powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | 76915 | 81105(rzeczywista) 85519 (projektowa) | woda | 9500 | 11400 | 10905.68 | 11641.85 | tak Pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.02.2018 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | KPOŚK VI
| 46. | Oczyszczalnia ścieków w Tczewie ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew,gmina Tczew, powiat tczewski | Tczew | 76981 | 109730 (wielkość projektowana) | woda (Wisła) | 22318 | ­ | 8257.53 | 8441.95 | Tak - 25.03.2019 r. zmiana 17.06.2019 r. | TAK | NIE | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE | w okresie od 20.04.2019 r. do 19.04.2020 r. – wykonano 23 analizy, w kolejnym wykonano 24 analizy | AKPOŚK VI | AKPOŚK VI | AKPOŚK VI
| 47. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Piszu - Bystry 25, 11-500 Giżycko - gmina Giżycko, powiat Giżycki | Giżycko | 78233 | 137229 | woda | 10581 | 14164 | 7001.1 | 6898.4 | tak (29.12.2017r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | KPOŚK V | Pozwolenie wodnoprawne wydane decyją Starosty Giżyckiego, znak: WŚ.6341.6.22.2017 z 29.12.2017 r. | OPERAT WODNOPRAWNY
| 48. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, gmina Miasto Leżajsk, powiat leżajsk | Leżajsk | 80000 | 80000 | woda | 6000 | 10000 | 4989 | 4709 | Tak - 15.12.2010 r. ze zm. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | kol. 11 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 49. | WOD-KAN Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, gmina Skierniewice, powiat skierniewicki | Skierniewice | 80962 | 143134 | woda rzeka Łupia-Skierniewka | 14726 | 36395 | 9081.05 | 12009.22 | pozwolenie wodnoprawne z dn.05.10.2016r., zmienione pozwoleniem z dnia 08.11.2016r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | Średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 50. | Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Chojnice Plac Piastowski 27a - oczyszczalnia ścieków Igły ul. Igielska , 89-600 Chojnice, gmina Chojnice, powiat chojnicki | Igły Chojnice | 81580 | 82982 | woda (Struga Jarcewska położona w Zlewni Jeziora Charzykowskiego) | 13782.36 | 10061122.8 | 7756 | 9199 | TAK - 9.12.2016 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | AKPOŚK V | AKPOŚK V | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 9.12.2016 r., znak: OS.6341.85.2016 wydane przez Starostę Chojnickiego, zmienione decyzją z dnia 2.08.2018 r. znak: GD.ZUZ.1.421.CH.24.2018.SJ wydaną przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
| 51. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, Oczyszczalnia ścieków w Zamościu, al. 1-go Maja 16, 22-400 Zamość, gmina Miasto Zamość, powiat Zamość grodzki | Zamość | 82854 | 250000 | woda - rzeka Łabuńka | 25000 | 40000 | 11567.9 | 13411.5 | tak - 04.04.2016 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak - przekroczenie wskaźnika azotu ogólnego o 1 mg/l | Wydano zarządzenie pokontrolne. | INNE - uchwała nr XXVII/439/2020 Rady Miejsta Zamość z dnia 29 .12.2020 r. | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 52. | Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski | 84865 | 101907 | woda - rzeka Kamienna | 16800 | 23520 | 14695 | 13120 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 21.09.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie1) | I okres oceny pozwolenia: 21.09.2020 r. - 20.09.2021 r. II okres oceny pozwolenia: 21.09.2021 r. - 20.09.2022 r. | Na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego Nr XXXIX/108/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski. | Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 21.09.2015 r. | Na podstawie oświadczenia przedstawionego podczas kontroli (oświadczenie stanowi załącznik do protokołu).
| 53. | Oczyszczalnia Ścieków ul. Łukasińskiego 26, 95-100 Zgierz, gmina Zgierz, powiat zgierski - "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" sp. z o.o | Zgierz | 85202 | 197800 | woda | 18000 | 24000 | 8267.1 | 8103 | tak - 1) 01.04.2011 obowiązywało do 31.03.2021 2) 05.05.2021 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 54. | Oczyszczalnia w Stargardzie, ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki | Stargard | 86238 | 127017 | woda - rzeka Ina | 15000 | 37500 | 12321.8 | 12144.83 | pozwolenie wodnoprawne z dnia 10 maja 2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 181/2021 W I okresie oceny przekroczenie dopuszczalnej wartości azotu ogólnego w próbkach pobranych w dobach: 17/18.06.2019 r. o 1,3 mg N/dm3, 01/02.07.2019 r. o 0,8 mg N/dm3, 15/16.07.2019 r. o 7,1 mg N/dm3, 20/21.08.2019 r. o 0,3 mg N/dm3, 10/11.10.2019 r. o 0,1 mg N/dm3, 03/04.12.2019 r. o 0,2 mg N/dm3, W próbce pobranej w dobie 20/21.08.2019 r. przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości fosforu ogólnego o 0,28 mg Pog/dm3. W I okresie oceny średnia roczna wartość azotu ogólnego i średnia roczna wartość wskaźnika fosforu ogólnego nie zostały przekroczone. W II okresie oceny przekroczenie dopuszczalnej wartości fosforu ogólnego o 1,6 mg Pog/dm3 w próbce pobranej w dobie 05/06.08.2020 r., przekroczenie dopuszczalnej wartości azotu ogólnego o 3,0 mg Nog./dm3 w próbce pobranej w dobie 18/19.08.2020 r. W II okresie oceny średnia roczna wartość azotu ogólnego i średnia roczna wartość wskaźnika fosforu ogólnego nie zostały przekroczone. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 55. | Oczyszczalnia ścieków Świdnica , Zawiszów 5, 58-100 Świdnica, gmina Świdnica, powiat świdnicki | Świdnica | 86872 | 89494 | rzeka Bystrzyca | 24000 | 30000 | 14260.29 | 14426.13 | tak - 14.01.2020 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | nie* | nie* | średniodobowa | nie | *przekroczenie tylko średnidobowej ilości odprowadzanych ścieków | KPOŚK V | operat wodnoprawny | operat wodnoprawny
| 56. | PWiK w Inowrocławiu, Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław – oczyszczalnia ścieków w Potulicach, gmina Inowrocław, powiat inorwocławski | Inowrocław | 86892 | 192500 | woda | 30000 | 33000 | 11937 | 12195 | Tak - decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 15.11.2016 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobwa | nie |  | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 57. | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno gmina Leszno, powiat leszczyński | Leszno | 87697 | 122753 | woda | 18 000 m3/d | 1 500 m3/h | 14711 | 14209 | tak - 18.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej Leszna | Pozwolenie wodnoprawne | Operat wodnoprawny
| 58. | Oczyszczalnia PCC Rokita SA , Sienkiewicza 4, Brzeg Dolny 56-120, gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski | Brzeg Dolny | 90853 | 90000 | woda | 24000 | 36000 | 15890 | 16109 | tak-31-12-2014r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | przekroczenie zawiesiny ogólnej ; | Uchwała nr XXX/193/20 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzeg Dolny | Uchwała nr XXX/193/20 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzeg Dolny | Uchwała nr XXX/193/20 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzeg Dolny
| 59. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski, Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 63, 22-600 Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski - miejska, powiat tomaszowski | Tomaszów Lubelski | 91503 | 63420 | woda - rzeka Sołokija | 6300 | 7600 | 4479.1 | 6037.3 | tak - 03.11.2017 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | INNE - uchwała nr XXVII/285/2020 Rady Miejsta Tomaszów Lubelski z dnia 30 .12.2020 r. | INNE - uchwała nr XXVII/285/2020 Rady Miejsta Tomaszów Lubelski z dnia 30 .12.2020 r. | INNE - dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków
| 60. | Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Spółka z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biala Podlaska, Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Brzegowej 4, 21-500 Biała Podlaska, gmina Miasto Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska | Biała Podlaska | 94300 | 103730 | woda - rzeka Krzna | 12500 | 17500 | 8813 | 8045 | tak - 21.07.2016 r. | tak | tak | ciągły | nie | nie1) | nie1) | tak | tak | średniodobowa | tak2) | Projektowane przepustwości oczyszczalni (średnia i maksymalna) podano wg uchwały Nr IXI/54/20 Rady Miasta Biala Podlaska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biala Podlaska (Dz. Urz. z 2020 r. poz 5591). Natomiast wg KPOŚK średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 12000 m3/d, a maksymalna 16000 m3/d. 1) Ustalono opłatę podwyższoną za wprowadzanie w 2019 r. ścieków komunalnych z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 2) W próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie. wskaźnika BZT5. Ustalona na czas rozruchu oczyszczalni ścieków wartość (22,5 mg O2/l) została przekroczona o 2,5 mg O2/l. Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Spółkę do dotrzymywania warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni oraz wystosowano wystąpienie pokontrolne do PGW WP Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej. | INNE: Uchwałą nr XIX/54/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5591) | AKPOŚ VI i INNE:pozwolenie wodnoprawne na odprowadzane na wprowadzanie ścieków do wód rze. Krzny - decyzja z dnia 30.03.2022 r. znak: LU.ZUZ.1.4210.29.2022.Mu | INNE: uchwała Nr IXI/54/20 Rady Miasta Biala Podlaska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Biala Podlaska (Dz. Urz. z 2020 r. poz 5591) i według projektu
| 61. | Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Łukowie ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków - Oczyszczalnia ścieków w Łukowie ul. Boleslawa Prusa 14, 21-400 Łuków, gmina Łuków, powiat Łukowski | Łuków | 95590 | 82083 | woda - rzeka Krzna Południowa | 10000 | 15000 | 7765.3 | 8877.3 | tak - 10.04.2014 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | RLM aglomeracji Łuków podano wg uchwały Nr XXVII/210/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łuków (Dz.Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2020 r. poz. 4428). Według KPOŚK RLM aglomeracji Łuków wynosi 53696. | INNE: uchwała Nr XXVII/210/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łuków (Dz.Urz. Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2020 r. poz. 4428) | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 62. | Oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie, 63-410 Raszków, gmina Raszków, powiat ostrowski | Ostrów Wielkopolski | 96205 | 134333 | ziemia | 26000 | 30000 | 13984.9 | 13766.8356 | tak - 01.07.2013 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | VI AKPOSK, Uchwała nr XXIX/332/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 22.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski | VI AKPOŚK, Uchwała nr XXIX/332/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 22.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski | VI AKPOŚK
| 63. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków w Brzegu, ul.Wolności 15, 49-300 Brzeg, gmina Brzeg, powiat brzeski | Brzeg | 96209 | 134400 | woda | 18 000 | 23 400 | 10821 | 10958.09 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.08.2010 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | średnia - KPOŚK VI, maksymalna - dane otrzymane od spółki
| 64. | Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Henrykowska 2/4 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | 97210 | 126940 | woda | 1200 | 15000 | 9241.4 | 9536.6 | tak-31.12.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | dane uzyskane od podmiotu w trakcie kontroli | KPOŚK VI
> 100 000 | 1. | Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków Jaworzno Dąb - ul. Dąb 105 w Jaworznie, gmina Jaworzno; powiat Jaworzno | Jaworzno | 100275 | 125000 | woda | 25000 | 40000 | 14493.57 | 15937.7 | tak - 10.03.2015 r. | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | tak | tak | średniadobowa | tak |  | Inne - Uchwała Nr XXVI/342/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 r. | KPOŚK V i Inne - Operat do pozwolenia wodnoprawnego | KPOŚK V
| 2. | Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, Oczyszczalnia Ścieków w Chełmie, ul. Bieławin 5a, 22-100 Chełm, gmina Miejska Chełm, powiat Miasto Chełm | Chełm | 100926 | 101000 | woda -rzeka Uherka | 13000 | 27000 | 8817.011 | 10068.9096 | tak - 05.01.2015 r. (dec. prawomocna 03.02.2015 r.) | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK (w tabeli wskazano błądną wartość) | VI AKPOŚK
| 3. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Koninie ul. Poznańska 49, 62-510 Konin- Oczyszczalnia ścieków Lewy Brzeg w Koninie, gmina Konin, powiat koniński | Konin | 101000 | 40233 | rzeka Warta | 4000 | brak max. | 2695.89 | 2543.45 | tak - 08.08.2019r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 9.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp.2020 r., poz. 9669) | Uchwała nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 9.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp.2020 r., poz. 9669) i na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 4. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Koninie ul. Poznańska 49, 62-510 Konin- Oczyszczalnia ścieków Prawy Brzeg w Koninie, gmina Konin, powiat koniński | Konin | 101000 | 126 667 | rzeka Warta | 16000 | 24000 | 6757.98 | 7448.03 | tak - 01.01.2021r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Uchwała nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 9.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp.2020 r., poz. 9669) | Uchwała nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 9.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp.2020 r., poz. 9669) i na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 5. | Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków Nysa, ul. Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa, gmina Nysa, powiat nyski | Nysa | 102930 | 154 000 | woda | 28 000 | 36002.88 | 16801 | 17410 | tak pozwolenie wodnoprawne z dnia 26.03.2021 r. | tak | nie | ciągły | nie | nie | nie | tak | tak | średniodobowa proporcjonalna do przepływu | nie | I i II okres oceny - badania jakości ścieków nie zostały uznane, ponieważ wykonane zostały w niewłaściwym punkcie pomiarowym | KPOŚK VI | KPOŚK VI | średnia - KPOŚK VI, maksymalna - pozwolenie wodnoprawne
| 6. | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu, ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz, gmina Racibórz, powiat Racibórz | Racibórz | 103099 | 197000 | woda | 15000 |  | 8368.9726 | 10336.9836 | tak - 30.09.2009 i 16.12.2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Inne - Uchwała Nr XXVI/359/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 16.12.2020 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 7. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków Turek ul. Polna 4, 62-700 Turek, gmina Turek, powiat turecki | Turek | 104957 | 99750 | Kanał Obrzębiński | 15750 | 16000 | 7450.92 | 7473.34 | tak - 22.12.2015r. | nie | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | uchwała Nr XXVIII/213/20 Rady Miasta w Turku z dnla 17 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Turek | uchwała Nr XXVIII/213/20 Rady Miasta w Turku z dnla 17 grudnia 2020r. W sprawie wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Turek | na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego
| 8. | Oczyszczalnia ścieków w Krośnie, ul. Michała Drzymały 14, 38-400 Krosno, gmina Miasto Krosno, powiat grodzki | Krosno | 105062 | 213000 | woda | 35410 | 45240 | 20495 | 22054.16 | Tak - 7.10.2017 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | kol. 12 KPOŚK VI | kol. 70 KPOŚK VI | kol. 68 i 69 KPOŚK VI
| 9. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. - Oczyszczalnia ścieków ul. LWÓWECKA, Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra, gmina M. Jelenia Góra (miejska), powiat m. Jelenia Góra | Jelenia Góra | 108111 | 112500 | Bóbr [woda] | 25000 | 51000 | 17333.81 | 16977.29 | [tak] pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją z dnia 12.08.2016 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | KPOŚK VI - Uchwała Nr 268.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jelenia Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6938). | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 10. | Oczyszczalnia ścieków dla m. Głogów, ul. Krochmalna 6,67-200 Głogów, miasto Głogów, powiat głogowski | Głogów | 108165 | 94567 | woda-rzeka Odra | 13500 | 27000 | 9635 | 9538 | tak - 31.10.2017 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Zgodnie z projektem budowlanym z września 2012 r. wykonanym przez Firmę Inżynierską EnCo s.j. K.Kufel, J.Synowiec ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim oraz LEMTECH Konsuling sp. o.o. ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków, projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi Qdśr = 13 500 m3/d oraz Qhmax = 1 500 m3/h, RLM 140 000. Natomiast zgodnie z operatem wodnoprawnego opracowanym w 2017 r. przez Jerema Duma projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi Qdśr = 15 000 m3/d oraz Qhmax = 1 500 m3/h, RLM 112 500. | Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/712/09 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głogów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2009 r. Nr 147 poz. 2857) | Projekt budowlany z września 2012 r. wykonanym przez Firmę Inżynierską EnCo s.j. K.Kufel, J.Synowiec ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim oraz LEMTECH Konsuling sp. o.o. ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków | Zgodnie z projektem budowlanym z września 2012 r. wykonanym przez Firmę Inżynierską EnCo s.j. K.Kufel, J.Synowiec ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim oraz LEMTECH Konsuling sp. o.o. ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
| 11. | Oczyszczalnia Miejska w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża, gmina Łomża, powiat łomżyński | Łomża | 109150 | 119362 | woda | 20000 | Brak | 10983.64 | 10531.75 | tak 25 maja 2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | Wartość RLM aglomeracji została poprawiona w związku z rozbieżnością z danymi zawartymi w KPOŚK V/KPOŚK VI. | UCHWAŁA NR 338/XXXIII/20 Rady Miasta Łomża | Operat wodnoprawny | Projekt oczyszczalni przedstawiony podczas kontroli
| 12. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej, ul. Herbacianej Róży 6, 05-500 Piaseczno, gmina piaseczno, powiat piaseczyński | Piaseczno | 110000 | 13725 | woda | 2800 | 2800 | 2233.48 | 2349.3 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] z dnia 25.07.2016 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średnia dobowa | nie |  | UCHWAŁA Nr 700/XXXIII/2020 Rada Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piaseczno (Dz. Urz. Woj. 2020.13574) | UCHWAŁA Nr 700/XXXIII/2020 Rada Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piaseczno (Dz. Urz. Woj. 2020.13574) | UCHWAŁA Nr 700/XXXIII/2020 Rada Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piaseczno (Dz. Urz. Woj. 2020.13574)
| 13. | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku ul. Kraszewskiego 1, gmina Otwock (miejska), powiat otwocki | Otwock (PLMZ008) | 110837 | 139500 | woda | 15500 | 24000 | 12895.9 | 13757 | tak 15.03.2018 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 14. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i i Kanalizacji Sp. z o.o., Ustronie 2a, 87-300 Brodnica Sp. z o.o. w Brodnicy, gmina Brodnica, powiat brodnicki | Brodnica | 111625 | 143483 | woda | 7500 | 10020 | 5925.36 | 6041.65 | tak - 14.12.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 15. | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., Nowa Wieś, 86-300 Grudziądz, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki | Grudziądz | 118493 | 198000 | woda | 26400 | 33000 | 15296.27 | 14698.66 | tak - 04.02.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Ilość odprowadzanych ścieków oceniana jest rocznie (kalendarzowo) - zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli; jakość ścieków oceniana jest zgodnie z rozporządzeniem - w rocznym okresie poboru prób liczonym od dnia uprawomocnienia się decyzji | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 16. | Wodociągi Płockie sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków, Maszewo 39a 09-401 Stara Biała, gmina Stara Biała, powiat płocki | Płock | 118751 | 160000 | woda-Wisła | 24000 | 24000 | 16852.1858 | 19202.9123 | tak, pozwolenie wodnoprawne, decyzja z dnia 21.06.2016 r. Prezesa KZGW w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję z dnia 28.04.2016 Marszałka Województwa Mazowieckiego | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK | VI AKPOŚK
| 17. | Oczyszczalnia ścieków w Legnicy, ul.Spokojna, 59-220 Legnica, miasto Legnica, powiat legnicki | Legnica | 119642 | 165000 | woda-potok Kopanina | 35000 | 50000 | 21361 | 22519 | tak - 20.10.2020 r. | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | W I okresie oceny (od dnia 30.04.2020 r. do dnia 10.11.2020r.) Spółka odprowadzała ścieki oczyszczone bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją z dnia 20.10.2020 r. znak: WR.RUZ.4219.24.2020.ER obowiązuje od 11.11.2020 r., natomiast poprzednie pozwolenie obowiązywało do dnia 29.04.2020 r. | Uchwała nr XXV/325/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnica | VI_AKPOŚK_ - zał_3 | VI_AKPOŚK_ - zał_3
| 18. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - ul. Suwalska 64, 19-400 Ełk- oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi Ełckiej ,gmina Ełk , powiat Ełcki | Ełk | 121308 | 152000 | woda | 13000 | 15600 | 8169.6 | 8379.5 | tak 03.12.2008r./ 01. 07.2019r . | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXVIII.278.2021. RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ełk | KPOŚK V | KPOŚK V
| 19. | oczyszczalnia ścieków komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek, gmina m. Włocławek, powiat włocławski | Włocławek | 128085 | 266667 | woda | 40000 | 48000 | 14095.18 | 17102.52 | tak, pozwolenie wodnoprawne - decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.07.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.52.2017 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | ----- | KPOŚK V (2017) | KPOŚ V (2017) | KPOŚ V (2017)
| 20. | Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo, gmina Wiejska Puck, powiat pucki | Puck | 130000 | 149 900 (wielkość projektowana) | woda (Morze Bałtyckie) | 18100 | 25200 | 7188.2 | 6483.6 | TAK - 27.04.2011 r. i 7.06.2021 r. | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE | drugi okres obowiązywania pozwolenia został przerwany - w dniu 31.04.2021 r. wygasło pozwolenie wodnoprawne | AKPOŚK V | AKPOŚK V | AKPOŚK V
| 21. | Oczyszczalnia Brzesko, Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlberg Supply Company Polska S.A. ul. Głowackiego 63, 32-800 Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski | Brzesko | 131616 | 141000 | woda (rzeka Uszwica) | 10400 | 14200 | 6097.41 | 7100.76 | tak - 23.12.2015 | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | nie | tak | złożona z 3 próbek | tak | 1/ przekroczenie stężeń stwierdzono w toku kontroli interwencyjnej 2/ I okres oceny: od 22.01.2020 do 21.01.2021; II okres oceny: od 22.01.2021 do 21.01.2022 | KPOŚK V oraz dane uzyskane od Zakładu (Carlsberg Supply Company S.A.) | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 22. | Oczyszczalnia Ścieków JAMNO (dla miasta Koszalina), ul. Filtrowa, Koszalin (działki o numerach ewidencyjnych: 552/2, 814/4, 815/2, 883 w obrębie 53 Miasta Koszalin), Miasto Koszalin, powiat koszaliński | Koszalin | 135004 | 279030 | woda | 36000 | 40000 | 20235.99 | 19900.58 | tak - 23 grudnia 2013 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr DEL-KS 93/2021 1) Analiza całego II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w terenie w dniach 22.06-23.09.2022 r. (protokół nr DEL-KS 105/2022) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach od 5 lipca do 23 września 2021 r. (DEL-KS 93/2021) 2) W II okresie oceny stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków oczyszczonych pobranych w dniach: - 07/08.09.2021 r. – siarczyny (o 3 mg/dm3) -15/16.02.2022 r. – azot ogólny (o 2,1 mg/dm3). | 1) KPOŚK VI (załącznik nr 2), 2) UCHWAŁA NR XXVI/428/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koszalin | KPOŚK VI (załącznik nr 3) | KPOŚK VI (załącznik nr 3)
| 23. | WPWiK Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków "Ciernie", ul. Strzegomska 82, 58-160 Świebodzice, gmina Świebodzice (miejska), powiat świdnicki | Wałbrzych | 138100 | 127811 | woda | 40000 |  | 21750.25 | 32243.34 | tak - 24.08.2016 | tak | tak | ciągły | - | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | UCHWAŁA NR XXXI/332/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych | UCHWAŁA NR XXXI/332/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych | UCHWAŁA NR XXXI/332/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych
| 24. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Elblągu,ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, Zakład oczyszczalni ścieków ul. Mazurska 47, 82-300 Elbląg, gmina Elbląg, powiat elbląski | Elbląg | 139417 | 141478 | woda | 35000 | 36000 | 22595 | 20962.36 | tak (30.05.2014 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | Uchwały nr XV/454/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Elbląg | informacje uzyskane od zakładu - aktualne RLM wyliczone przez zakład (RLM rzeczywiste) KPOŚK V- 181 800 RLM | pozwolenie wodnoparwne wydane decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7322.2.6.2014
| 25. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Suwałkakch Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki: gmina Suwałki, powiat suwalski | Suwałki | 149000 | 179000 | woda | 22000 | 25600 | 12841.18 | 12235.69 | tak 29.12.2016 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | tak | I okres oceny - od 17.01.2019 r. do 16.01.2020 r. II okres oceny - od 17.01.2020 r. do 16.01.2021 r. Ilości ścieków w każdym z dwóch ocenianych okresów oszacowano na podstawie średniodobowych ilości odprowadzonych ścieków w roku 2019, 2020 i 2021. W próbce ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu ogólnego, określonego w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym - 16,27 mg/l przy dopuszczalnym stężeniu 10 mg/l. | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI
| 26. | Chorzowsko -Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków Klimzowiec - ul. Kręta 9 w Chorzowie, gmina Chorzów; powiat Chorzów. | Chorzów-Świętochłowice | 155820 | 282133 | woda | 45300 | 119500 | 28629.59 | 28087.7 | tak - 24.06.2011 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniadobowa | nie |  | Inne - Uchwała Nr XXX/510/2020 Rady Miasta Chorzów z 17 grudnia 2020 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 27. | Grupowa oczyszczalnia ścieków, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów, gmina -Gołuchów, powiat pleszewski | Kalisz | 159012 | 236667 | rzeka Prosna, ziemia | 18000 | 35000 | 15501 | 15993 | TAK - 31.12.2014 r. | TAK | TAK | ciągły | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | nie | w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7322.133.2014 z 31.12.2014 r. określono termin obowiązywania pozwolenia od 1.01.2015 r. do 31.12.2024 r. okres obowiązywania pozwolenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w tabeli I okres oceny to 2019 r., a II rok oceny to 2020 r. | KPOŚK V | uchwała Rady Miasta Kalisza | uchwała Rady Miasta Kalisza (maksymalna przepustowowść oczyszczalni), informacja uzyskana od kontrolowanego (średnia przepustowość oczyszczalni)
| 28. | Bytomskie Przediębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Oczyszcalnia ścieków Centralna - ul. Sikorskiego 5a w Bytomiu, gmina Bytom; powiat Bytom | Bytom | 166297 | 173530 | woda |  | 30000 | 21055.76 | 20484.74 | tak - 24.05.2019 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie z Uwagą | nie z Uwagą | średniadobowa | nie | Kontrola wykazała, że w obu analizowanych okresach doszło do przekroczenia wartości dopuszczalnego średniodobowego zrzutu ścieków, maksymalna roczna ilość ścieków nie została przekroczona. | Inne - Uchwała Nr XLV/620/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 29. | Bytomskie Przediębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Oczyszcalnia ścieków Miechowice - ul. Łaszczyka w Bytomiu, gmina Bytom; powiat Bytom | Bytom | 166297 | 30710 | urządzenie wodne - Rów Miechowicki | 12000 |  | 4825.3 | 4338.9 | tak - 20.01.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie z Uwagą | nie z Uwagą | średniadobowa | nie | Kontrola wykazała, że w obu analizowanych okresach doszło do przekroczenia wartości dopuszczalnego średniodobowego zrzutu ścieków, maksymalna roczna ilość ścieków nie została przekroczona. | Inne - Uchwała Nr XLV/620/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 30. | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Siedlcach przy ul. Zamiejskiej 1, gmina M. Siedlce (miejska), powiat m. Siedlce | Siedlce (PLMZ005) | 171000 | 175000 | woda | 24000 | 30000 | 17892 | 17523 | tak 30.06.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Oceny spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego w dwóch ostatnich pełnych okresach obowiązywania pozwolenia dokonano dla wcześniejszego pozwolenia z dnia 22.07.2011 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 31. | Gorzowska Oczyszczalnia Ścieków, ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wielkopolski, gmina miasto Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 178092 | 239800 | woda | 27000 | 42000 | 18820 | 18361.68 | tak - 13.03.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 32. | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Sączu, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiklinowa 4, 33-300 Nowy Sącz, gmina M. Nowy Sącz, powiat nowosądecki | Nowy Sącz | 180000 | 180000 | woda | 33000 | 42200 | 24421 | 25298 | tak - 31.12.2015 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 01.01.2019 do 31.12.2019; II okres oceny: od 01.01.2020 do 31.12.2020 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 33. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zakład Pruszków ul. Domaniewska 23 05-800 Pruszków, gmina Pruszków, powiat pruszkowski | Pruszków | 194757 | 256670 | Woda Utrata/Bzura/Wisła/ | 47185 | 69600 | 36019.4 | 44212.7 | Pozwolenie wodnoprawne [tak] - 27.06.2014 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średnia dobowa | tak |  | UCHWAŁA NR XXXIII.334.2021 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 28 stycznia 2021 r. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków (DZ. URZ. WOJ. 2021.1443) | UCHWAŁA NR XXXIII.334.2021 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 28 stycznia 2021 r. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków (DZ. URZ. WOJ. 2021.1443) | UCHWAŁA NR XXXIII.334.2021 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 28 stycznia 2021 r. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków (DZ. URZ. WOJ. 2021.1443)
| 34. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia ścieków w Żywcu , ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec, gmina M.Żywiec, powiat żywiecki | Żywiec | 196126 | 209366 | woda | 22800 | 48000 | 20724 | 21602 | tak - 8.08.2019 r. (poprzednie pozwolenie wydane 20.07.2009 r. ważne do 5.08.2019 r.) | tak | tak | ciągły |  | nie | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne -Uchwała nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec | Inne -Uchwała nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec | Inne -Uchwała nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec
| 35. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. ul Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów - komunalna oczyszczalnia ścieków w Ciechanowie ul. Szczurzynek 1, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski | Ciechanów | 198800 | 108807 | woda | 12000 | 15000 | 8916.6 | 8535 | Tak -16.08.2017 | Tak | Tak | ciągły |  | Tak | Tak | Tak | Tak | średniodobowa | Nie |  | Uchwała Nr 314/XXX/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciechanów w nowym kształcie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego poz. 537. | Wg danych ze sprawozdania OS-5 za 2021 r. | pozwolenie wodnoprawne i dokumentacja oczyszczalni scieków
| 36. | Oczyszczalnia ścieków „Łącza”, ul. Łężyca – Sportowa 1, 66-016 Zielona Góra, gmina miasto Zielona Góra, powiat grodzki zielonogórski | Zielona Góra | 199209 | 310500 | woda | 51255 | 51255 | 28906 | 31449 | tak - 20.11.2017 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 37. | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o., Lotnicza 1, 99-300 Kutno, gmina Kutno, powiat kutnowski | Kutno | 199303 | 337759 | woda rzeka Ochnia | 17000 | 21000 | 14434.19 | 15186.48 | Pozwolenie wodnoprawne z dnia 15.11.2016r. - pozwolenie stało się prawomocne w dniu 09.12.2016r. | Tak | Tak | Ciągły | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Średniodobowa | Nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 38. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK sp. z o.o., Miejska Oczyszczalnia ścieków w Sierpcu, gmina Sierpc, powiat sierpecki | Sierpc | 206390 | 220663 | woda - rzeka Sierpienica | 7500 | 9000 | 4694 | 4589 | tak, pozwolenie wodnoprawne, decyzja z dnia 12.01.2006 r., znak ZŚ.6223-45/05/06 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | VI AKPOŚK | dana przekazana przez Zakład | VI AKPOŚK
| 39. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, miejska oczyszczalnia ścieków przy ul. Leśnej w Olsztynie, gmina M. Olsztyn, powiat m. Olsztyn | Olsztyn | 221662 | 270000 | woda | 40000 | 60000 | 32776.82 | 31743.65 | tak (05.06.2015 r.) | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | brak | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 40. | Oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku, ul. Wspólna 5, 78-132 Korzyścienko, gmina Kołobrzeg (wiejska), powiat kołobrzeski | Kołobrzeg (do 31.12.2020 r.) | 222917 | 180882 | woda, M. Bałtyckie | 28000 | 35000 | 19201 | 20771 | pozwolenie wodnoprawne - 21.10.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | nie | tak | tak | próbka powstała ze zmieszania dwóch próbek średniodobowych pobranych na wylotach z osadników | tak | protokół kontroli nr DEL-KS 142/2022 Aglomeracja Kołobrzeg została wyznaczona Rozporządzeniem nr 25/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołobrzeg, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2008 r. nr 56, poz. 1282. Dotychczas Rada Miasta Kołobrzeg nie podjęła nowej uchwały o wyznaczeniu aglomeracji. Analiza I okresu oceny została przeprowadzona na podstawie protokołu kontroli DEL-KS 120/2021 z uwagi na niemożność objęcia całych dwóch pełnych rocznych okresów oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w dniach 17.08.2022-21.12.2022 (DEL-KS 142/2022). | Rozporządzenie nr 25/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołobrzeg | protokół przyjęcia informacji zał. nr 7 do protokołu kontroli nr DEL-KS 142/2022 | protokół przyjęcia informacji zał. nr 7 do protokołu kontroli nr DEL-KS 142/2022
| 41. | Gwda Spółka z o.o., ul. Na Leszkowie 4; 64-920 Piła, gmina Piła, powiat pilski | Piła | 231318 | 250.000 | rzeka Gwda - woda | 28.000,0 | 31.000,0 | 15818.75 | 17491.41 | tak pozwolenie wodnoprawne 28.12.2004 roku SR.Pi-3.6811-27/04 28.12.2015 roku DSR-II-1.7322.170.2015 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miasta Piły | Uchwała Rady Miasta Piły | Pozwolenie wodnoprawne
| 42. | „AQUA” S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała - Oczyszczalnia Komorowice przy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej, gmina M.Bielsko-Biała, powiat M.Bielsko-Biała | Bielsko-Biała Komorowice | 235038 | 250000 | woda | 90000 | 124000 | 50384 | 55248 | tak - 31.12.2013 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | - | Inne - Uchwała nr XXV/626/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice | Inne - Uchwała nr XXV/626/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice | Inne -Uchwała nr XXV/626/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice
| 43. | Oczyszczalnia ścieków „Sitkówka”, ul. Przemysłowa 93, 26-052 Nowiny, gmina Nowiny, powiat kielecki | Kielce | 254686 | 289000 | woda- rzeka Bobrza | 51000 | nie została określona na etapie projektowania, określony został przepływ maksymalny godzinowy (Qh max), który wynosi 5 800 m3/h. | 38231 | 34173 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 29.12.2010 r. (ze zmianami) | tak | tak | ciągły | nie dotyczy | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny pozwolenia: 29.12.2018 r. – 28.12.2019 r. II okres oceny pozwolenia: 29.12.2019 r. – 28.12.2020 r. | Na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXXVIII/739/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kielce. | Na podstawie KPOŚK V oraz operatu wodnoprawnego z lipca 2020 r. | Na podstawie KPOŚK V oraz projektu wykonawczego z dn.21.08.2009 r. i operatu wodnoprawnego z lipca 2020 r.
| 44. | Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Szosa Bydgoska 49, 87-100 Toruń, gmina M. Toruń, powiat M. Toruń | Toruń | 273122 | 447000 | woda | 60000 | 90000 | 41370.35 | 45463.16 | tak - 14.01.2015 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | Ilość odprowadzanych ścieków oceniana jest rocznie - od dnia wydania decyzji; jakość ścieków oceniana jest zgodnie z rozporządzeniem - w rocznym okresie poboru prób liczonym od dnia wydania decyzji | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 45. | Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków ul. Energetyków 26, 26-600 Radom, gmina Radom, powiat M. Radom | Radom | 306967 | 360000 | woda | 36550 | 54794.5 | 35257.14 | 43735.42 | tak - 24.09.2012 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu | operat wodnoprawny | projekt techniczny oczyszczalni ścieków
| 46. | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk - oczyszczalnia ścieków w Słupsku ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, gmina Słupsk, powiat słupski | Słupsk | 350000 | pozwolenie > 100 000 w 2020 r. 253.240 w 2021 r. 330.640 | woda - rzeka Słupia | 40000 | 60000 | 7202537 | 7444090 | TAK 31.12.2013 | TAK | TAK | ciągły |  | TAK | TAK | TAK | TAK | średniodobowa | NIE |  | uchwała nr XLVII/694/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk | dane pozyskane podczas kontroli | AKPOŚK V
| 47. | Oczyszczalnia Tarnów, Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Czysta 13, 33-100 Tarnów, gmina Tarnów, powiat tarnów | Tarnów | 363994 | 295873 | woda (rzeka Biała Tarnowska) | 70000 | 86400 | 45479.74 | 38466.473 | tak - 27.12.2017 | tak | tak | ciągły |  | nie | nie | tak | tak | średniodobowa | nie | I okres oceny: od 05.10.2020 do 04.10.2021; II okres oceny: od 05.10.2021 do 04.10.2022 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 48. | Oczyszczalnia ścieków "Pomorzany" ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin, gmina Miasto Szczecin , powiat Szczecin | Szczecin Lewobrzeże | 374713 | 418000 | woda - rzeka Odra w km. 33+200 | 66000 | 155000 | 55473 | 49591 | pozwolenie wodnoprawne - 02.11.2010 r. pozwolenie wodnoprawne - 23.11.2020 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | protokół kontroli nr WIOS-SZ 288/2021, analiza całego II okresu oceny została wykonana na podstawie przeprowadzonej kontroli w oparciu o przesyłane wyniki badań automonitoringowych (protokół nr WIOS-SZ D393/2022) z uwagi na niemożność objęcia całego okresu oceny podczas kontroli w terenie przeprowadzonej w okresie od 7 wrzesnia do 18 października 2021 r. | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 49. | Katowickie Wodociągi S.A Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała - Centrum, ul. Milowicka 9a w Katowicach, gmina Katowice; powiat Katowice | Katowice | 382684 | 145300 | woda | 23000 | 80000 | 19875 | 16245 | tak - 16.11.2018 r. i 23.06.2021 r. | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | nie | tak | średniadobowa | nie |  | Inne - Uchwała Nr XXXIX/851/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30.09.2021 r. | KPOŚK V | KPOŚK V
| 50. | Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, gmina Białystok, powiat Białystok | Aglomeracja Białystok | 386007 | 740000 | woda | 80000 | - | 63087.9452 | 64610.411 | tak 16.04.2020 r. | tak | tak | ciągły | tak | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | skorygowano ze względu na omyłkowo podane dane | KPOŚK V/KPOŚK VI | KPOŚK V/KPOŚK VI | przepustowość projektowa srednia z KPOŚK V/KPOŚK VI, maksymalna nie jest określona
| 51. | CHEMWIK Sp. z o.o., ul. Toruńska 324A, 85-880 Bydgoszcz, gmina M. Bydgoszcz (miejska), powiat m. Bydgoszcz | Bydgoszcz | 532357 | 390063 | woda | 71880 | 92000 | 33737 | 31646 | Tak (zintegrowane) 1) decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 23.12.2010 r., znak: ŚG.I.ab.6213-67/10; 2) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie, z dnia 31.05.2021 r., znak: GD.RUZ.4210.239.112.2020.MN | tak | tak | ciągły | nie | tak | nie | tak | tak | średniodobowa | nie |  | KPOŚK V (2017) | Pozwolenie wodnoprawne - decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie, z dnia 31.05.2021 r., znak: GD.RUZ.4210.239.112.2020.MN | Pozwolenia wodnoprawne - decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie, z dnia 31.05.2021 r., znak: GD.RUZ.4210.239.112.2020.MN oraz decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 23.12.2010 r., znak: ŚG.I.ab.6213-67/10
| 52. | MWIK Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. - oczyszczalnia Fordon, Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, gmina M. Bydgoszcz (miejska), powiat m. Bydgoszcz | Bydgoszcz | 536753 | 261 000 | woda | 41000 | 53000 | 41951 | 40743 | Tak- decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 23.12.2016 r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie |  | pozwolenie wodnoprawne - decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 23.12.2016 r. znak: ŚG-I-W.7322.145.2016 | pozwolenie wodnoprawne - decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 23.12.2016 r. znak: ŚG-I-W.7322.145.2016 | KPOŚ V (2017)
| 53. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie ul. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów ul. Łagiewnicka 5 20-228 Lublin, gmina m. Lublin (miejska), powiat m. Lublin | Lublin | 571515 | 694833 | woda - rzeka Bystrzyca | 120000 | 135000 | 68322 | 70063 | tak - pozwolenie wodnoprawne wydane dnia 07.05.2019 r., znak: LU.RUZ.421.13.2019.TK | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | średniodobowa | nie | kol. 5 - "RLM oczyszczalni" - wydajność projektowa oczyszczalni po modernizacji w 2022 r. będzie wynosiła 820 000 RLM. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone transportem asenizacyjnym również spoza aglomeracji oraz biodegradowalne odpady ciekłe. | UCHWAŁA NR 758/XXIII/2020 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 19 listopada 2020 r. | V AKPOŚK | V AKPOŚK
| 54. | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, gminy Łódź, powiat Łódź | Łódź | 811629 | 1026260 | rzeka Ner | 180000 | 332000 | 173448 | 186062 | decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2015r. | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | Średniodobowa | nie |  | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 55. | Oczyszczalnia Kraków - Płaszów, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ul. Kosiarzy 3, 33-332 Kraków, gmina Kraków, powiat M. Kraków | Kraków | 923214 | 780000 | woda (Drwinia Długa ) | 165000 | 328000 | 155047 | 180683 | tak - 21.07.2017 | tak | tak | ciągły |  | tak | tak | tak | nie | średniodobowa | nie | 1/ RLM i przepustowość wg AKPOŚK 2017 2/ jednodniowe przekroczenie Qmaxd 3/ jednorazowe przekroczenie dla azotu ogólnego (0,4 mg/l powyżej stężenia dopuszczalnego) w próbce pobranej przez CLB 4/ I okres oceny: od 9.08.2019 do 8.08.2020; II okres oceny: od 9.08.2020 do 8.08.2021 | KPOŚK V | KPOŚK V | KPOŚK V
| 56. | "AQUANET" S.A. - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy, gmina Czerwonak, powiat poznański | Poznań | 1077763 | 1200000 | woda | 200000 | 260000 | 100227.6 | 102144.9 | tak - 14.12.2012 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | wątpliwości w zakresie prowadzenia pomiarów ilości ścieków oczyszczonych w miejscu innym niż miejsce poboru prób ścieków do badań ich jakości, co jest zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym - organ wydający pozwolenie wodnoprawne (Marszałek) oraz organ właściwy aktualnie do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Dyrektor RZGW Wód Polskich) odmówili zajęcia stanowiska w tej sprawie | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
| 57. | "AQUANET" S.A. - Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu, ul. Serbska 3, 61-696 Poznań, gmina m. Poznań, powiat m. Poznań | Poznań | 1077763 | 350000 | woda | 50000 | 85400 | 33781.5 | 32286.2 | tak - 01.04.2010 ze zmianami i 31.03.2020 | tak | tak | ciągły | nie | tak | tak | tak | tak | ścieki oczyszczone - średnia dobowa w proporcji do przepływu | nie | - | KPOŚK VI | KPOŚK VI | KPOŚK VI
* jeżeli NIE - podać wyjasnienia w uwagach w którym okresie
** wypełnić jeżeli w kolumnie 16 zaznaczono OKRESOWY