Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 13

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Górze z dnia 28 listopada 2019 r.

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GÓRZE

Wymagania organizacyjno – techniczne

dotyczące uzgadniania

przez Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Górze sposobu połączenia urządzeń

sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Górze przy ul. W. Witosa 22

Góra, listopad 2019 r.

- PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków organizacyjno-technicznych, jakim powinien odpowiadać system transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych stosowany do połączenia systemów sygnalizacji pożarowej instalowanych w dozorowanych obiektach z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych Komendy Powiatowej PSP                         w Górze.  Wymagania ujęte w dokumentacji zawierają najbardziej pożądany układ systemu monitorowania, jednak w szczególnie skomplikowanych sytuacjach istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku.

  - Podstawa formalna opracowania:

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm./

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm /.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm./.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U z 2019 r. poz. 266 z poźn. zm./

  - Dokumenty normatywne:

  - PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

  - PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

  - PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

  - PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

  - PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemu transmisji alarmu.

  - PN-EN 50136-1-2:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących dedykowane tory transmisji.

  - PN-EN 50136-1-3:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-2: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej wykorzystujących publiczną sieć komutowaną.

- DEFINICJE

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU) służy do przesyłania alarmów pożarowych z centrali systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych (elementy E  i J wg PN-EN 54-1:2000).

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (element F wg PN-EN 54-1:2000) przyjmuje                    i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez UTASU. Wchodzi w skład centrum odbiorczego alarmów pożarowych.

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

Ośrodek z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki PSP, wskazany przez Komendanta Powiatowego PSP jako właściwy do odbioru i potwierdzania alarmów pożarowych. Jest wyposażony w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system prezentacji informacji.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych (element K wg PN-EN 54-1:2000) przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez UTASU z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.

Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych

Ośrodek z ciągłą obsługą, należący do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierający sygnały uszkodzeniowe z UTASU. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych powiadamia firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej                       o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych.

Centrum monitorowania

Ośrodek z ciągłą obsługą, należący do operatora systemu monitoringu pożarowego,                  z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dysponowany serwis tego systemu. Może być zintegrowany                  z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych.

Operator systemu monitoringu

Firma komercyjna, świadcząca usługę transmisji alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmująca sygnały uszkodzeniowe z central sygnalizacji pożarowej.

System prezentacji informacji

System informatyczny KP PSP w Górze umożliwiający prezentacje miejsca zdarzeń na mapach cyfrowych, dysponowanie sił i środków KP PSP (System Wspomagania Decyzji ST).  Pozostałe definicje i określenia zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami prawnymi                       i dokumentami normatywni.

- OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO. PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH I USZKODZENIOWYCH.

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

  - Jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), wskazuje się obiekt Komendy Powiatowej PSP w Górze, ul. W. Witosa 22.

Sposób podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

  - Podłączenie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) realizowane jest bez zastosowania koncentratora z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (SWD), jako urządzenia prezentacji informacji alarmów pożarowych pozwalającego na pełną obsługę alarmów pożarowych. Ponadto niezależnie sygnał rejestrowany jest na urządzeniu wizualizacji (monitorze) zgodnie ze schematem:

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

  - Urządzenia powiadamiające stacji odbiorczych alarmów pożarowych muszą znajdować się w stanowisku kierowania komendanta powiatowego PSP (SKKP) i być umieszczone w taki sposób, aby w przypadku awarii SWD informacja o przesłanym alarmie pożarowym była widoczna również na ekranach tych urządzeń,

  - Urządzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarmów pożarowych powinny zostać umieszczone w pomieszczeniu serwerowni,

  - Transmisja musi odbywać się w sposób automatyczny, bez udziału człowieka zgodnie     z wymaganiami określonymi w tabeli 3. Poprawny odbiór alarmów pożarowych musi być potwierdzany przez stację odbiorczą alarmów pożarowych.

  - Sygnały uszkodzeniowe przesyłane z jednego lub wielu urządzeń transmisji alarmów pożarowych muszą być odbierane przez stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych zainstalowaną w centrum odbiorczym operatora systemu monitoringu pożarowego. Sprawność całego systemu transmisji alarmów musi być nadzorowana przez centrum monitorowania operatora systemu monitoringu pożarowego. Centrum monitorowania operatora systemu oraz stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych mogą wchodzić w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu pożarowego.

  - Dla toru transmisji sygnałów  uszkodzeniowych należy osiągnąć dostępność na poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21;2009. Tablica A1), w przeciwnym razie wymaganie dotyczące redundancji/podwojenia łączy transmisyjnych musi być stosowane.

  - Wymagania techniczno-użytkowe obejmują cały system transmisji alarmów pożarowych od wejścia do urządzenia transmisji alarmów pożarowych do wyjścia urządzenia powiadamiającego w centrum odbiorczym alarmów pożarowych dla alarmów pożarowych oraz od wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych do wyjścia urządzenia powiadamiającego w centrum odbiorczym operatora systemu dla sygnałów uszkodzeniowych.

  - Kompatybilność wszystkich urządzeń tworzących tor transmisji alarmów pożarowych od wejścia do urządzenia transmisji alarmów do wyjścia stacji odbiorczej alarmów pożarowych musi być potwierdzona przez wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i stosowania.   Nie dotyczy to urządzeń tworzących infrastrukturę operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych.

  - Dokumentacja techniczna systemu transmisji alarmów pożarowych musi obejmować wszystkie urządzenia pośredniczące w transmisji za wyjątkiem infrastruktury publicznych operatorów telekomunikacyjnych. Dokumentacja techniczna systemu transmisji alarmów pożarowych musi określać rodzaje łączy operatora publicznego wykorzystywanych do transmisji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w sposób umożliwiający ocenę parametrów całego systemu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 3.

  - Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, z wyjątkiem systemu prezentacji informacji (SPI), obciążają operatora (dot. m.in. kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowej komunikacji stacji odbiorczej alarmów pożarowych z systemem wspomagania decyzji oraz wszelkich kosztów związanych z instalacją i utrzymaniem stacji odbiorczej alarmów pożarowych).

Stosowanie koncentratora sygnałów alarmów pożarowych

  - W centrum odbiorczym alarmów pożarowych przy KP PSP Góra nie jest stosowana koncentracja sygnałów alarmów pożarowych.

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych

  - Operator wyrażający chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o wskazanie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) wraz z:

    - listą abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym KP PSP Góra, 
z którymi ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego, lub

    - posiadaną deklaracją właściciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w sytuacji pozytywnej weryfikacji przez tut. Komendę, lub

    - informacją o udziale w zamówieniu publicznym lub przetargu na świadczenie usług monitoringu pożarowego wymagającego wcześniejszej weryfikacji operatora przez tut. Komendę.

  - Warunkiem dopuszczenia operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), jest spełnienie wymagań organizacyjno – technicznych, o których mowa w pkt. 3.13

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiędzy operatorem a  Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności wykonanymi zgodnie z poniższym zakresem:

    - W teście uczestniczą:

- właściciel lub zarządca obiektu,

- przedstawiciel operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu (odłączanie torów transmisji)

- przedstawiciel instalatora SSP

- przedstawiciela Komendy Powiatowej  PSP

    - Test przeprowadza się na każdym obiekcie włączanym do systemu monitoringu pożarowego przez operatora.

    - Test polega na:

- wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki pożarowej i ROP – próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKP i centrum monitoringu operatora systemu ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wywołanie sygnału alarmu pożarowego na urządzeniu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych).

- próby z pkt. a powtórzyć niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie. Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKP i centrum monitoringu operatora system oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnał uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu.

    - Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół, który zawiera informację 
o wyniku poszczególnych prób oraz zapis dotyczący zaliczenia lub niezaliczenia testu.

  - Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze, uwarunkowane jest:

    - Złożeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierających w szczególności:

- dokumenty rejestrowe działalności operatora,

- opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym:

  - instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

  - opis systemu, zawierający informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych,

  - rodzaj wykorzystanych łączy transmisji dla sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (tory transmisji sygnałów uszkodzeniowych dla COSU powinny spełniać wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych jedynie w przypadku braku zapewnienia dostępności na poziomie A4),

  - schemat blokowy systemu,

  - informację o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu i centrum odbiorczego alarmów uszkodzeniowych,

  - wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego dla urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

  - decyzję o przyznaniu częstotliwości (kanału radiowego) na potrzeby monitoringu pożarowego (w przypadku pojawienia się zakłóceń 
w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez PSP, po uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Powiatowy może zażądać dostarczenia zaświadczenia wydanego przez UKE o braku zakłóceń 
w sieciach radiowych wykorzystywanych przez PSP).

- projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

- ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP,

- w przypadku zadeklarowania parametru dostępności toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych  na poziomie co najmniej A4, operator musi sporządzić stosowne oświadczenie.

    - Opracowaniem przez operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów (procedury te podlegają uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze), z uwzględnieniem w szczególności czynności:

- obsługi alarmów pożarowych,

- czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności,

- postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

- przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych wraz ze wzorem „Karty informacji o obiekcie”.

    - Zapewnieniem przez operatora ciągłej całodobowej obsługi stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu;

    - Zapewnieniem przez operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii);

    - Zapewnieniem nieodpłatnego szkolenia całego personelu stanowiska kierowania PSP, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), nie rzadziej niż raz 
w roku, bądź w zależności od potrzeb (szkolenie powinno obejmować między innymi: obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP);

    - Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku, potwierdzaną wpisami do książki eksploatacji SOAP.

Dodatkowe wymagania dla operatorów systemów

  - Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Górze danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 lutego za okres poprzedniego roku, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Górze, w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Górze operator ma obowiązek dostarczenia informacji o liczbie alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych dotyczących danego monitorowanego obiektu.

Tabela 1. Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzeń.

| Miesiąc / rok | Liczba alarmów pożarowych | Liczba sygnałów uszkodzeniowych |
| --- | --- | --- |
| Styczeń |  |  |
| Grudzień |  |  |

  - Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Górze aktualnych list obiektów monitorowanych w terminie do dnia 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP  w Górze, w formie tabelarycznej (tabela 2),

Tabela 2. Lista monitorowanych obiektów.

| Lp. | Skrócona nazwa obiektu (wyświetlana przez SOAP i SWD) | Pełna nazwa obiektu | Dokładny adres | Uwagi (np. odłączony na czas remontu do dnia XX.XX.XXXXr., w okresie wypowiedzenia umowy do dnia XX.XX.XXXXr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - W uzasadnionych przypadkach, mających wpływ na prawidłowość działania systemu transmisji alarmu pożarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze może zażądać przeprowadzenia audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej, na koszt operatora.

  - Za transmisję alarmu pożarowego oraz elementy systemu transmisji alarmów pożarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada operator na zasadach określonych w jego indywidualnych umowach z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, w których znajdują się urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.

  - Operator zobowiązany jest ubezpieczyć się od skutków cywilno – prawnych na wypadek niezrealizowania usługi monitoringu pożarowego. Operator zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w pkt. 3.17.1 niniejszych wymagań, kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie skutków cywilno – prawnych.

Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

  - Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

    - złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze,

    - złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

    - złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogą zostać usunięte z ww. umów. Dopuszczalnym jest również złożenie wzoru umowy oraz oświadczenia stron o zawarciu umowy wg. tego wzoru.

    - złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, w zakresie wskazanym w punkcie 3.17.1, także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

      - tor radiowy  – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),

      - tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

    - złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

    - złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne obiektu.

    - w uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy ma prawo zwolnić 
z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w punktach 3.23.5 i 3.23.6 na pisemny wniosek abonenta.

  - Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.

Rozpatrywanie wniosku abonenta

  - W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Górze, wyznaczeni funkcjonariusze tut. Komendy, przeprowadzą czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie (czynności, 
o których mowa w punkcie 3.25 mogą być częścią postępowania związanego 
z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).

  - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora dodatkowych dokumentów i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.

  - W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno – technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.

  - Po rozpatrzeniu wniosku należy pisemnie zawiadomić abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KP PSP Góra.

  - Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych 
i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,

- stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie 
z projektem,

- stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

- braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, 
z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

- stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

  - Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 3.29 nie zwalnia z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej 
w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Górze

  - Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych 
i podpiętych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa 
w §28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, którzy chcą zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tut. Komendą, do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego przez nowego operatora ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną i funkcjonującą w obiekcie KP PSP Góra, zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone do systemu monitoringu pożarowego przez jednego z funkcjonujących już operatorów.

4. ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych.

4.1. Odwołanie czasowe transmisji sygnału alarmu pożarowego może nastąpić w formie pisemnej (dopuszcza się formę fax-u) z jednoczesnym zgłoszeniem telefonicznym przez osoby upoważnione, wskazane w procedurach współpracy operatora. Zgłoszenie wznowienia transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji.

Odwołanie przesłanego alarmu pożarowego.

4.2. Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego przez stację odbiorczą sygnałów alarmów pożarowych (SOAP).

4.2.1. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w monitorowanych obiektach:

a. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

b. instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz

konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej,

c. centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych – zaleca się dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień.

d. maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać czasu (T1+T2) = 10 minut.

e. czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel,

f. włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali

sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej,

g. weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności kontrolno– rozpoznawczych,  oraz audytów, o których mowa w pkt. 2.14,

h. zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

i. centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzeń,

j. centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC,1A AC/DC),

k. alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu

transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych.

l. w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta – m.in. w garażach, magazynach stosuje się układ koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

4.3 SIEĆ TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH.

Do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z dozorowanych obiektów na obszarze działania KP PSP w Górze muszą być wykorzystywane dwa fizycznie różne tory transmisji np.:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów

telekomunikacyjnych,

- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć

telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

System składający się z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i stacji odbiorczej musi posiadać świadectwo CNBOP potwierdzające zastosowanie dwóch, fizycznie różnych torów  transmisji.

4.3.1 Rodzaje wykorzystywanych łączy transmisyjnych

Łącza stosowane do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych muszą umożliwiać transmisje dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną.                         W szczególności muszą umożliwiać potwierdzenie odbioru każdej informacji alarmowej.

Jeżeli zastosowany został system radiowy wówczas, operator systemu monitoringu pożarowego musi posiadać wydane przez UKE pozwolenie radiowe na korzystanie                       z częstotliwości radiowej obejmującej obszar działania KP PSP w Górze na zasadach wyłączności. Nie dopuszcza się wykorzystywania częstotliwości, które nie wymagają posiadania pozwoleń radiowych.

Łącza radiowe stosowane do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych nie mogą być wykorzystywane do przesyłania innych informacji.

4.3.2 Redundancja łączy transmisji alarmów pożarowych

Do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorcza alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 3. Jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu (Rodzaj 1 wg Tabeli 3). Jako łącze dodatkowe powinno być stosowane łącze (Rodzaj 2 wg Tabeli 3). Transmisja alarmów pożarowych w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie.

Do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych musi być wykorzystywany co najmniej jeden tor  transmisji spełniający wymagania określonych dla torów transmisji alarmów pożarowych , przy zapewnieniu parametru dostępności co najmniej na poziomie A4.

Jeżeli dla toru transmisji sygnałów  uszkodzeniowych nie została osiągnięta dostępność na poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21;2009. Tablica A1), wymaganie dotyczące redundancji/podwojenia łączy transmisyjnych musi być stosowane.

4.3.3 Wymagania dotyczące transmisji

Wymagane parametry systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych określone zostały w tabeli 3 zgodnie z PN-EN 54-21:2009.

|  | Wymagania zgodnie z PN-EN 50136-1-1:2007 |
| --- | --- |
| Rodzaj łącza transmisji alarmów | Tor transmisji | Czas transmisji klasyfikacja Dc) | Czas transmisji wartość maksymalna Mc) | Czas monitorowania Tc) | Dostępność klasyfikacja Aa) | Zabezpieczenie przed podstawieniem klasyfikacji S | Bezpieczeństwo informacji klasyfikacja I |
| Rodzaj 1b) | Specjalizowane tory transmisji | D4=10s | M4=20s | T5=90s d) | A4a) | S1 | I0 |
| Rodzaj 2 b) e) | Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną. | D4=10s | M3=60s | T2=25h (całe Łącze) T5=90s (dostęp do sieci) | A4a) | S1 | I0 |
| a) Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji b) Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji c) Każdy z parametrów –D, M oraz M powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2 d) Dla systemów radiowych może być stosowany czas raportowania T3 e) W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2 i M2. |

Tabela 3. Wymagania na systemy transmisji alarmów pożarowych

4.4.4  Systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry przedstawione

w tabeli 3:

-czas transmisji – Wymagania na czas transmisji i klasyfikacja systemów jest określana w PN-EN 50136-1-1:2007 pkt. 6.3.2. Parametr D (czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych. Dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych. Czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.);

- maksymalna wartość czasu transmisji alarmów – parametr M maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji;

- monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania – parametr T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.);

- dostępność systemu transmisji alarmów – parametr A (dostępność systemu transmisji alarmu jest wartością procentową czasu, w którym system jest zdolny do przesyłania stanu alarmowania z dowolnego, przyłączonego i pobudzonego systemu sygnalizacji pożarowej do wyznaczonego centrum odbiorczego alarmów pożarowych bez zniekształceń, przy zachowaniu dopuszczalnego opóźnienia transmisji i jeśli to ma zastosowanie, do przesyłania komunikatu (np. sygnału potwierdzenia) z alarmowego centrum odbiorczego do systemu sygnalizacji pożarowej.);

- zabezpieczenie przed podstawieniem S0 ÷ S2 – ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu;

- bezpieczeństwo informacji I0 ÷ I3 – ochrona informacji transmitowanej za pomocą systemu transmisji alarmów.

4.4.5 Monitorowanie systemu transmisji

Operator systemu transmisji alarmów pożarowych musi zapewnić monitorowanie sprawności wszystkich urządzeń systemu oraz całej drogi przesyłania alarmów pożarowych. Wymagania na monitorowanie systemu transmisji oraz klasyfikacja systemów są określane w PN-EN 50136-1-1:2007 pkt. 6.3.4. Informacje o sprawności systemu oraz wykrytych uszkodzeniach muszą być zbierane i rejestrowane przez centrum monitorowania operatora systemu zgodnie z pkt. 7.5 normy PN-EN 50136-1-1:2007.

4.4.6. System prezentacji informacji (SPI)

SPI jest urządzeniem zainstalowanym w stanowisku kierowania komendy PSP, służącym do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów  pożarowych. W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: system wspomagania decyzji SWD oraz  dodatkowy zestaw komputerowy z monitorem. Urządzenia systemu prezentacji informacji SPI nie są objęte obowiązkiem uzyskania  świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wynikającym z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),

4.4.7. Dostępność

Wymagania na dostępność systemu transmisji alarmów pożarowych oraz klasyfikacja systemów są określone w PN-EN 54-21:2009.

- URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH

Certyfikaty i dopuszczenia

W działającym na terenie KP PSP w Górze systemie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane wszystkie urządzenia transmisji alarmów zainstalowane dotychczas na podstawie ważnych w chwili instalacji atestów, lub certyfikatów wydanych przez CNBOP. Operator systemu monitoringu zobowiązany jest do obsługi technicznej tych urządzeń na podstawie umów zawartych z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nadzorowanych obiektów lub do wymiany tych urządzeń w porozumieniu z w/w.

Urządzenia transmisji alarmów pożarowych (nadajniki) są wyrobami budowlanymi. Od chwili wejścia w życie niniejszych wymagań w dozorowanych obiektach mogą być instalowane wyłącznie UTASU spełniające wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (pkt. 1.2.4), oznakowane znakiem CE na podstawie certyfikatu zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 54-21:2009.

Systemy transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (nadajnik i odbiornik) podlegają obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia wydawanego na podstawie rozporządzenia wymienionego w pkt. 1.2.3 niniejszych warunków oraz znakowania znakiem CNBOP.

Kompatybilność

Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych instalowane w obiektach muszą być kompatybilne z wykorzystywaną siecią transmisji jak i ze stacjami odbiorczymi: alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Kompatybilność musi być potwierdzona przez świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- CENTRUM ODBIORCZE ALARMÓW POŻAROWYCH

Komenda Powiatowa PSP w Górze dysponuje centrum odbiorczym alarmów pożarowych zlokalizowanym w Górze przy ul.  Wincentego Witosa 22.

W skład centrum odbiorczego alarmów pożarowych wchodzą stacje odbiorcze alarmów pożarowych oraz system prezentacji informacji.

Każdy z systemów transmisji alarmów pożarowych działających na terenie KP PSP w Górze musi posiadać swoją stację odbiorczą zainstalowaną w centrum odbiorczym alarmów pożarowych.

Każda stacja odbiorcza musi być podłączona do systemu prezentacji informacji centrum odbiorczego dla zapewnienia jednolitego sposobu odbierania i potwierdzania alarmów pożarowych. Koszt budowy i oprogramowania stacji odbiorczej oraz jej podłączenie do systemu prezentacji informacji musi być pokrywany przez operatora danego systemu transmisji alarmów pożarowych. Operator pokrywa również wszystkie koszty związane                  z funkcjonowaniem i serwisowaniem swojej stacji odbiorczej.

W przypadku podłączania nowego systemu transmisji alarmów pożarowych lub instalacji nowej stacji odbiorczej alarmów pożarowych, wszystkie koszty związane z modernizacja centrum odbiorczego są pokrywane przez operatora podłączającego nowy system.

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych jest instalowana w centrum odbiorczym alarmów pożarowych, z którego dysponowane są siły i środki KP PSP w Górze. Spełnia funkcje urządzenia odbiorczego alarmów pożarowych. W skład stacji odbiorczej alarmów pożarowych wchodzą urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia powiadamiające.

Podstawowe wymagania dla urządzenia powiadamiającego są określone w specyfikacji technicznej CLC/TS 50136-4:2004 oraz w rozporządzeniu o dopuszczaniu urządzeń do użytkowania /pkt. 1.2.3/. Spełnienie tych wymagań musi być potwierdzone przez świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Urządzenie powiadamiające stacji odbiorczej alarmów pożarowych odbiera alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenia transmisji alarmów pożarowych i wysyła sygnały potwierdzające odebranie alarmów w sposób określony w CLC/TS 50136-4:2002 do urządzeń transmisji alarmów wykonanych zgodnie z PN-EN 54-21:2009.

Urządzenie powiadamiające powiadamia obsługę i/lub system prezentacji informacji centrum o następujących zdarzeniach:

- alarmie pożarowym,

- uszkodzeniu toru transmisji z urządzeniem telekomunikacyjnym.

Informacje o pozostałych zdarzeniach są przekazywane do centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.

Akceptacja alarmu przez operatora powinna być możliwa przy pomocy urządzenia powiadamiającego.

Jeżeli alarm pożarowy przekazany do systemu prezentacji nie zostanie zaakceptowany przez dyspozytora KP PSP w Górze w zadanym przedziale czasu informacja o tym zdarzeniu powinna być przesłana przez urządzenie powiadamiające stacji odbiorczej alarmów pożarowych do centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu pożarowego i spowodować podjęcie działań określonych w umowie pomiędzy operatorem systemu transmisji alarmów a KP PSP w Górze.

Do urządzenia powiadamiającego może być podłączona określona  w dokumentacji technicznej stacji liczba i typ urządzeń telekomunikacyjnych z uwzględnieniem redundancji niezbędnej dla zapewnienia wymaganej dostępności systemu. Wymienione wyżej urządzenia telekomunikacyjne służą do komunikacji urządzenia powiadamiającego z urządzeniami transmisji alarmów pożarowych  i sygnałów uszkodzeniowych oraz z centrum odbiorczym operatora systemu.

Tor transmisji pomiędzy urządzeniem powiadamiającym a urządzeniem telekomunikacyjnym powinien być monitorowany przez urządzenie powiadamiające zgodnie z CLC/TS 50136-4:2002 pkt. 4.16.

Inne wymagania

Wszystkie urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych instalowane po zatwierdzeniu niniejszych wymagań muszą być oznakowane znakiem CE               i posiadać certyfikat zgodności z normą EN 54-21:2009.

Wszystkie stacje odbiorcze muszą być podłączone do systemu prezentacji informacji KP PSP w Górze. Wszystkie stacje odbiorcze alarmów pożarowych podłączane do systemu prezentacji po zatwierdzeniu niniejszych wymagań muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Jednocześnie operatorzy systemu monitoringu powinni być przygotowani do modernizacji własnych systemów transmisji alarmów w przypadku wprowadzenia nowego sprzętu, czy oprogramowania do wspomagania decyzji w PSP oraz w przypadku przeniesienia Stanowiska Kierowania do innej lokalizacji.

- CENTRUM ODBIORCZE OPERATORA SYSTEMU MONITORINGU

Centrum odbiorcze  operatora systemu monitoringu jest ośrodkiem należącym do operatora systemu monitoringu w którym znajduje się stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania systemu transmisji. Może też być wykorzystywane do zarządzania pracą systemu transmisji alarmów. Operator systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych działający na terenie KP PSP powinien posiadać centrum odbiorcze zlokalizowane w miejscu zaakceptowanym  przez Komendanta Powiatowego  PSP w Górze.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych służy do odbioru sygnałów uszkodzeniowych przesyłanych przez urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych informujących o uszkodzeniach w systemach sygnalizacji pożarowej w dozorowanych obiektach.

W skład stacji sygnałów uszkodzeniowych wchodzi urządzenie powiadamiające oraz urządzenie telekomunikacyjne.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych musi być kompatybilna ze wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami transmisji alarmów zainstalowanymi w obiektach.

Podstawowe wymagania na urządzenie powiadamiające stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych są określone w specyfikacji technicznej CLC/TS 50136-4:2004 oraz                    w rozporządzeniu o dopuszczaniu urządzeń do użytkowania /pkt. 1.2.3/. Spełnienie tych wymagań musi być potwierdzone przez CNBOP np. poprzez świadectwo dopuszczenia do użytkowania.

Urządzenie powiadamiające może współpracować z systemem informatycznym operatora systemu monitoringu.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych powinna umożliwiać przesyłanie drogą elektroniczną informacji o uszkodzeniach systemów sygnalizacji pożarowej do firm serwisujących te systemy w sposób automatyczny lub przy współudziale operatora.

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych musi być zainstalowana w miejscu uzgodnionym z Komendantem KP PSP w Górze i mieć ciągłą całodobową obsługę.

Centrum monitorowania operatora systemu

Centrum monitorowania operatora systemu nadzoruje sprawność wszystkich urządzeń i torów transmisji systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy wejściami urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych w dozorowanych obiektach a wyjściem urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

W szczególności monitorowana musi być sprawność następujących torów transmisji:

- pomiędzy centralą systemu sygnalizacji pożarowej a UTASU,

- pomiędzy UTASU a urządzeniem telekomunikacyjnym stacji odbiorczej,

- pomiędzy urządzeniem telekomunikacyjnym i powiadamiającym stacji odbiorczej,

- pomiędzy urządzeniem powiadamiającym a systemem prezentacji centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

Informacje zbierane przez to centrum muszą umożliwiać wyznaczenie dostępności systemu zgodnie z PN-EN 50136-1-1:2007 pkt. 7.5.

Centrum monitorowania wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu. Do budowy centrum mogą być wykorzystane urządzenia stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych. Centrum musi być zlokalizowane  w miejscu uzgodnionym z Komendantem KP PSP w Górze i mieć całodobową obsługę.

Obsługa centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu (COOSM)

Obsługa centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu musi przyjmować i obsługiwać dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

- sygnały uszkodzeniowe generowane przez centrale systemów sygnalizacji pożarowej,

- sygnały techniczne informujące o niesprawnościach w całym torze transmisji pomiędzy centralą sygnalizacji pożarowej a systemem prezentacji informacji w KP PSP.

COOSM powinno zostać wyposażone w automatyczny system nagrywania rozmów telefonicznych związanych z obsługą alarmów i wydawaniem dyspozycji, zapewniając określenie czasu i daty oraz umożliwiając odszukanie i odtworzenie rozmowy.   Nagrania takie należy być przechowywać  przez okres minimum 3 miesięcy od zdarzenia którego dotyczą.

COOSM winno prowadzić dziennik wszystkich rutynowych kontroli, konserwacji  i serwisów awaryjnych sprzętu COA.

Dane i ich przechowywanie.

Tworzenie i przechowywanie zbiorów danych musi się odbywać zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /DZ.U. z 201, poz. 1781/

Należy odnotować następujące kategorie danych:

- dane klienta,

- dane sygnałów przychodzących (np. alarmów, obrazów video, danych audio itp.),

- dane zewnętrznych komunikatów przesyłanych do i z COOSM,

- dziennik czynności operatora, nagrane rozmowy.

Dane klienta

Operatorom należy udostępnić dane każdego systemu alarmowego podłączonego do COOSM, a winny one obejmować:

- imię, nazwisko, adres i numer telefonu klienta,

- nr obiektu oraz szczególne uzgodnienia,

Imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkowników

Czynności, jakie mają być podjęte w razie wystąpienia alarmu,

- ustalony czas reakcji.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane klientów winny być przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat.

Wszelkie dane sygnałów przychodzących winny być przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat.

Wszelkie dane zewnętrznych komunikacji COOSMA winny być przechowywane przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Nadzór nad praca COOSM

Procedury i zgłaszanie awarii

Po wykryciu awarii sprzętu odpowiedzialnego za odbiór, wyświetlanie i wysyłanie alarmów, działania naprawcze winny rozpocząć się w przeciągu 15 minut.

Obejmuje to sprzęt i zasilanie energią np. odbiorniki, telefony, systemy komputerowe, telefonię komórkową i UHF/VHF, UPS i generatory.

Każde urządzenie odpowiedzialne za odbiór, wyświetlanie i wysyłanie sygnałów alarmowych, w tym zasilanie, winno posiadać urządzenie i procedurę awaryjną, jakie można wykorzystać automatycznie bądź poprzez operatora COOSM w przeciągu 1 godziny od czasu kiedy informacja o błędnym działaniu dotrze do operatora.

Powinien być wdrożony system raportowania celem zgłaszania wszelkich błędów.                     Po wykryciu błędu i zakończeniu działań naprawczych należy fakt ten potwierdzić pieczęcią datownikową z czasem.

Dostępność i weryfikacja działania COOSM

Celem określenia czy działanie systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych alarmowego jest zgodne z normą PN-EN 54-21:2009 dostępność systemu będzie określana poprzez procent czasu w jakim system i poszczególne jego tory transmisji działają zgodnie z wymienioną norma. COOSM musi umożliwiać gromadzenie danych                        i obliczanie dostępności systemu.

Plan awaryjny

Ogólne

Na wypadek awarii działania COOSM winien istnieć udokumentowany plan awaryjny określający postępowanie z następstwami awarii. Plan awaryjny winien zawierać rozwiązania dla wszelkich dających się przewidzieć w granicach rozsądku zdarzeń nieprawidłowych,                z określeniem szkodliwości takiego zdarzenia dla usługi COOSM. Należy wyraźnie określić działania, jakie maja być podjęte, zarówno w kwestiach technicznych jak i innych nagłych przypadkach. Plan awaryjny winien zawierać co najmniej:

- dane kontaktowe podwykonawców i usługodawców zdolnych do przywrócenia działania, podczas gdy usługi są nadal świadczone,

- określenie środków, za pomocą których usługi będą kontynuowane lub przywrócone,

- okres przeprowadzania przez kierownictwo udokumentowanych przeglądów wskazujących konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych.

- DOKUMENTACJA

Operator działającego systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych musi dysponować dokumentacją techniczną wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu a w szczególności:

- stosowanych urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,

- stacji odbiorczej alarmów pożarowych wraz z jej interfejsem do systemu prezentacji informacji KP PSP

- stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

- centrum monitorowania operatora systemu wraz ze środkami do określania                                     i dokumentowania dostępności systemu transmisji alarmów pożarowych.

Dokumentacja ta musi być aktualizowana na bieżąco i pozostaje u operatora do wglądu przez upoważnionego pracownika KP PSP w Górze.

Instalacja nowego systemu transmisji alarmów, zarówno przez działającego dotychczas jak             i nowego operatora, może być przeprowadzona wyłącznie ma podstawie projektu technicznego uzgodnionego z KP PSP.

- SERWIS, EKSPLOATACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI

KONSERWACYJNE SYSTEMÓW MONITORINGU POŻAROWEGO

9.1 Operator systemu monitoringu jest zobowiązany do zapewnienia serwisu UTASU zainstalowanych w obiektach, urządzeń i oprogramowania stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz innych elementów systemu, jeżeli są stosowane. Czas przystąpienia do naprawy od chwili automatycznego wykrycia uszkodzenia przez system monitorowania sprawności systemu lub administratora dozorowanego obiektu oraz dyspozytora KP PSP              w Górze nie może przekraczać 2 godzin.

9.2. Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkowania.

9.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

9.4. Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

9.5. Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy                 i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

9.6. Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń; fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba             z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

9.7. Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu.

9.8. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej                    z podaniem zakresu czynności).

9.9 Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie                z zapisami  specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W związku z nowelizacją niniejszego dokumentu należy spełnić dla obiektów istniejących powyższe wymagania w okresie do 30 listopada 2020 roku .

10.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem należy stosować warunki zawarte w „Ramowych wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”, z lipca 2013 roku, autorstwa KG PSP.

# Text boxes

Abonent

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP)

KP PSP Góra

System prezentacji informacji SPI

Sieć

Transmisji

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych

i sygnałów uszkodzeniowych

System sygnalizacji pożarowej

w obiekcie abonenta

SWD

Urządzenie wizualizacji (monitor)

Abonent

Centrum monitorowania operatora systemu

Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych

COSU

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych