## Zakres i częstotliwość czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru, systemów wczesnej detekcji dymu, systemów gaszenia gazem, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemów oddymiania obejmuje m.in.:

### Obsługa codzienna systemów ppoż.

### W ramach przeglądu technicznego należy:

- sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania.

- każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji i niezwłocznie usunąć.

### Obsługa miesięczna systemów ppoż.

### W ramach przeglądu technicznego należy:

- uzupełnić zapas papieru do drukarki,

- wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji.

### Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- uruchomienie co najmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrola dostępu, dźwigi osobowe,

- przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali,

- przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi,

- uruchomienie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej,

- wykonanie wszystkich innych prób i testów wymaganych przez producentów stosowanych urządzeń,

- wszelkie nieprawidłowości zapisać w książce eksploatacji i niezwłocznie usunąć.

### Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

- wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym,

- skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP, wykonać konfigurację/aktualizację systemu w celu zapewnienia ciągłości działania,

- ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe,

- dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń 
i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania i powiadamiania Zamawiającego o terminach wykonania legalizacji zbiorników ciśnieniowych w systemach gaszenia gazem.

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.