**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZEŚĆ II)**

### **Dostawa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie jednej sztuki agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym (przyczepie) - o mocy minimalnej 95 kW oraz maksymalnej 110 kW.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki kompletnego fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym (przyczepie).

1. Agregat musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
   1. agregat fabrycznie nowy;
   2. zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory oraz zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy);
   3. zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą dwuosiową z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu;
   4. podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
   5. przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy;
   6. przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania;
   7. cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać DMC max. 2600 kg;
   8. przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego - homologacja;
   9. agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 0C do +450C;
   10. przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych;
   11. powinien posiadać:
       1. moc znamionową min. 95 kW max. 110 kW,
       2. napięcie znamionowe 400 V/230 V,
       3. możliwość awaryjnego zatrzymania z sygnalizatorem dźwięku awarii,
       4. główne zabezpieczenie nadprądowe;
   12. spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn;
   13. współczynnik mocy (cos Ф 0,8);
   14. zużycie paliwa przy 100% obciążenia - do 31l/h;
   15. obudowa agregatu przystosowana do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona antykorozyjnie;
   16. wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka;
   17. konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie;
   18. silnik uruchamiany rozrusznikiem;
   19. rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START;
   20. panel obsługi w języku polskim;
   21. agregat wyposażony w rozdzielnie lub panel gniazd przyłączeniowych z zastosowaną kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A),trójfazowych (Ix32A) oraz (Ix16A) z listwą odbioru mocy.
2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
   1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00;
   2. gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta – gwarancja min. 24 miesiące;
   3. w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu;
   4. agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
   5. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
   6. Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
   7. Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
   8. Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
   9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy;
   10. cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;
   11. przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Rzeszowie ul. Styki 3, 35-006 Rzeszów w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

**Bogdan Mazur**

**Dyrektor Wydziału**

**Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**