Skierniewice, dnia 26 września 2023 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.10.21.2023.SK
Dotyczy: wodociągu Drzewce


CEWOKAN Sp. z o.o.



ul. Sochaczewska 52



99-400 Łowicz
D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), 

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),

 - § 3 ust. 1, pkt 1, 2 § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.) (dalej:k.p.a.)
w oparciu o raport z wyników badań z dnia 25.09.2023 r. NR OL.PBŚiŚP.9051.505.403.2023 wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Skierniewicach próbek wody pobranych do badania w dniu 21.09.2023 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Drzewce,
stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Drzewce
ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj.

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 243 (214 do 276) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z sieci dom prywatny Drzewce 24 oraz w ilości 287 (255 do 323) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z sieci dom prywatny Drzewce 16

oraz ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia fizykochemicznego, tj.

- mętności wynoszącej 1,6 ±0,3 NTU w próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydrofornia 
i 1,3±0,2 NTU z punktu na sieci dom prywatny Drzewce 24,
oraz

nakazuje:

1. w terminie do dnia 31 października 2023 r. doprowadzić jakość wody pod względem 
- mikrobiologicznym tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego Drzewce do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- fizykochemicznym tj. mętności z wodociągu publicznego Drzewce do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. w terminie do dnia 31 października 2023 r. utrzymywać jakość wody zgodną 
§ 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli i enterokoki 
na poziomie 0 jtk/100 ml,
3. niezwłocznie powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spożycia 
z wodociągu publicznego w Drzewcach o warunkowej przydatności wody,
4. w terminie do dnia 8 października 2023 r poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 13.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach (dalej: PPIS) wydał na firmę CEWOKAN Sp. z o.o. ul. Sochaczewska 52, 99-400 Łowicz jako jednostkę odpowiedzialną za bieżącą eksploatację wodociągu Drzewce decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Drzewce 
ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli 
w ilości 11 (6 do 20) j.t.k. w 100 ml wody, w próbce wody pobranej do badania w dniu 11.09.2023r. z punktu na sieci – dom prywatny Drzewce 24.
W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm jednostka odpowiedzialna za wodociąg podjęła działania naprawcze, które polegały głównie na dezynfekcji ujęcia wody 
i sieci wodociągowej oraz zwiększonej częstotliwości płukania. 

W dniu 14.09.2023 r. zarządca wodociągu dokonał kontroli jakości wody z punktów 
na sieci, dom prywatny Drzewce 16 i Drzewce 24 w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj: liczba Escherichia coli i liczba bakterii grupy coli, sprawozdanie z badań Nr 412/2023, 
Nr 413/2023 z dnia 15.09.2023 r – nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

Kolejne próby do badań pobrane zostały w dniu 18.09.2023 r. z wyjścia 
na sieć (hydrofornia) oraz z punktów na sieci dom prywatny Drzewce 16 i Drzewce 24 
w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj: liczba Escherichia coli i liczba bakterii grupy coli 
oraz mętności, sprawozdanie z badań nr 416/2023, nr 417/2023, nr 418/2023 z dnia 19.09.2023 r. We wszystkich badanych próbkach przekroczony został parametr mętności wynoszący 
8,8 ±1,5 NTU.
W ramach kontroli urzędowej w dniu 21.09.2023 r. pobrano próbki wody do badań 
z 3 punktów: z wyjścia na sieć (hydrofornia) oraz z punktów na sieci- dom prywatny Drzewce 16 i Drzewce 24 w zakresie parametrów mikrobiologicznych z grupy B oraz mętności. W próbkach pobranych z sieci stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h 
w ilości 243 (214 do 276) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z sieci dom prywatny 
Drzewce 24 oraz w ilości 287 (255 do 323) j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z sieci dom prywatny Drzewce 16. Zanieczyszczenie fizykochemiczne, tj. mętność wynoszącą 1,6 ±0,3 NTU stwierdzono w próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydrofornia i 1,3±0,2 NTU w punkcie na sieci dom prywatny Drzewce 24.
Zgodnie z § 2l ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań 
z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa 
w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 2l 
ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. 

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Drzewcach jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono 
od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, 
ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona morze zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ŁPWIS 
ul. Wodna 40

90-046 Łódź.

3. Gmina Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta 24

96-127 Lipce Reymontowskie 

4. a/a

