Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2

oraz szacowania strat ciepła

dla projektów realizowanych ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2014-2021

W ramach Programu Operacyjnego:

„Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”

| Obszar programowy: |  |
| --- | --- |
| Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne |  |
| Rezultat: |  |
| Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle, budynkach i gminach |  |
| Działanie: |  |
| Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej |  |

Spis treści

1.	Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – źródła wysokosprawnej kogeneracji	2

1.1.	Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu (bez OZE)	3

1.1.1.	Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu	3

1.1.2.	Roczna emisja CO2 po realizacji projektu	3

1.1.3.	Roczna emisja CO2 przed wykonaniem projektu	5

1.1.4.	Przykład	9

1.2.	Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu OZE	12

1.2.1.	Roczna emisja CO2 zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu	12

# Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – źródła wysokosprawnej kogeneracji

Wnioski złożone w ramach konkursu pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” ze środków MF EOG 2014-2021 nie mogą być złożone jednocześnie w ramach konkursu pn. „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” ze środków MF EOG 2014-2021.

## Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu (bez OZE)

### Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu

W celu obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu należy skorzystać z następującego wzoru:

ΔE = E2-E1 [t/rok]                                 ( 1 )

gdzie:

E2 – roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona/uniknięta w wyniku realizacji projektu [t/rok],

E1 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu [t/rok].

### Roczna emisja CO2 po realizacji projektu

Roczną emisję dwutlenku węgla po realizacji projektu E1  określa się z następującej zależności:

E1 = 10-3 * Q1 * W1    [t/rok]                    ( 2 )

gdzie;

Q1 – ilość energii dostarczonej z paliwem zużytym w ciągu roku  [GJ/rok]

W1 -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla z stosowanego paliwa   [kg/GJ]

Ilość energii dostarczonej z paliwem Q1 określa się ze wzoru

Q1 = P1*U1  [GJ/rok]     		     ( 3 )

gdzie:

U1 – wartość opałowa paliwa [ MJ/kg] lub [MJ/m3]

P1 – roczne zużycie paliwa w instalacji [t/rok], [tys m3/rok]

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do wartości opałowej spalanego paliwa dla typowych i często spotykanych  paliw zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wskaźniki emisji dwutlenku węgla ze spalania różnych paliw (w odniesieniu do wartości opałowej)

| Lp. | Rodzaj paliwa | jednostka | Wskaźnik emisji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | kg/GJ | 94,69 |
| 2 | Węgiel brunatny | kg/GJ | 104,09 |
| 3 | Ropa naftowa | kg/GJ | 73,30 |
| 4 | Gaz ziemny | kg/GJ | 56,10 |
| 5 | Inne produkty naftowe | kg/GJ | 73,30 |
| 6 | Koks naftowy | kg/GJ | 97,50 |
| 7 | Koks i półkoks | kg/GJ | 107,00 |
| 8 | Gaz ciekły | kg/GJ | 63,10 |
| 9 | Benzyny silnikowe | kg/GJ | 69,30 |
| 10 | Benzyny lotnicze | kg/GJ | 70,00 |
| 11 | Paliwa odrzutowe | kg/GJ | 71,50 |
| 12 | Olej napędowy | kg/GJ | 74,10 |
| 13 | Oleje opałowe | kg/GJ | 77,40 |
| 14 | Gaz rafineryjny | kg/GJ | 57,60 |
| 15 | Gaz koksowniczy | kg/GJ | 44,40 |
| 16 | Gaz wielkopiecowy | kg/GJ | 260,00 |
| 17 | Biopaliwa tj. biogaz, biomasa, itp.* | kg/GJ | 0,00 |

* - dla wszystkich paliw uznawanych za odnawialne źródła energii zakłada się brak emisji dwutlenku węgla czyli wartość współczynnika emisji dwutlenku węgla zawsze wynosi zero.

Dla paliw nietypowych, nie umieszczonych w tabeli nr 1 wskaźnik emisji dwutlenku węgla można obliczyć z zależności:

W1 = 3660 * C1 / U1       [kg/GJ]         ( 4 )

gdzie:

C1 – udział masowy węgla pierwiastkowego w paliwie  [kg/kg], [kg/Nm3]

U1 – wartość opałowa paliwa  [MJ/kg], [MJ/Nm3]

Ilość paliwa zużytego w ciągu roku określa się ze wzoru:

P1=3.6*105*Qesg + 100Qcsg(ηesg+ ηcsg)*U1+3.6*105*Qespg+100Qcspg (ηespg+ ηcspg)*U1    [ t/rok ]    ( 5 )

gdzie:

Qesg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie  grzewczym  [GWh/sezon]

Qespg – ilość energii elektrycznej wyprodukowana w sezonie poza-grzewczym  [GWh/sezon]

Qcsg – ilość użytecznej energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie grzewczym  [GJ/sezon]

Qcspg - ilość użytecznej energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie poza-grzewczym [GJ/sezon]

ηesg – sprawność wytwarzania energii elektrycznej w eksploatowanej instalacji, średnia w sezonie grzewczym [ % ]

ηespg - sprawność wytwarzania energii elektrycznej w eksploatowanej instalacji średnia w sezonie pozagrzewczym [%]

ηcsg - sprawność wytwarzania użytecznej energii cieplnej w eksploatowanej instalacji, średnia w sezonie grzewczym [%]

ηcspg - sprawność wytwarzania użytecznej energii cieplnej w eksploatowanej instalacji, średnia w sezonie pozagrzewczym [ % ]

U1 – jak we wzorze ( 4 )

Ilość energii elektrycznej Qek lub cieplnej Qck  wyprodukowanej w sezonie grzewczym k= sg lub poza grzewczym k= spg,  w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na podstawie wykresu uporządkowanego obciążeń cieplnych

Qek = Mek * tk *10-3   [GWh/sezon]                             ( 6 )

gdzie:

Mek – średnia moc elektryczna układu produkującego energetyczną i cieplną w sezonie 
grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg   [MWe]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego [ h ] określony na pdst Polskich Norm lub danych meteorologicznych IMiGW

Qck = 3,6 * Mck * tk    [GJ/sezon]                            ( 7 )

gdzie:

Mck – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg  [MWc]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego ( określanego wg danych IMGWiŚ lub Polskiej Normy )  [ h ]

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej ηek lub cieplnej ηck obliczana jest na pdst danych projektowych producentów instalacji w odniesieniu do energii zawartej w paliwie określonej za pomocą wartości opałowej,  następująco

ηek , ηck   = 100*Qk/U1                ( 8 )

gdzie:

Qk – Qe,Qc – uzyskana energia elektryczna/cieplna z 1kg paliwa stosowanego w instalacji

U1 – wartość opałowa 1kg/1Nm3  paliwa  [MJ/kg], [MJ/Nm3]

### Roczna emisja CO2 przed wykonaniem projektu

Roczną emisję dwutlenku węgla przed wykonaniem projektu określa się w sytuacji gdyby projekt nie został zrealizowany a ta sama ilość energii elektrycznej i cieplnej zostałby dostarczona z dotychczas eksploatowanej  instalacji oraz/lub z krajowej lub lokalnej cieci energetycznej i cieplnej. Tą emisję dwutlenku węgla określono jako zastąpioną.

E2 = Ezl + Edod               ( 9 )

gdzie:

Ezl – zastąpiona emisja dwutlenku węgla jaka zostałaby wyprodukowana z zlikwidowanej instalacji lub w wyniku ograniczonej produkcji z dotychczasowej instalacji

Edod – zastąpiona emisja dwutlenku węgla, jaka zostałaby wyprodukowana z dodatkowo pobranej z krajowego lub lokalnego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla, jaka zostałaby wyprodukowana z zlikwidowanej instalacji lub w wyniku ograniczonej produkcji z dotychczasowej instalacji

Ezl = 10-3 * Qzl * W2    [t/rok]               ( 10 )

gdzie:

Qzl – ilość energii dostarczonej z paliwem zużytym w ciągu roku  [GJ/rok]

W2 -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla z dotychczas stosowanego paliwa   [kg/GJ]

Ilość energii dostarczonej z paliwem Qzl określa się ze wzoru

Qzl = Pzl*U2  [GJ/rok]     		( 11 )

gdzie:

U2 – wartość opałowa paliwa [ MJ/kg] lub [MJ/m3]

Pzl – roczne zużycie paliwa w instalacji [t/rok], [tys m3/rok]

Ilość paliwa, jakie zostałoby zużyte w ciągu roku określa się ze wzoru:

Pzl= 3.6*105*Qe2sg + 100Qc2sg(ηe2sg+ ηc2sg)*U2+3.6*105*Qe2spg+100Qc2spg (ηe2spg+ ηc2spg)*U2         [t/rok]     (12)

gdzie:

Qe2sg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie  grzewczym  [GWh/sezon]

Qe2spg – ilość energii elektrycznej wyprodukowana w sezonie poza-grzewczym  [GWh/sezon]

Qc2sg – ilość użytecznej energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie grzewczym  [GJ/sezon]

Qc2spg- ilość użytecznej energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie poza-grzewczym  [GJ/sezon]

ηe2sg – sprawność wytwarzania energii elektrycznej w instalacji  średnia w sezonie 
grzewczym [ % ]

ηe2spg- sprawność wytwarzania energii elektrycznej w instalacji  średnia w sezonie poza-grzewczym [%]

ηc2sg- sprawność wytwarzania użytecznej energii cieplnej w instalacji  średnia w sezonie grzewczym [%]

ηc2spg - sprawność wytwarzania użytecznej energii cieplnej w instalacji  średnia w sezonie poza-grzewczym [ % ]

U2 – – wartość opałowa paliwa  [MJ/kg], [MJ/Nm3]

Ilość energii elektrycznej Qek lub cieplnej Qck,  wyprodukowanej w sezonie grzewczym k= sg lub pozagrzewczym k= spg,  w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na pdst.  wykresu uporządkowanego obciążeń cieplnych.

Ilość energii elektrycznej  Qe2k:

Qe2k = Me2k * t2k *10-3   [GWh/sezon]                             ( 13 )

gdzie:

Me2k – średnia moc elektryczna układu produkującego energetyczną i cieplną w sezonie

grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg   [MWe]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego [ h ] określony na pdst Polskich Norm lub danych meteorologicznych IMiGW

Ilość energii cieplnej Qc2k

Qc2k = 3,6 * Mc2k * t2k    [GJ/sezon]                            ( 14 )

gdzie:

Mc2k – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym k=sg lub pozagrzewczym k=spg  [MWc]

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego (określanego wg danych IMGWiŚ 
lub Polskiej Normy)  [ h ]

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej ηe2k lub cieplnej ηc2k obliczana jest na podstawie dotychczasowych danych eksploatacyjnych instalacji w odniesieniu do energii zawartej 
w paliwie określonej za pomocą wartości opałowej,  następująco

ηe2k , ηc2k = 100*Q2k/U2l        [ % ]                       ( 15 )

gdzie:

Qk – Qe,Qc – uzyskana energia elektryczna/cieplna z 1kg paliwa stosowanego w instalacji

Upal – wartość opałowa 1kg/1Nm3  paliwa  [MJ/kg], [MJ/Nm3]

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla  Eedod,  jaka zostałaby wyprodukowana z dodatkowo 
pobranej z krajowego lub lokalnego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną określa się ze wzoru

Edod = 3600 * Eedod + Ecdod       [ GJ ]    		( 16 )

gdzie:

Eedod –  zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii elektrycznej

Ecdod -  zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanego ciepła

Zastąpioną emisję dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii elektrycznej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy i emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedanej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Dla energii elektrycznej wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną z uwzględnieniem strat przesyłu – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

Dla energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną bez uwzględnienia strat przesyłu – kolumna nr 4 w tabeli nr 2.

Eedod = 3600 * ( QeunW * WeW  + QeunSP* WeSP)      [ GJ ]       ( 17 )

gdzie:

QeunW – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i wykorzystanej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy)

WeW – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających krajowy system elektroenergetyczny z uwzględnieniem strat przesyłu                      (z tab. 2 kol 5)

QeunSP – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i sprzedanej do Zakładu Energetycznego zasilającego Krajowy System Elektroenergetyczny (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej sprzedawanej do Zakłady Energetycznego)

WeSP -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej  w elektrowniach zasilających krajowy system elektroenergetyczny bez uwzględnienia strat przesyłu  
(z tab. 2 kol 4).

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii cieplnej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii cieplnej wykorzystanej na potrzeby własne i emisji z wyprodukowanej energii cieplnej sprzedanej odbiorcom zewnętrznym. Dla energii cieplnej 
wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską siec ciepłowniczą, z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej – 
kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

Dla energii cieplnej wyprodukowanej i sprzedanej odbiorcom zewnętrznym przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie 
odpowiedniego typu zaopatrującym miejską/lokalną siec ciepłowniczą,  bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła w miejskiej/lokalnej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

Ecdod = QcunW*WcW + QcunSP * WcSP    [ GJ ]          ( 18 )

QcunW – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i wykorzystywanej na potrzeby własne (przy nowej 
instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej 
wykorzystanej na potrzeby własne)

WcW -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych  określonych z tab. 2 zależnie od stosowanego w tych 
systemach paliwa i z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła (kolumna nr 5 w tabeli nr 2)

QcunSP – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym (przy nowej 
instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej 
i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym)

WcSP -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych  określonych z tab. 2 zależnie od stosowanego w tych systemach paliwa bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła (kolumna nr 4 w tabeli nr 2).

Tabela nr 2 Wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla standardowych źródeł ciepła i energii elektrycznej odniesione do jednostki dostarczonej energii elektrycznej lub cieplnej

| Lp. | Rodzaj źródła energii cieplnej/elektrycznej | jednostka | Wskaźnik emisji CO2 tylko dla produkcji energii (loco producent) | Wskaźnik emisji CO2 dla produkcji energii z uwzględnieniem strat przesyłu (loco odbiorca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Typowa elektrownia zasilająca krajową sieć elektroenergetyczną | kg/GJ en elektr | 267,6 | 304,0 |
| 2 | Typowa ciepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 126,5 | 143,7 |
| 3 | Typowa elektrociepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 120,0 | 136,0 |
| 4 | Typowa ciepłownia z kotłami gazowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą | kg/GJ en cieplnej | 65,5 | 74,4 |

Wyprodukowaną ilość energii elektrycznej i cieplnej w instalacji po wykonaniu projektu 
w stosunku ponad ilość energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w dotychczasowym 
układzie określa się z poniższych zależności.

Wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość  produkowaną w dotychczasowej instalacji (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii 
elektrycznej)

Qeun = (Qesg+ Qespg ) -  (Qe2sg+ Qe2spg )

gdzie:

Qesg – jak we wzorze (16)

Qespg – jak we wzorze (16)

Qe2sg – jak we wzorze (16)

Qe2spg – jak we wzorze (16)

Wartość rocznej produkcji energii cieplnej ponad ilość produkowaną w dotychczasowej 
instalacji (przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii cieplnej)

Qcun = (Qcsg+ Qcspg ) -  (Qc2sg+ Qc2spg )

gdzie:

Qcsg – jak we wzorze (16)

Qcspg – jak we wzorze (16)

Qc2sg – jak we wzorze (16)

Qc2spg – jak we wzorze (16)

### Przykład

Założenia wyjściowe - stan przed przebudową

Ciepłownia węglowa z kotłami wodnymi o mocy cieplnej maksymalnej 50 MWc

Średnia moc cieplna w sezonie pozagrzewczych 5MWc. Ciepłownia opalana miałem węglowym wartości opałowej 22 MJ/kg. Średnia sprawność cieplna kotłowni w sezonie grzewczym 83%, średnia sprawność cieplna kotłowni w sezonie poza-grzewczym 80%.

Założenia do przebudowy instalacji

Budowa instalacji składającej się z kotła parowego opalanego biomasą (zrębki pochodzenia leśnego i rolnego) o mocy cieplnej maksymalnej 10,8 MWc i turbiny parowej przeciwprężnej z generatorem o mocy elektrycznej 2,1 MWe. Instalacja dostarcza maksymalnie 8,0 MWc w postaci pary niskoprężnej.

Ciepło z pary grzewczej w stacji wymienników ciepła będzie zamieniane na ciepło w gorącej wodzie wykorzystywanej do ogrzewania budynków osiedli mieszkaniowych i przygotowania CWU. Energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci zarządzanej przez Zakład Energetyczny.

Wymagana moc cieplna w paliwie 12,6 MWc. Instalacja będzie wykorzystywana cały rok:

- w sezonie grzewczym średnia moc cieplna eksploatacyjna 7,5 MWc, średnia moc 
elektryczna 1,95 MWe

- w sezonie poza-grzewczym średnia moc cieplna eksploatacyjna 5 MWc, średnia moc elektryczna 1,1 MWe

Czas trwania sezonu grzewczego (z PN-82/B-02403)  tsg = 222 doby * 24 h/dobę = 5328 h.

Czas trwania sezonu poza-grzewczego tspg = 8760 – 5328 = 3522 h

Średnia wartość opałowa biomasy – 12 MJ/kg

Obliczenia

1. Obliczenia ilości paliwa i energii w paliwie zużywanej przez instalację po wykonaniu 
przebudowy

a) Sprawność wytwarzania energii elektrycznej  - na pdst w/w założeń projektowych

ηesg =   16,6 %

ηespg =  14,1 %

b) Sprawność wytwarzania energii cieplnej  - na pdst w/w założeń projektowych

ηcsg   =  63,4 %

ηcspg   =  61,4 %

Ilość energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowane w sezonie grzewczym i poza-grzewczym

Ilość energie elektrycznej

Qek = Mek * tk *10-3   [GWh/sezon]                             ( 19 )

Qesg = 1,95 * 5328 = 10,4  [GWh/sezon]

Qespg = 1,1 * 3522 = 3,9   [GWh/sezon]

Ilość energii cieplnej

Qck = 0,278 * Mck * tk    [GJ/sezon]                            ( 20 )

Qcsg =  3,6 * 7,5 * 5328  = 143856  [GJ/sezon]

Qcspg = 3,6 * 5 * 3522 = 63396    [GJ/sezon]

Ilość paliwa zużytego w ciągu roku w instalacji po przebudowie

- w związku z tym, że po wykonaniu przebudowy instalacji paliwem jest biomasa, dla której wskaźnik emisji dwutlenku węgla wynosi zero tj. W1 = 0 ilości paliwa można nie liczyć, bo roczna emisja dwutlenku węgla będzie równa zero  E1 = 0,0

Roczna emisja dwutlenku węgla przed wykonaniem projektu (emisja uniknięta).

W wyniku zastosowania zbudowanej instalacji zostanie zlikwidowana produkcja ciepła w starej instalacji (ograniczenia pracy kotłów węglowych) oraz zostanie dodatkowo produkowana energia elektryczna.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla powstaje w wyniku uniknięcia emisji dwutlenku węgla z obniżonej produkcji energii cieplnej w dotychczasowej ciepłowni oraz z unikniętej emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją energii elektrycznej z Krajowej Sieci Energetycznej.

Uniknięta emisja dwutlenku węgla związana z wyprodukowana energie elektryczną

Eedod = 3600 * Qeun* We             ( 21 )

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla określa się z tabeli nr 2 kol 4 poz. 1

We =    267,6 kg/GJ

Qeun = Qesg + Qespg

Qeun = 10,4 + 3,9 = 14,3 GWh

Eedod =  3,6 * 14,3 * 267,6  =   13776  t/rok

Uniknięta emisja dwutlenku węgla związana z ograniczeniem wytwarzania energii cieplnej 
w instalacji przed przebudową.

Obliczenia emisji dwutlenku węgla po przebudowie instalacji

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla określa się z tabeli nr 2 kol 4 poz. 2

Ecdod = 0,001 * Qcun*WcLSC     [ GJ ]          ( 22 )

WcLSC = 126,5  kg/GJ

Qcun = Qcsg + Qcspg

Qeun = 143856 + 63396  = 207252 GJ/rok

Ecdod = 0,001 * 207252 * 126,5  =  26217   t/rok

Wielkość emisji unikniętej w wyniku realizacji projektu

E2 = Eedod + Ecu = 13776 + 26217 = 39993 t/rok

Oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu wynosi

ΔE = E2 – E1 =  39993 - 0 = 39993  t/rok

Roczne obniżenie emisji dwutlenku węgla w wyniku zrealizowania projektu wynosi 
ΔE = 39993 ton w ciągu roku

## Obliczenia oszczędności w emisji CO2 wynikających z realizacji projektu OZE

W celu obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji 
projektu należy skorzystać z następującego wzoru:

ΔE = E1-E2  [t/rok]                    ( 23 )

gdzie:

E1 – roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu [t/rok],

E2 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu [t/rok].

Dla wszystkich instalacji OZE wartość wskaźników emisji dwutlenku węgla odniesione do 
produkowanej energii przyjmuje się za zerowe tj. emisja dwutlenku węgla z tych instalacji nie występuje  E2 = 0 [t/rok].

### Roczna emisja CO2 zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu

Wielkość emisji dwutlenku węgla zastąpioną (uniknietą) w wyniku realizacji projektu określa się przyjmując, że uniknięto emisję, jaka by wystąpiła przy wyprodukowaniu tej samej ilości energii elektrycznej w krajowej sieci energetycznej i/lub cieplnej w lokalnej sieci ciepłowniczej.

E1 =  E1e  + E1c  1000* ( Q1e  * W1KSE   +   Q1c  * W1LSC  )       [t/rok]         ( 24 )

gdzie:

E1e –  roczna emisja dwutlenku węgla związana z produkcją energii elektrycznej z instalacji po realizacji projektu

E1c –  roczna produkcja dwutlenku węgla związana z produkcją energii cieplnej z instalacji po realizacji projektu

W1KSE –  wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla standardowego źródła energii elektrycznej – typowej elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną – wartość z tabeli nr 1

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii elektrycznej określa się, jako sumę emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy i emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedanej do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Dla energii elektrycznej wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną z uwzględnieniem strat przesyłu – kolumna nr 5 w tabeli nr 1.

Dla energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną bez uwzględnienia strat przesyłu – kolumna nr 4 w tabeli nr 2.

E1e = 3600 * ( Q1eW * WeW  + Q1eSP* WeSP)       [ GJ ]       ( 25 )

gdzie:

Q1eW – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną w dotychczasowej instalacji i wykorzystanej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy ( przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy)

WeW – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej  w elektrowniach 
zasilających krajowy system elektroenergetyczny z uwzględnieniem strat przesyłu 
(z tab. 1 kol 5)

Q1eSP – wartość rocznej produkcji energii elektrycznej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i sprzedanej do Zakładu Energetycznego zasilającego 
Krajowy System Elektroenergetyczny ( przy nowej instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej energii elektrycznej sprzedawanej do Zakłady Energetycznego )

WeSP - wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji en elektrycznej w elektrowniach zasilających krajowy system elektroenergetyczny bez uwzględnienia strat przesyłu (z tab. 1 kol 4).

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z dodatkowo wyprodukowanej energii cieplnej określa się, jako sumę emisji z wyprodukowanej energii cieplnej wykorzystanej na potrzeby własne i emisji z wyprodukowanej energii cieplnej sprzedanej odbiorcom zewnętrznym. Dla energii cieplnej wyprodukowanej na potrzeby własne przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską sieć ciepłowniczą,  z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

Dla energii cieplnej wyprodukowanej i sprzedanej odbiorcom zewnętrznym przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską/lokalną siec ciepłowniczą,  bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła w miejskiej/lokalnej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli nr 2.

E1c = Q1cW*WcW + Q1cSP * WcSP    [ GJ ]          ( 26 )

Q1cW – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i wykorzystywanej na potrzeby własne (przy nowej 
instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej 
wykorzystanej na potrzeby własne)

WcW -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych z tab.2 zależnie od stosowanego w tych 
systemach paliwa i z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła (kolumna nr 5 w tabeli nr 2).

Q1cSP – wartość rocznej produkcji użytecznej energii cieplnej ponad ilość produkowaną 
w dotychczasowej instalacji i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym (przy nowej 
instalacji odpowiada całkowitej ilości produkowanej użytecznej energii cieplnej i sprzedawanej odbiorcom zewnętrznym).

WcSP -  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych z tab.1 zależnie od stosowanego w tych 
systemach paliwa bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła (kolumna nr 4 w tabeli nr 1)