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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Agregat prądotwórczy inwerterowy o mocy 3,0–3,3 kW 
wraz z wyposażeniem dodatkowym

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy agregat prądotwórczy inwerterowy o mocy 3,0–3,3 kW.
	

	2. 
	Karta katalogowa / strona www
	Dołączenie karty katalogowej oferowanego agregatu lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.
	

	3. 
	Produkcja seryjna
	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe.
	

	4. 
	Przeznaczenie urządzenia
	Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej, stabilnego, przeznaczonego do zasilania urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, łączności oraz innych urządzeń elektronicznych podatnych na wahania napięcia.
	

	5. 
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy i nieużywany.
	

	6. [bookmark: _Hlk214338860]
	Zakres rzeczowy zamówienia
	Dostawa 4 szt. agregatów inwerterowych wraz z 4 przewodami synchronizacyjnymi przeznaczonymi do pracy równoległej.
	

	7. 
	Typ agregatu
	Inwerterowy, przenośny, jednofazowy.
	

	8. 
	Technologia wytwarzania energii
	Pełna technologia inwerterowa (czysta sinusoida).
	

	9. 
	Napięcie wyjściowe
	230 V AC.
	

	10. 
	Częstotliwość
	50 Hz ±1%.
	

	11. 
	Moc znamionowa (COP)
	3,0–3,3 kW.
	

	12. 
	Moc maksymalna (LTP)
	Minimum 3,3 kW.
	

	13. 
	Prąd znamionowy
	Minimum 13 A.
	

	14. 
	Stabilizacja napięcia
	Elektroniczna (inwerter), odchyłka ≤ ±1%.
	

	15. 
	Zniekształcenia harmoniczne THD
	≤ 3%.
	

	16. 
	Gniazda AC
	Minimum 2 × 230 V / 16 A.
	

	17. 
	Wyjście DC
	12 V DC minimum 8 A.
	

	18. 
	Możliwość pracy równoległej
	Fabryczna możliwość pracy równoległej z drugim identycznym agregatem.
	

	19. 
	Silnik
	Czterosuwowy OHV lub równoważny, chłodzony powietrzem.
	

	20. 
	Pojemność silnika
	Minimum 180 cm³.
	

	21. 
	Tryb ekonomiczny
	Automatyczna regulacja obrotów silnika zależnie od obciążenia (ECO lub równoważny).
	

	22. 
	Zbiornik paliwa
	Minimum 4,0 l.
	

	23. 
	Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju
	Kontrolka niskiego poziomu oleju.
	

	24. 
	Zabezpieczenie przeciążeniowe
	Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
	

	25. 
	Poziom hałasu LWA
	Nie więcej niż 96 dB(A).
	

	26. 
	Masa urządzenia
	Nie więcej niż 30 kg (bez paliwa).
	

	27. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Przewód synchronizacyjny – wymagany.
	

	28. 
	Dokumentacja techniczna
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim.
	

	29. 
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności UE (CE) lub równoważna wymagana przepisami.
	

	30. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące.
	

	31. 
	Serwis
	Autoryzowany serwis na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od daty dostawy.
	

	32. 
	Instruktaż
	Instruktaż podczas odbioru dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.
	


1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Miejsce dostawy: 
Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:
· kompletności dostawy,
· zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,
· zgodności z ofertą Wykonawcy,
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podstawowej dokumentacji technicznej lub informacji produktowych dotyczących dostarczonych elementów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikatów lub deklaracji zgodności.
6) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.
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