GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.10.12.01

V04

STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI

(dokument wzorcowy)

………………

…………………… 2025

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 04.11.2020 | Utworzenie dokumentu |
| V02 16.02.2023 | Aktualizacja |
| V03 29.06.2023 | Aktualizacja |
| V04 14.05.2025 | Aktualizacja |

Opracowano

w Centrali GDDKiA

SPIS TREŚCI

Spis treści

1.	WSTĘP	6

1.1.	Nazwa zadania	6

1.2.	Przedmiot WWiORB	6

1.3.	Zakres stosowania WWiORB	6

1.4.	Zakres robót objętych WWiORB	6

1.5.	Określenia podstawowe	6

1.5.1.	Napięcie znamionowe linii lub stacji	6

1.5.2.	Stacja transformatorowa	7

1.5.3.	Stacja słupowa	7

1.5.4.	Stacja prefabrykowana	7

1.5.5.	Rozdzielnica	7

1.5.6.	Rozdzielnica napowietrzna	7

1.5.7.	Rozdzielnica wnętrzowa	7

1.5.8.	Szafa pomiarowa	7

1.5.9.	Elektroenergetyczna linia napowietrzna	7

1.5.10.	Linia kablowa	7

1.5.11.	Gestor sieci	7

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	8

2.	MATERIAŁY	8

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	8

2.2.	Ustoje i fundamenty	9

2.3.	Napowietrzne abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego (przekładane lub przebudowywane) w ramach usunięcia kolizji	10

2.4.	Prefabrykowane abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego	10

2.5.	Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego (przekładane lub przebudowywane) w ramach usunięcia kolizji	13

2.6.	Izolatory	13

2.7.	Przewody	13

2.8.	Ograniczniki przepięć	14

2.9.	Odłączniki	14

2.10.	Rozłączniki	14

2.11.	Osprzęt dla kablowych linii doziemnych	14

2.12.	Osprzęt dla linii napowietrznych	14

2.13.	Głowice kablowe	14

2.14.	Rury osłonowe (zabezpieczające)	14

2.15.	Kable	14

2.16.	Odbiór materiałów na budowie	14

2.17.	Materiały do wykonywania zasypek, obsypek, podsypek	15

2.18.	Składowanie materiałów na budowie	15

3.	SPRZĘT	15

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	15

3.2.	Sprzęt do budowy i usunięcia kolizji stacji transformatorowych SN/nN	15

4.	TRANSPORT	16

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	16

4.2.	Transport materiałów	16

5.	WYKONANIE ROBÓT	16

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	16

5.1.1.	Wymagania podstawowe	16

5.1.2.	Trasowanie	17

5.1.3.	Roboty przygotowawcze	17

5.1.4.	Usuniecie kolizji z istniejącymi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego	17

5.1.5.	Budowa abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego	18

5.1.6.	Wymagania dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych	18

5.1.7.	Wymagania dodatkowe dla Dokumentacji Projektowej	19

5.2.	Realizacja abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego	20

5.2.1.	Wykopy pod fundamenty i konstrukcje wsporcze (słupy)	20

5.2.2.	Montaż fundamentów	20

5.2.3.	Montaż konstrukcji wsporczych (słupów) dla stacji napowietrznych	21

5.2.4.	Montaż stacji transformatorowej	22

5.2.5.	Montaż transformatora w stacji transformatorowej	24

5.3.	Uziemienie abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego	24

5.3.1.	Wymagania ogólne	24

5.3.2.	Wykonanie uziomów	25

5.3.3.	Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim)	26

5.4.	Tablice ostrzegawcze i informacyjne	27

5.5.	Demontaż	28

5.5.1.	Wymagania ogólne	28

5.5.2.	Demontaż stacji transformatorowych	29

5.5.3.	Kolejność robót związanych z demontażem stacji transformatorowych	29

5.6.	Wykonanie pomiarów	30

5.7.	Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	30

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	31

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	31

6.1.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	31

6.2.	Wykopy	32

6.3.	Fundamenty i ustoje	32

6.4.	Próby montażowe i odbiorowe	32

6.4.1 Badania i pomiary	33

6.5.	Kontrole i badania	34

7.	OBMIAR ROBÓT	34

8.	ODBIÓR ROBÓT	34

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	34

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	34

8.3.	Dokumenty do odbioru robót	35

8.4.	Odbiór końcowy	36

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	36

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	36

10.1.	Normy	37

10.2.	Inne dokumenty	39

# WSTĘP

## Nazwa zadania

„…” - przytoczyć

## Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nowych stacji transformatorowych SN/nN oraz usunięciem kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego.

UWAGA

Roboty związane z usunięciem kolizji (przełożeniem lub przebudową) ze stacjami transformatorowymi SN/nN innymi niż należącymi do Zamawiającego, należy wykonać zgodnie z warunkami usunięcia kolizji (WT) wydanymi przez gestora sieci oraz Dokumentacją Projektową uzgodnioną przez gestora sieci i zatwierdzoną do realizacji przez Inżyniera.

## Zakres stosowania WWiORB

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zawarte w niniejszych WWiORB  zapisy w zakresie standardu Materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót, należy traktować jako minimalne.

## Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowych oraz usunięciem kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

UWAGA:

W/w zakres robót, obejmujący budowę nowych oraz usuniecie kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego, należy odnieść w odpowiednim zakresie do WWiORB nr D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”; D.01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI” oraz nr D.07.07.01. „OŚWIETLENIE DROGOWE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Określenia podstawowe

### Napięcie znamionowe linii lub stacji

– napięcie znamionowe [oznaczone jako: UN], na które stacja transformatorowa jest zbudowana.

### Stacja transformatorowa

- jest to zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

### Stacja słupowa

- jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na słupie lub słupach tzw. napowietrzna.

### Stacja prefabrykowana

- jest to stacja, której urządzenia umieszczone są w pomieszczeniu stacji (tzw.   kontenerowa lub kompaktowa) [zwana także jako: „kubaturowa”].

### Rozdzielnica

- jest to wyodrębniona część stacji składająca się z urządzeń rozdzielczych i urządzeń pomocniczych.

### Rozdzielnica napowietrzna

- jest to rozdzielnica, której konstrukcja, urządzenia rozdzielcze i niektóre urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia napowietrznego.

### Rozdzielnica wnętrzowa

- jest to rozdzielnica, której konstrukcja, urządzenia rozdzielcze  i niektóre urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczenia.

### Szafa pomiarowa

-  jest to wyodrębniona część stacji składająca się z aparatury pomiarowej i urządzeń pomocniczych.

### Elektroenergetyczna linia napowietrzna

- urządzenia napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych oraz osprzętu.

### Linia kablowa

- kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

### Gestor sieci

– oznaczony jako: „gestor sieci”, to: Operator Systemu Dystrybucyjnego [zwany inaczej: „OSD”], Operator Systemu Przesyłowego zdefiniowany w Prawie energetycznym albo właściciel innej infrastruktury elektroenergetycznej np. abonenckiej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz definicjami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Kontraktem w tym Wymaganiami Zamawiającego i zatwierdzoną przez Inżyniera Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB.

Dla usunięcia kolizji (przełożenie lub przebudowa z istniejącymi abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego zastosowanie mają wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania gestora sieci.

Prace budowlane w zakresie budowy nowych oraz usunięcia kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego, może wykonać wyłącznie  podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, które co podlega weryfikacji przez Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z Kontraktem w tym wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powiadomi Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz zatwierdzoną przez Inżyniera Dokumentacją Projektową i Specyfikacją opracowaną przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB. Wykonawca powiadomi Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

Należy stosować materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Wyroby budowlane stosowane w procesie budowlanym mogą być stosowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 275 z  późn. zm.) wyłącznie, jeśli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 z późn. zm.). Każdy wyrób budowlany musi spełniać określone wymagania, a tym samym przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

| − | przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła materiałów; |
| --- | --- |
| − | uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców, itp.). |

Dla potrzeb związanych z wykonaniem nowych oraz usunięciem kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, należy stosować materiały według standardów oraz wymagań obowiązujących na terenie działania właściwego gestora sieci, jeśli taka konieczność zostanie wskazana  w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. Wszystkie materiały, urządzenia, instalacje, itp. proponowane przez Wykonawcę jako rozwiązania materiałowe i sprzętowe w ramach realizacji Kontraktu, które jednocześnie wymagają etykietowania energetycznego, co  wynika między innymi z: Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 i (UE) 2019/2024 oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018, a także Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnych osprzętu sterującego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 muszą być zarejestrowane w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

## Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych muszą spełniać wymagania określone w normach: PN-80/B-03322, która została zastąpiona normą PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05. Ponadto muszą być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód   zgodnie z normami: PN-E-05100-1:1998, PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05.

## Napowietrzne abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego (przekładane lub przebudowywane) w ramach usunięcia kolizji

Stację transformatorową w wykonaniu napowietrznym wraz z wyposażeniem, należy zaprojektować i wykonać jako typową wraz z całym osprzętem. Istniejącą stację, której stan techniczny uniemożliwia demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji lub przestawienie kompletnej istniejącej stacji i jej odtworzenie w nowej lokalizacji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez gestora sieci w wymaganym zakresie, jeśli taka konieczność zostanie wskazana w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT), która podlega zatwierdzeniu do realizacji przez Inżyniera.

## Prefabrykowane abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego

Abonenckie stacje transformatorowe SN/nN wraz z wyposażeniem, należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub kompaktowe. Ponadto ściany zewnętrzne stacji należy wykonać w kolorze piaskowym wg palety barw RAL 1015 (RGB 226, 210, 181), a drzwi i dach w kolorze brązowym wg palety barw RAL 8028 (RGB 92, 74, 64). Drzwi wejściowe do stacji muszą znajdować się od strony  parkingowej dla stacji lokalizowanych w obrębie MOP i OD, a w pozostałych lokalizacjach od strony utwardzonego podjazdu, po wewnętrznej stronie ogrodzenia autostrady/drogi ekspresowej*. Szczegółowe rozwiązania w zakresie  zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez gestora sieci w wymaganym zakresie, jeśli taka konieczność zostanie wskazana w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT). Dokumentacja Projektowa podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

* [należy usunąć i odpowiednio dostosować zapisy w zależności od klasy drogi]

#### Wymagania ogólne

- Stacje prefabrykowane SN/nN muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Prefabrykowana stacja transformatorowa, w zależności od warunków lokalizacyjnych, może być wykonana w dwóch równoważnych rozwiązaniach: z obsługą z zewnątrz lub z wewnętrznym korytarzem obsługi.

- Prefabrykowana stacja transformatorowa z obsługą z zewnątrz ma zawierać jeden przedział zawierający: rozdzielnię SN, rozdzielnię nN oraz komorę transformatora z zachowaniem oddzielnych drzwi dla transformatora i oddzielnych drzwi dla rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN.

- Prefabrykowana stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi ma być podzielona na dwa przedziały: rozdzielnię SN i nN oraz komorę transformatora. Do ww. przedziałów mają być oddzielne drzwi.

- Rozdzielnia SN i nN powinna umożliwić wyposażenie w trzypolową lub czteropolową rozdzielnicę SN oraz rozdzielnicę nN:

- od dziesięcio- do szesnastopolowej dla stacji z wewnętrznym korytarzem obsługi,

- od dziesięcio- do dwunastopolowej dla stacji z obsługą z zewnątrz.

Liczba pól rozdzielnicy SN i liczba pól rozdzielnicy nN  w zależności od potrzeb zgodnie z Dokumentacją Projektową. W rozdzielni SN muszą się znaleźć między innymi pola: liniowe, transformatorowe, łączników szyn (sprzęgłowe), pomiarowe, potrzeb własnych, odgromnikowe oraz przynajmniej jedno pole rezerwowe, natomiast w rozdzielni nN pola liniowe zasilające, liniowe odbiorcze, pomiarowe, sprzęgłowe oraz przynajmniej dwa pola rezerwowe.

- Komora transformatora powinna umożliwić montaż lub wymianę olejowego transformatora, w kadzi hermetycznej o mocy zastosowanego transformatora, lecz nie  mniejszej niż 630 kV włącznie, przez dach lub przez drzwi komory transformatora.

- W przypadku, gdy stacja ma posiadać telesygnalizację lub telesygnalizację i telesterowanie, powinna być wyposażona, w zależności od potrzeb, w niżej wymienione elementy:

- szafkę telesygnalizacji i telesterowania;

- antenę o charakterystyce dookólnej (w przypadkach niedostatecznego poziomu sygnału dopuszcza się zastosowanie anteny kierunkowej);

- konstrukcję do montażu anteny zewnętrznej (dookólnej lub kierunkowej);

- przewody łączące: rozdzielnicę nN, napędy silnikowe, cewkę wyzwalającą, antenę, przekładniki prądowe (lub funkcjonalne odpowiedniki takie jak np. cewka Rogowskiego czy optyczne czujniki prądu) sygnalizatora zwarć z szafką telesygnalizacji;

- Wymiary zewnętrzne stacji powinny być nie większe niż przedstawione w poniższej  tabeli:

| Rodzaj obsługi stacji | Szerokość (m) | Długość (m) | Wysokość (m) *) |
| --- | --- | --- | --- |
| z zewnątrz | 2,20 | 3,10 | 2,5 |
| od wewnątrz | 2,70 | 4,5 | 2,6 |

*) Wysokość budynku liczona bez fundamentu i bez dachu.

Powyżej wskazane wymiary  nie mają zastosowania dla abonenckich stacji transformatorowych dla potrzeb zasilania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- Klasa odporności na łuk wewnętrzny prefabrykowanej stacji transformatorowej – IAC-AB-16kA-1s.

- Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę prefabrykowanej stacji transformatorowej – nie gorszy niż IP 43.

- Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne na korozję:

- drzwi, żaluzje oraz kratki - wykonane z metali nie ulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011. Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań oraz pomalowane na określony przez GDDKiA, kolor brązowy wg palety barw RAL  8028 (RGB 92, 74, 64).

- elementy stalowe konstrukcji – wykonane z metali nie ulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011. Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań.

- elementy ruchome (np. sworznie) oraz sprężyny dociskowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego metalu/stopu nie ulegającego korozji.

d) szafki napędów, szafki telesygnalizacji i telesterowania powinny być wykonane z

tworzywa termoutwardzalnego, stali nierdzewnej lub aluminium.

- Wentylacja budynku stacji powinna być naturalna (grawitacyjna).

#### Typ stacji

Należy stosować stacje zgodnie z Dokumentacją Projektową.

#### Wyposażenie strony SN

Do ochrony stacji po stornie SN należy zastosować beziskiernikowe warystorowe ograniczniki przepięć z optycznym wskaźnikiem zadziałania. Sygnalizator zadziałania należy wyprowadzić na zewnątrz stacji i umieścić nad drzwiami dostępowymi do przedziału po stronie SN, albo nad drzwiami wejściowymi.

Linię kablową SN zasilającą stację należy wprowadzić  do komory średniego napięcia. Kable zasilające należy zakończyć głowicami kablowymi dobranymi do typu kabli. Pozostałe wyposażenie należy zastosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.

#### Wyposażenie strony nN

Transformator od strony niskiego napięcia należy chronić - zabezpieczyć beziskiernikowymi warystorowymi ogranicznikami przepięć z optycznym wskaźnikiem zadziałania. Sygnalizator  zadziałania należy wyprowadzić na zewnątrz stacji i umieścić nad drzwiami dostępowymi po stronie nN albo nad drzwiami wejściowymi.

Rozdział obwodów nN należy wykonać z zastosowaniem rozdzielnicy niskiego napięcia montowanej w komorze niskiego napięcia. W komorze niskiego napięcia poza rozdzielnicą nN wyposażoną miedzy innymi w aparaty łączeniowe i zabezpieczające, należy przewidzieć miejsce (np. osobna dodatkowa komora) lub przygotować wyposażenie umożliwiające:

- montaż układu pomiarowo- rozliczeniowego zużycia energii elektrycznej,

- oplombowanie w/w układu bezpośrednio lub w szafie,

- zamknięcie przedmiotowego układu w szafie,

w zależności od potrzeb, lecz zgodnie z wymaganiami określonymi przez gestora sieci w warunkach przyłączenia (WT) do sieci elektroenergetycznej.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe i transmisji danych pomiarowych muszą być dostosowane do zasady TPA (Third Party Access czyli „dostęp trzeciej strony”) zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD) ogłaszanych przez OSD.

Typ i wyposażenie rozdzielnicy musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. Połączenia transformator- rozdzielnica nN należy wykonać kablami o żyłach miedzianych.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby w rozdzielnicach niskiego napięcia abonenckich stacji transformatorowych została przewidziana (zaprojektowana i wykonana) instalacja układów pomiarowo-rozliczeniowych (posiadających aktualne świadectwo legalizacji) do pomiaru 
i rozliczenia zużycia energii elektrycznej czynnej i biernej (podlicznik) pobieranej przez  wszystkie inne obwody niż zasilające oświetlenie drogowe, które są z nich wyprowadzane.

W każdej z projektowanych rozdzielnic nN stacji transformatorowych należy przewidzieć stosowną ilość miejsca na ewentualny montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego zużycia energii elektrycznej czynnej i biernej, co należy uwzględnić w Dokumentacji Projektowej.

W rozdzielni nN jest wymagane pozostawienie min. 30% rezerwy (w pełni wyposażonej) na ewentualne przyszłe potrzeby podłączenia nowych odbiorów. Pozostałe wyposażenie zgodnie z Dokumentacją Projektową.

#### Transformator

Należy stosować transformatory w wykonaniu olejowym lub żywicznym które muszą spełniać wymagania określone w normach: PN-EN 60076-1:2011, PN-EN 60076-13:2008; PN-EN 60076-3:2002/Ap1:2004 i PN-EN 60076-5:2009. Moc transformatora musi być dostoswana do potrzeb.

#### Materiały dla wykonania uziemień kubaturowych stacji transformatorowych

- Bednarka

Do wykonywania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn zgodną z wymaganiami normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04 o przekroju minimum  25x4mm w zależności od rozwiązań projektowych.

- Pręt stalowy miedziowany 17,2 mm

Do wykonania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe z elektrolityczną powłoką z miedzi o średnicy minimum Φ 17,2 mm, spełniające wymagania  określone w normie N SEP-E-001:2013, a ochronna powłoka miedzi musi spełniać wymogi normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04.

## Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego (przekładane lub przebudowywane) w ramach usunięcia kolizji

Stację transformatorową w wykonaniu prefabrykowanym czyli kontenerowym lub kompaktowym wraz z wyposażeniem należy zaprojektować i zamówić/wykonać jako typową wraz z całym osprzętem. W przypadku istniejącej stacji, której stan techniczny uniemożliwia jej demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji lub poprzez przestawienie kompletnej istniejącej stacji i jej odtworzenie w nowej lokalizacji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez gestora sieci w wymaganym zakresie, jeśli taka konieczność zostanie wskazana w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).Dokumentacja Projektowa  podlega zatwierdzeniu do realizacji przez Inżyniera.

## Izolatory

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Przewody

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Ograniczniki przepięć

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Odłączniki

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Rozłączniki

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Osprzęt dla kablowych linii doziemnych

Wymagania zgodnie z WWiORB D.01.03.02  „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Osprzęt dla linii napowietrznych

Wymagania zgodnie z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Głowice kablowe

Wymagania zgodnie z WWiORB D.01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Rury osłonowe (zabezpieczające)

Wymagania zgodnie z WWiORB D.01.03.02  „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

Wyprowadzenia linii kablowych na konstrukcje wsporcze napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN  należy osłaniać rurami ochronnymi odpornymi na działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne.

## Kable

Wymagania zgodnie z WWiORB D.01.03.02  „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

## Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, itp. Materiały muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.1.

Dostarczone na Plac Budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  z danymi producenta.

W razie stwierdzenia Wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.

Każdy materiał dostarczony na Plac Budowy może zostać poddany właściwym badaniom i próbom na polecenie i w zakresie określonym przez Inżyniera.

## Materiały do wykonywania zasypek, obsypek, podsypek

Materiały do wykonywania zasypek, obsypek i podsypek powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 13242:2004+A1:2010, BN-87/6774-04. W pozostałym zakresie obowiązują wymagania WWiORB D-01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOlIZJI”

## Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, itp. mogą być składowane na Palcu Budowy i przechowywane  jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych  do  tego celu (zamkniętych i suchych).

Rury na  przepusty  kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą  być składowane na Placu Budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. Należy je przechowywać w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna. Rury na przepusty kablowe wykonane z tworzyw sztucznych nieodpornych na działanie promieni UV, należy przechowywać w miejscach przykrytych dachem zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV).

Kable muszą być składowane na bębnach. Bębny z kablami, należy przechowywać w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV).

Piasek należy składować w pryzmach na Placu Budowy.

Miejsca i sposób składowania materiałów podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Sprzęt do budowy i usunięcia kolizji stacji transformatorowych SN/nN

Wykonawca przystępujący do budowy nowych oraz usunięcia kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego, powinien wykazać się możliwością korzystania maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót.

Wykonawca przygotuje wykaz niezbędnego sprzętu koniecznego do wykonania robót, który przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Inżynierowi  w celu jego weryfikacji i akceptacji.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i utratą lub pogorszeniem właściwości, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogólne”.

### Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram uwzględniający wszystkie warunki (między innymi uzgodnione z gestorem sieci okresy wyłączenia napięcia), w jakich będą wykonywane roboty związane z budową nowych i usunięciem  kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z  Kontraktem, w tym między innymi zgodnie z normami: PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007 i PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019, N SEP-E-001:2013, N SEP-E-003:2003 oraz zaleceniami katalogów typizacyjnych, a także zgodnie ze standardami obowiązującymi u gestora sieci, jeśli wynika to z warunków przyłączenia do sieci (WT). Rozwiązania techniczne oraz materiałowe, a także wykonane roboty muszą być zgodne ze standardami oraz wymaganiami obowiązującymi na terenie działania właściwego gestora sieci, jeśli zostały określone w (WT) oraz muszą być zgodne z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Ponadto przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP,  roboty należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1210 z późn. zm.),

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z rozwiązaniami zawartymi                            w Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i zatwierdzonej do realizacji przez Inżyniera.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do:

- zinwentaryzowania przebudowywanej infrastruktury technicznej tj. stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci i linii elektroenergetycznych,

- do sprawdzenia jej zgodności: z mapą do celów projektowych, uzgodnieniem z Narady Koordynacyjnej organizowanej przez właściwego miejscowo Starostę (dawniej ZUD), z załącznikami graficznymi do decyzji ZRID.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na mapie, należy postępować zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu/przecisku. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera.

Wykonawca opracuje instrukcję współpracy eksploatacyjno-ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej oraz uzgodni ją z właściwym miejscowo gestorem sieci.

Wykonawca  po wykonaniu robót opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i przedstawi mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

### Trasowanie

Podstawę do wytyczenia w terenie usytuowania projektowanych urządzeń stanowi Dokumentacja Projektowa zatwierdzona przez Inżyniera, w której wskazano punkty charakterystyczne posadowienia, załamań, włączeń, itp. Wytyczenia muszą zostać wykonane przez uprawnione służby geodezyjne.

### Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić: Inżyniera, właścicieli terenu i użytkowników uzbrojenia. Powiadomienie należy przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne.

### Usuniecie kolizji z istniejącymi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego

Należy zaprojektować i wykonać przełożenie lub przebudowę  (usunięcie  kolizji) z istniejącą infrastrukturą techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu tj. abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przełożenia lub przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu.

Dla potrzeb usunięcia kolizji budowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu tj. abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego, należy opracować:

- koncepcję usunięcia kolizji,

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy.

Przedmiotowe opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia przed ich  zatwierdzeniem do realizacji przez Inżyniera.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, a także jej zatwierdzenie do realizacji przez Inżyniera. Konieczne jest również uzyskanie zgody od gestora sieci na wyłączenia stacji transformatorowej SN/nN  spod napięcia.

Wszystkie zastosowane materiały oraz wykonane roboty dla potrzeb usunięcia kolizji 
z abonenckimi stacjami transformatorowymi  SN/nN Zamawiającego, muszą być zgodne 
z rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej do realizacji przez Inżyniera.

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Inżyniera.

### Budowa abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować abonenckie stacje transformatorowe SN/nN wraz z wyposażeniem, wyłącznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub kompaktowe.

Wszystkie ww. urządzenia jako rozwiązanie podstawowe należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej autostrady/drogi ekspresowej*, lecz wyłącznie po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia drogowego i linii podziałów wewnętrznych (tj. w docelowym pasie drogowym drogi krajowej), zgodnie z zasadami wskazanymi w WWiORB D.01.03.02  „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

### Wymagania dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zasilanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi dla takich urządzeń, między innymi w:

- PN-HD 60364-7-722:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych;

- PN-EN IEC 61851-1:2019-10 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem;

PN-EN 62196-1:2015-05 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne;

PN-EN IEC 61851-1:2019-10 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 61851-21-1:2018-02 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-1: Wymagania EMC dotyczące przyłącza przewodowego zasilania prądem przemiennym/prądem stałym pokładowych ładowarek pojazdów elektrycznych;

- PN-EN 61851-24:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 24: Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym;

- PN-EN 61851-23:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego;

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz. U. z 2024 r., poz. 1289 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wymagań technicznych stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1316).

* [należy usunąć i odpowiednio dostosować zapisy w zależności od klasy drogi]

### Wymagania dodatkowe dla Dokumentacji Projektowej

Niezależnie od Wymagań Zamawiającego oraz gestorów sieci, a także obowiązujących przepisów prawa (w tym, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)), Dokumentacja Projektowa (przede wszystkim projekt techniczny i wykonawczy) musi zawierać, w szczególności:

- wszystkie wydane lub otrzymane warunki przyłączenia do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej projektowanych instalacji odbiorczych,  warunki usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami (sieciami i liniami) oraz uzgodnienia usunięcia kolizji ;

- obliczenia elektryczne (spadki napięć, impedancja pętli zwarciowych, itp.);

- współrzędne charakterystyczne dotyczące w szczególności:

- posadowienia słupów,

- stacji transformatorowych,

- załamań trasy linii kablowych oraz lokalizacji muf kablowych,

- rur ochronnych,

- rezerwowych rur ochronnych,

- studni kablowych,

- innej infrastruktury związanej z projektowanym uzbrojeniem terenu w związku z budową przedmiotowego odcinka drogi.

Współrzędne charakterystyczne należy przedstawić w części opisowej  (np. zestawienie tabelaryczne punktów z przypisanymi współrzędnymi) oraz części graficznej (np. naniesienie w planach sytuacyjnych odnośników z numerami punktów);

- profile poprzeczne przejścia liniami kablowymi pod drogami, rowami oraz innymi przeszkodami, a także na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu;

- profile podłużne skrzyżowań linii napowietrznych z projektowanymi drogami, projektowanym układem drogowym oraz istniejącymi drogami lub istniejącym układem drogowym;

- szczegółowe zestawienia demontażowe i  montażowe;

- bilans (zestawienie), przede wszystkim w zakresie wielkości mocy i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych dla instalacji odbiorczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.1.17.1.4 PFU;

- oddzielne egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.1.17.1.4 PFU.

## Realizacja abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego

Stacje transformatorowe i rozdzielnice muszą odpowiadać: wymaganiom zawartym w Przepisach Budowy Urządzeń Elektrycznych – Rozdział III „Stacje transformatorowe” oraz szczegółowym rozwiązaniom technicznym zawartym w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

### Wykopy pod fundamenty i konstrukcje wsporcze (słupy)

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, słupy  i doziemne linie kablowe, należy geodezyjnie wytyczyć miejsca ich posadowienia.

W Dokumentacji Projektowej należy dokładnie sprawdzić miejsca realizacji wykopów, ze szczególnym uwzględnieniem zbliżeń do sieci uzbrojenia podziemnego, w celu dobrania bezpiecznej technologii prac. Wykopy mogą być realizowane za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie oraz jako wiercone w zależności od warunków terenowych 
i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić kanalizacji, drenaży lub materacy użytych do wzmocnienia podłoża lub konstrukcji nawierzchni.

Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i zabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem gruntu muszą odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Prowadzenie prac i odbiory powinny być zgodne z normą PN-B-06050:1999.

### Montaż fundamentów

Montaż fundamentów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta. Fundament powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu klasy C8/10, który spełnia wymagania normy PN-EN 206-1:2003 lub na 10 cm warstwie zagęszczonego kruszywa, które spełnia wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010.

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.

Fundamenty i ustoje należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo i antykorozyjnie.

Fundamenty należy zagłębiać w gruncie na taką głębokość, by górna płaszczyzna fundamentu (płaszczyzna mocowania słupa lub masztu) wystawała o około 2 cm ponad poziom docelowej rzędnej terenu (płaszczyzny chodnika, pobocza, trawnika itp.) przy danym słupie, maszcie.

Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwwilgociowego ścianek fundamentów i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest stopa słupa.

Wykopy należy zasypywać materiałem i gruntem rodzimym spełniającym wymagania określone w pkt.  2.17. Zasypkę należy formować i zagęszczać w warstwach o grubości do 25 cm. W czasie zasypywania przesłaniać otwory do wprowadzenia kabli, aby zapobiec wnikaniu materiału do wnętrza fundamentu. Po zasypaniu rowów kablowych oraz pozostałych wykopów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 0,97 poza korpusem drogi. W korpusie drogi wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z D.02.01.01/D.02.03.01. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego dla budowanej drogi.

W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników (w obrębie których słupy są lokowane) należy stosować  zagęszczenie gruntu dostosowując je do stopnia odpowiadającego dla prac drogowych.

Posadowienie słupów w pobliżu opadającej skarpy lub drenażu należy wzmocnić zasypką piaskowo-cementową.

Fundamenty wykonywane bezpośrednio na Placu Budowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową.

Nadmiar gruntu należy usunąć przez rozplanowanie lub wywiezienie.

### Montaż konstrukcji wsporczych (słupów) dla stacji napowietrznych

Montaż konstrukcji wsporczych (słupów) dla stacji napowietrznych w ramach usunięcia kolizji, a także wykonane robót muszą być zgodne ze standardami oraz wymaganiami obowiązującymi na terenie działania właściwego gestora sieci, które zostały określone w  warunkach usunięcia kolizji (WT).

Roboty związane z usunięciem kolizji (przełożeniem lub przebudową) należy wykonać zgodnie z warunkami usunięcia kolizji (WT) wydanymi przez gestora sieci oraz Dokumentacją Projektową uzgodnioną przez gestora sieci i zatwierdzoną przez Inżyniera.

Ww. słupy należy montować na podłożu wyrównawczym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, słupy z fundamentami płytowymi, w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Połączenia stalowe elementów ustojowych muszą być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym wg BN-6114-32.

Po zmontowaniu elementów ustojowych ze słupem, należy wstawić słup w przygotowany wykop. Wykopy, fundamenty lub słupy, należy zasypywać materiałem i gruntem rodzimym spełniającym wymagania określone w pkt. 2.17. Zasypkę należy formować i zagęszczać w warstwach o grubości do 25 cm. W czasie zasypywania przesłaniać otwory do wprowadzenia kabli, zapobiegając wnikaniu materiału do wnętrza fundamentu. Po zasypaniu rowów kablowych oraz pozostałych wykopów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 0,97 poza korpusem drogi. W korpusie drogi wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z D.02.01.01/D.02.03.01. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego dla budowanej drogi.

Słupy (z fundamentami studniowymi) należy wstawić w środek zagłębionych kręgów na uprzednio przygotowanej 20 cm warstwie betonu, następnie zasypać betonem C12/15 oraz zagęścić do wymaganego poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Inżyniera. Po zasypaniu wykopu „studni” należy rozsypać grunt rodzimy do 15 cm powyżej terenu przy obwodzie słupa, ze spadkiem na zewnątrz w kierunku obrysu zasypanego wykopu.

Nadmiar gruntu należy usunąć przez rozplanowanie lub wywiezienie.

### Montaż stacji transformatorowej

#### Montaż stacji transformatorowej  (przekładanej lub przebudowywanej) w ramach usunięcia kolizji

Montaż stacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną od producenta stacji transformatorowej.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie  montażu abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego (przekładanej lub przebudowywanej) w ramach usunięcia kolizji w wykonaniu napowietrznym oraz w wykonaniu prefabrykowanym (tzw.  kontenerowym lub kompaktowym), zostaną zawarte w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez gestora sieci w wymaganym zakresie, jeśli taka konieczność zostanie wskazana  w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT). Dokumentacja Projektowa podlega zatwierdzeniu do realizacji przez Inżyniera. Ponadto montaż stacji napowietrznych oraz w wykonaniu prefabrykowanym w ramach usunięcia kolizji , a także wykonane roboty muszą być zgodne ze standardami oraz wymaganiami obowiązującymi na terenie działania właściwego gestora sieci, jeśli zostały określone w (WT) oraz muszą być zgodne z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Dla stacji abonenckich transformatorowych SN/nN Zamawiającego (przekładanych lub przebudowywanych) w ramach usunięcia kolizji w wykonaniu prefabrykowanym  .  (tzw. kontenerowym lub kompaktowym), należy zaprojektować i wykonać powierzchnię serwisową oraz utwardzoną powierzchnię zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 5.2.4.2 niniejszego WWiORB.  Do powyżej wskazanej powierzchni serwisowej należy zaprojektować i wykonać utwardzone dojścia o szerokości minimum 1 m na odcinku od jezdni lub utwardzonych powierzchni odpowiednio zlokalizowanych w obszarze OD, MOP, itd. Utwardzone dojścia, należy wykonać  zgodnie z wymaganiami jak dla powierzchni serwisowych oraz powierzchni utwardzonych. W sytuacji gdy lokalizacja, a zarazem dostęp do abonenckich stacji transformatorowych Zamawiającego przekładanych lub przebudowywanych w ramach usunięcia kolizji,  wymaga przekroczenia rowów lub innych przeszkód, należy zaprojektować i wykonać niezbędną infrastrukturę, która umożliwi bezpieczne pokonywanie przeszkód tj. przepusty, schody, rampy, itp. oraz utwardzone dojścia zgodnie z powyżej opisanymi wymaganiami.

#### 5.2.4.2. Montaż stacji transformatorowej

Abonenckie stacje transformatorowe SN/nN wraz z wyposażeniem należy zaprojektować i wykonać wyłącznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub kompaktowe. Ponadto ściany zewnętrzne stacji należy wykonać w kolorze piaskowym wg palety barw RAL 1015 (RGB 226, 210, 181), natomiast drzwi, dach, żaluzje oraz kratki stacji w kolorze brązowym wg palety barw RAL 8028 (RGB 92, 74, 64). Drzwi wejściowe do stacji muszą się znajdować od strony parkingowej dla stacji lokalizowanych w obrębie MOP i OD, a w pozostałych lokalizacjach od strony utwardzonego podjazdu po wewnętrznej stronie ogrodzenia autostrady/drogi ekspresowej*. Montaż stacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną od producenta stacji transformatorowej. Na drzwiach stacji należy umieścić logo GDDKiA zgodnie z wytycznymi.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie  montażu abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego w wykonaniu prefabrykowanym (tzw.  kontenerowym lub kompaktowym), zostaną zawarte w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez gestora sieci w wymaganym zakresie, jeśli taka konieczność zostanie wskazana w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT). Dokumentacja Projektowa podlega zatwierdzeniu do realizacji przez Inżyniera.

Montaż abonenckich stacji transformatorowych Zamawiającego, a także wykonane roboty  muszą być zgodne ze standardami oraz wymaganiami obowiązującymi na terenie działania właściwego gestora sieci, jeśli zostały określone w (WT) oraz muszą być zgodne z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Przed wszystkimi drzwiami do abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego w wykonaniu prefabrykowanym czyli kontenerowym lub kompaktowym, należy zaprojektować i wykonać utwardzoną powierzchnię serwisową. Utwardzony teren przed wszystkimi drzwiami tzn. otworami dostępowymi nie może być mniejszy niż powierzchnia liczona jako szerokość drzwi (w rozumieniu prawa budowlanego), lecz nie mniej niż 1 m x odpowiednio szerokość ściany stacji w której umiejscowiony jest otwór dostępowy (dotyczy stacji z obsługą z wewnątrz oraz z obsługą z zewnątrz). Ponadto wokół każdego z boków (ścian) stacji transformatorowej nie posiadających drzwi, należy zaprojektować i wykonać powierzchnię utwardzoną o szerokości 0,5 m x szerokość ściany. Powierzchnię serwisową oraz powierzchnię utwardzoną należy wykonać z betonowej kostki brukowej o grubości nie mniejszej niż 6 cm, na podłożu cementowo-żwirowym o grubości 20 cm. Ponadto należy wykonać obrzeża betonowe o grubości 6 cm i wysokości nie mniejszej niż 20 cm. Kostka brukowa oraz obrzeża powinny być wykonane w kolorze brązowym spójnym z kolorem drzwi stacji. W terenie bezpośrednio przyległym do abonenckich stacji transformatorowych Zamawiającego, należy zaprojektować i wykonać utwardzone dojścia o szerokości minimum 1 m. Należy je wykonać na odcinku od jezdni, chodników, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz utwardzonych powierzchni postojowych  albo chodników zlokalizowanych w obszarze OD, MOP, itd. do utwardzonej powierzchni serwisowej. Utwardzone dojścia, należy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla powierzchni serwisowych oraz powierzchni utwardzonych. W sytuacji gdy lokalizacja, a zarazem dostęp do abonenckich stacji transformatorowych wymaga przekroczenia rowów lub innych przeszkód, należy zaprojektować i wykonać: niezbędną infrastrukturę, która umożliwi bezpieczne pokonywanie przeszkód, tj. przepusty, schody, rampy, itp. oraz  utwardzone dojścia zgodnie z powyżej opisanymi wymaganiami.

* [należy usunąć i odpowiednio dostosować zapisy w zależności od klasy drogi]

### Montaż transformatora w stacji transformatorowej

Po ustawieniu transformatora na stanowisku należy transformator zablokować w szynach (prowadnicach) zakotwionych w podeście w celu zapobiegnięcia przesuwaniu się transformatora.

Połączenie transformatora z rozdzielnicą średniego i niskiego napięcia wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną od producenta stacji transformatorowej. Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega zatwierdzeniu  przez Inżyniera.

## Uziemienie abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego

### Wymagania ogólne

Uziemienie stacji transformatorowej należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i zatwierdzoną przez Inżyniera Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB.

Stacja transformatorowa musi mieć rozdzielone uziemienie robocze stacji i uziemienie ochronne szafy nN (rozdielnicy nN). Uziemienie robocze stacji może spełniać rolę    uziemienia odgromowego.

Rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego nie może przekraczać wartości wskazanych odpowiednio w technicznych warunkach usunięcia kolizji oraz Dokumentacji Projektowej.

Przed przystąpieniem do wykonania uziemienia należy wykonać pomiary rezystywności gruntu metodą czteroelektrodową Wennera.

W celu wyznaczenia rezystywności zastępczej odstęp elektrod pomiarowych powinien wynosić:

- dla uziomów poziomych	a = 3 m

- dla uziomów pionowych	a = 1,25 (t+l)

gdzie:

t - głębokość pogrążenia górnego końca uziomu,

l - długość uziomu pionowego.

Doboru uziomu dokonuje się na podstawie znajomości zmierzonej rezystywności gruntu oraz wartości prądu zwarciowego.

Jednocześnie uziemienie ochronne musi spełniać  wymagania określone w normach: N SEP-001:2013, PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50341-2-22:2016, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-E-003:2003, PN-HD 60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2016-07,   PN-HD 60364-5-54:2011, PN-E-05115:2002, PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 oraz PN-EN 50341-1:2013-03 oraz standardy określone przez właściwego miejscowo gestora sieci, jeśli taka konieczność zostanie wskazana  w warunkach  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).

Dla potrzeb wykonania ochrony przeciwporażeniowej można pomocniczo skorzystać z zapisów Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. z 1990 nr 81 poz. 473 - rozporządzenie uchylone ustawą Prawo budowlane i  dotychczas nie zastąpione, ale merytorycznie nadal aktualne).

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Pozostałe wymagania zgodnie z WWiORB D.01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI” oraz z D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

### Wykonanie uziomów

Należy zastosować uziomy pogrążane tzn. głębinowe (prętowe) lub otokowe (taśmowe) oraz otokowo-głębinowe (taśmowo-prętowe). Połączenia taśmy i pręta należy wykonać jako spawane, a miejsce połączenia (spaw) należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwą (powłoką) cynku o grubości minimum 80 mikronów,  a następnie nałożyć antykorozyjną termokurczliwą opaskę z tworzywa sztucznego do połączeń ziemnych odporną na działanie agresywne gruntu.

Wartość rezystancji wykonanego uziemienia nie może przekraczać wartości wskazanej 
w Dokumentacji Projektowej.

Do wykonywania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn zgodną z wymaganiami normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04 o przekroju minimum  25x4 mm w zależności od rozwiązań projektowych.

Do wykonania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe z elektrolityczną powłoką z miedzi o średnicy minimum Φ17,2 mm spełniające wymagania określone w normie N SEP-E-001:2013, a ochronna powłoka miedzi musi  spełniać wymogi normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04.

Uziomy poziome należy wykonać w następujący sposób:

- uziomy poziome sztuczne z taśm należy układać w gruncie na głębokości, co najmniej 0,60 m, jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innej głębokości;

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami robót ziemnych przy wykopach płytkich wąsko przestrzennych według PN-68/B-06050;

- uziomy należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypać gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczeń;

- uziomów nie należy układać w korytach rzek, na dnie jezior, stawów i innych zbiorników wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczającymi wody (np. asfalt, beton, płyty chodnikowe) oraz w pobliżu urządzeń powodujących wysychanie gruntu (np. rurociągi gorącej wody lub pary).

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób:

- uziomy pionowe sztuczne należy pogrążać w grunt na głębokość, co najmniej 2,50 m pod powierzchnię terenu;

- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie mogą być dłuższe niż 3,00 m i należy je wykonać z jednolitych (nie łączonych) odcinków;

- uziomy pionowe wkręcone lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego;

- pręty stalowe miedziowane używane do wykonywania uziomu pionowego, pogrążanego wibromłotem należy łączyć przez spawanie przy użyciu tulejki łączącej, dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i nieutrudniających pogrążania;

Jeśli pojedynczy uziom pionowy nie zapewnia odpowiedniej wartości rezystancji należy wykonać układ uziomowy składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów pionowych, bądź mieszany układ uziomowy składający się z uziomów poziomych i pionowych.

Układy uziomowe należy wykonać w następujący sposób:

- poszczególne uziomy pojedyncze układów uziomowych należy rozmieszczać tak, aby odległość pomiędzy nimi nie była mniejsza niż ich długość, z tym że nie wymaga się odległości większej niż 10 m;

- układy promieniowe należy wykonać w przypadku, gdy nie można osiągnąć wymaganej rezystancji uziemienia przez powiększenie długości uziomu pojedynczego;

- przewód uziomowy łączący pojedyncze uziomy wchodzące w skład układu uziomowego należy układać na głębokości, co najmniej 0,60 m pod powierzchnią gruntu;

- niepołączone ze sobą układy uziomowe lub uziomy pojedyncze o głębokości do 6 m, służące do uziemiania odizolowanych od siebie przewodów uziemiających, należy usytuować w odległości, co najmniej 20 m od siebie.

Należy przeprowadzić badania ciągłości instalacji uziemiającej w tym połączenia, spawy, itp. oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Wartości rezystancji uziemienia muszą być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wartości większych od wskazanej powyżej należy instalację uziemienia ochronnego rozbudować.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Ponadto uziemienia ochronne dla linii nN i SN muszą odpowiadać  wymaganiom określonym w normach: N SEP-001:2013, PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-E-003:2003, PN-HD 60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2008, PN-HD 60364-5-54:2011, PN-E-05115:2002, PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011,  wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08, PN-EN 50341-1:2013-03 oraz  standardom określonym przez właściwego miejscowo gestora sieci, jeśli taka konieczność zostanie wskazana w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (WT).

### Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim)

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać między innymi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i zatwierdzoną przez Inżyniera Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową w liniach (instalacjach) niskiego napięcia należy zapewnić minimum poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z normami: PN-HD 60364-4-41:2017-09  wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-5-54:2011 i N SEP-E 001:2013, PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50341-2-22:2016, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-E-003:2003.

Dla linii średniego napięcia ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zapewnić  minimum poprzez  zapewnienie wystąpienia napięcia dotykowego rażeniewego w zależności od czasu trwania rażenia (wyłączenia zasilania) o wartościach nie przekraczających dopuszczalnych poziomów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z normami: PN-E-05115:2002, PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 oraz PN-EN 50341-1:2013-03, PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50341-2-22:2016, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-003:2003.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej  musi spełniać odpowiednio (w zależności od wartości napięcia znamionowego pracy linii) minimum warunki określone w powyżej przywołanych normach oraz podlega sprawdzeniu działania w trakcie prób i pomiarów odbiorczych.

Dla potrzeb wykonania ochrony przeciwporażeniowej można pomocniczo skorzystać z zapisów Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. z 1990 nr 81 poz. 473 - rozporządzenie uchylone ustawą Prawo budowlane i  dotychczas nie zastąpione, ale merytorycznie nadal aktualne).

## Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego  należy wyposażyć  w tablice ostrzegawcze oraz informacyjne,  spełniające wymagania określone w PN-E-08501:1988. Tablice należy umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości 1,5 – 2,0 m nad ziemią,  należy je trwale zamocować na słupach (konstrukcjach wsporczych) stacji w wykonaniu napowietrznym oraz na drzwiach do stacji w wykonaniu prefabrykowanym.

Dla stacji w wykonaniu prefabrykowanym dopuszcza się niższą wysokość zamontowania tablic ostrzegawczych i informacyjnych (numeracyjnych) zależną od wysokości stacji (drzwi do stacji).

W zakresie tablic informacyjnych (oznaczeniowych) dla abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego należy odpowiednio stosować wymagania określone we WWiORB nr D.07.07.01.  „OŚWIETLENIE DROGOWE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI ”

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega uzgodnieniu przez Inżyniera.

## Demontaż

### Wymagania ogólne

Należy dokonać demontażu istniejących abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego zgodnie z Dokumentacją Projektową zatwierdzoną przez Inżyniera do realizacji.

Materiały pochodzące z demontażu istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w  przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie należy przekazać Inżynierowi oraz Zamawiającemu.

Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć Inżynierowi oraz Zamawiającemu  przed rozpoczęciem odbioru technicznego przekładanych (w tym likwidowanych elementów) lub przebudowywanych elementów istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu tzn. abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego 
w wykonaniu napowietrznym oraz w prefabrykowanym czyli kontenerowym lub kompaktowym.

Powyżej wskazane zapisy należy odzwierciedlić w opracowywanej Dokumentacji Projektowej (projekt techniczny oraz wykonawczy), a  także w STWiORB (odpowiedniej branży).

W przypadku gdy część materiałów z demontażu ma zostać ponownie wykorzystana, lecz wyłącznie w ramach usunięcia tej samej kolizji (np. transformator, odcinek kabla), a pozostałe materiały mają zostać poddane utylizacji, w Dokumentacji Projektowej należy zastosować poniżej wskazane zapisy:

Materiały z demontażu (wskazać które lub gdzie zostały wymienione)* podlegające ponownemu montażowi  w ramach wykonywanego przełożenia lub przebudowy istniejącej  infrastruktury technicznej (wskazać jakiej) w ramach usunięcia kolizji nr………..(podać symbol np. SN-1).*

oraz

Materiały z demontażu niepodlegające ponownemu montażowi  w ramach wykonywanego przełożenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (dla każdej kolizji oddzielnie), należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587 z póżn. zm.).  Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie należy przekazać Zamawiającemu.

Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć Inżynierowi oraz Zamawiającemu  przed rozpoczęciem odbioru technicznego przekładanych (w tym likwidowanych elementów) lub przebudowywanych elementów istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu tzn. abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego w wykonaniu napowietrznym oraz w prefabrykowanym czyli kontenerowym lub kompaktowym.

Powyżej wskazane zapisy należy odzwierciedlić w opracowywanej Dokumentacji Projektowej (projekt techniczny oraz wykonawczy), a  także w STWiORB (odpowiedniej branży).

Wszelkie wykopy związane z demontażem należy zasypać gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównać do poziomu istniejącego terenu.

### Demontaż stacji transformatorowych

Prace związane z przebudową, przełożeniem w tym z demontażem abonenckiej stacji transformatorowej  Zamawiającego wymagają wyłączenia jej spod napięcia.

Wykonawca,  z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem (jeśli nie określono tego inaczej np. w protokole przekazania), powinien złożyć do gestora sieci wniosek o wyłączenia abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN Zamawiającego spod napięcia, w celu umożliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wyłączenie spod napięcia stacji transformatorowej może być:

- jednokrotne - na cały okres wykonywania robót zasadniczych,

- wielokrotne - z okresowym wyłączaniem i załączaniem.

Każdorazowe załączenie abonenckiej stacji transformatorowej Zamawiającego może nastąpić na podstawie pisemnego potwierdzenia, wydanego przez upoważnione osoby gestora sieci i Wykonawcy oraz Inżyniera, o braku Wad i prawidłowym kierunku wirowania silników. Wielokrotne załączanie napięcia nie zwalnia z dokonania formalnego odbioru po zakończeniu całości robót.

Z uwagi na ewentualny zły stan słupów lub przypadkową obecność napięcia, w czasie demontażu poszczególnych elementów istniejących stacji transformatorowych należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy prowadzonej na wysokości, na przykład przy demontażu kabli ze słupów.

Po zakończeniu prac należy usunąć z ziemi wszystkie zbędne elementy. Wszelkie wykopy związane z demontażem należy zasypać gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównać do poziomu istniejącego terenu.

### Kolejność robót związanych z demontażem stacji transformatorowych

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujące z inwestycją drogową abonenckie stacje transformatorowe SN/nN Zamawiającego, należy przekładać lub przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:

- wyłączenie napięcia zasilającego przekładaną lub przebudowywaną stację,

- demontaż stacji wraz z utylizacją wszystkich materiałów nie podlegających ponownemu montażowi w ramach przedmiotowego usunięcia kolizji,

- przełożenie lub przebudowanie stacji transformatorowej w sposób niekolidujący z projektowaną inwestycją z zachowaniem istniejących parametrów linii,

- załączenie napięcia zasilającego stację transformatorową,

- uporządkowanie terenu budowy.

Roboty związane z usunięciem kolizji (przełożeniem lub przebudową) abonenckich stacji transformatorowych SN/nN Zamawiającego, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową zatwierdzoną przez Inżyniera.

## Wykonanie pomiarów

Należy wykonać wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary wymagane przez obowiązujące przepisy oraz regulacje branżowe, w tym postanowienia norm: PN-EN 60076-3:2014-02 wraz z PN-EN 60076-3:2014-02/A1:2018-09, PN-EN 60076-4:2004, PN-EN 60076-5:2009 i PN-EN 60076-1:2011, a także w związku z normą PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-003:2003, PN-HD 60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2008, PN-E-04700-1998+Az1:2000, PN-EN 61557, PN-HD 60364-5-54:2011, N SEP-E 001:2013, PN-E-05115:2002, PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 oraz N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019  oraz przedstawić ich wyniki, w zakresie:

- pomiarów rezystancji izolacji transformatora,

- pomiarów rezystancji uzwojeń transformatora,

- pomiarów rezystancji uziemienia roboczego oraz ochronnego stacji transformatorowej,

- badania ciągłości instalacji uziemiającej,

- pomiarów rezystancji instalacji odgromowej (w przypadku kiedy obiekt posiada instalację odgromową),

- pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych i przewodów w stacji transformatorowej;

- pomiarów (badanie) wartości napięć rażeniowych dotykowych rozdzielni SN i nN,

- prób napięciowych kabli SN,

- prób napięciowych rozdzielni SN,

- badania przekładników prądowych i napięciowych (pomiary rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych),

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej na poziomie średniego oraz niskiego napięcia,

- pomiarów impedancji pętli zwarciowych,

- sprawdzenia zgodność połączeń w stacjach transformatorowych, rozdzielnicach, szafach, itp. z Dokumentacją Projektową oraz ze schematami,

Wartości zmierzonych parametrów muszą być co najmniej równe wartościom: podanym w Dokumentacji Projektowej, określonym w kartach katalogowych i instrukcjach producenta, a także wartościom wskazanym w w/w normach.

Pozostałe pomiary należy odnieść w odpowiednim zakresie do WWiORB D.01.03.01 „NAPOWIETRZNE  LINIE  ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJIH” oraz WWiORB D.01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

Niezależnie od wykonywania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone                     w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów stacji.

Wszystkie wyniki pomiarów, prób, badań i sprawdzeń należy zamieszczać w protokołach pomiarowych, które należy przedstawić Inżynierowi. Uzyskane wyniki wymagają pisemnej  akceptacji i zatwierdzenia przez Inżyniera.

## Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Należy odnieść w odpowiednim  zakresie do WWiORB nr  D.07.07.01. „OŚWIETLENIE DROGOWE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI  ”.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z PFU, Dokumentacją Projektową, STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB, obowiązujących przepisów prawa, a także wymagań gestorów sieci w zakresie usunięcia kolizji.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera  o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej i ulegającej zakryciu. Dalsze roboty Wykonawca może kontynuować dopiero po  odbiorze przez Inżyniera robót zanikających i  ulegających zakryciu. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.

Każdy materiał dostarczony na Plac Budowy może zostać poddany właściwym badaniom i próbom na polecenie i w zakresie określonym przez Inżyniera.

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające Wymagań Zamawiającego w tym Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające odpowiednio Wymagań Zamawiającego lub wymagań gestorów sieci zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Inżynier odrzuci wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niezgodne z:

- Dokumentacją Projektową,

- WWiORB i STWiORB

- innymi ustaleniami Inżyniera,

- wymaganiami gestorów sieci w zakresie określonym w warunkach przyłączenia do sieci.

Wykonanie pomiarów oraz ich zakres i wartości referencyjne w zakresie budowy nowych oraz usunięcia kolizji z abonenckimi z napowietrznymi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego, muszą być zgodne ze standardami oraz wymaganiami obowiązującymi na terenie działania właściwego gestora sieci, jeśli wynika to z warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub Instrukcji Współpracy Ruchowej [IWR].

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca musi uzyskać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub Wykonawca wystawi deklarację właściwości użytkowych (deklaracja stałości właściwości technicznych i użytkowych) na podstawie aprobaty technicznej lub krajowej oceny technicznej lub europejskiej oceny technicznej itp., dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami w pkt. 2.1.

Należy sprawdzić czy dostarczone na Plac Budowy materiały nie posiadają widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są sprawne pod względem technicznym. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.

## Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopów.

Po zasypaniu rowów kablowych oraz pozostałych wykopów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 0,97 poza korpusem drogi. 
W korpusie drogi wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne 
z D.02.01.01/D.02.03.01. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego dla budowanej drogi.

## Fundamenty i ustoje

Program badań musi obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości fundamentów i ustoi. Parametry te powinny być zgodne z  wymaganiami  określonymi w normach: PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 , PN-EN 1997-2:2007 i PN-B-06281:1973. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie. Należy przed zasypaniem sprawdzić zgodność zabezpieczenia przeciwwilgociowego i antykorozyjnego fundamentów i ustojów z wymaganiami określonymi w normach: PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50341-2-22:2016, PN-EN 50423-1:2007,  PN-EN 50341-1:2013-03 i N SEP-E-003:2003. Po zasypaniu rowów kablowych oraz pozostałych wykopów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 0,97 poza korpusem drogi. W korpusie drogi wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z D.02.01.01/D.02.03.01. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego dla budowanej drogi.

Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. Ustawienie fundamentu w planie nie może różnić się więcej niż ± 2cm od wymiarów podanych w projekcie.

Należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia fundamentów. Dopuszczalne tolerancje wynoszą:

- wymiary gabarytowe fundamentu nie mogą różnić się więcej niż ± 20 mm od wymiarów projektowych,

- ustawienie fundamentu w planie nie może różnić się więcej niż ± 20 mm od  współrzędnych podanych w projekcie.

Z przeprowadzonych badań należy każdorazowo sporządzić protokół.

## Próby montażowe i odbiorowe

Badania odbiorcze elementów stacji transformatorowych muszą być poprzedzone:

- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów,

- sprawdzeniem zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami Producenta,

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i układów,

- usunięciem zauważonych usterek i braków,

- przeprowadzeniem regulacji napędów, styczników, rozłączników, odłączników, itp.

- badaniem głowic kablowych.

### 6.4.1 Badania i pomiary

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót związanych z budową stacji transformatorowych, należy wykonać wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary wymagane przez obowiązujące przepisy oraz regulacje branżowe, w tym postanowienia norm: PN-EN 60076-3:2014-02 wraz z PN-EN 60076-3:2014-02/A1:2018-09, PN-EN 60076-4:2004, PN-EN 60076-5:2009 i PN-EN 60076-1:2011, a także w związku z normą PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50341-3-22:2010, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, N SEP-003:2003, PN-HD 60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2008, PN-E-04700-1998+Az1:2000, PN-EN 61557, PN-HD 60364-5-54:2011, N SEP-E 001:2013, PN-E-05115:2002, PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 oraz N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019  oraz przedstawić ich wyniki,  w zakresie:

- pomiarów rezystancji izolacji transformatora,

- pomiarów rezystancji uzwojeń transformatora,

- pomiarów rezystancji uziemienia roboczego oraz ochronnego stacji transformatorowej,

- badań ciągłości instalacji uziemiającej, w tym połączenia i spawy oraz ich zabezpieczenia antykorozyjne,

- pomiaru rezystancji instalacji odgromowej (w przypadku kiedy obiekt posiada instalację odgromową),

- pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych i przewodów w stacji transformatorowej;

- pomiarów (badań) wartości napięć rażeniowych dotykowych rozdzielni SN i nN,

- prób napięciowych kabli SN,

- prób napięciowych rozdzielni SN,

- badań przekładników prądowych i napięciowych (pomiary rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych),

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej na poziomie średniego oraz niskiego napięcia,

- pomiarów impedancji pętli zwarciowych,

- sprawdzenia zgodność połączeń w  stacjach transformatorowych, rozdzielnicach, szafach, itp.  z Dokumentacją Projektową zatwierdzona przez Inżyniera oraz ze schematami,

- sprawdzenia wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- sprawdzenia uporządkowania terenu z odpadów powstałych przy budowie linii i stacji oraz usunięcia nadmiaru gruntu,

- badania oraz przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wartości zmierzonych parametrów muszą być co najmniej równe wartościom: podanym 
w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Inżyniera, określonym w kartach katalogowych i instrukcjach producenta, a także wartościom wskazanym w w/w normach.

Pozostałe pomiary należy odnieść w odpowiednim zakresie do WWiORB D.01.03.01  „NAPOWIETRZNE  LINIE  ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJIH” oraz WWiORB D.01.03.02 „DOZIEMNE KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE – BUDOWA i USUNIĘCIE KOLIZJI”.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej musi spełniać odpowiednio minimalne warunki określone  w  powyżej przywołanych normach.

Ponadto podczas wykonywania uziomów taśmowych i taśmowo-prętowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, pomiar długości zagłębianych prętów oraz sprawdzić stan połączeń spawanych i skręcanych, a po ich zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm.

Po zasypaniu rowów kablowych oraz pozostałych wykopów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 0,97 poza korpusem drogi. W korpusie drogi wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z D.02.01.01/D.02.03.01. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników wartości wskaźnika zagęszczenia powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego dla budowanej drogi.

Niezależnie od wykonywania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone                     w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów stacji.

Wszystkie wyniki pomiarów, prób, badań i sprawdzeń należy zamieszczać w protokołach pomiarowych.

## Kontrole i badania

Metoda sprawdzenia nie może stwarzać zagrożenia dla osób i mienia oraz nie może powodować uszkodzenia urządzeń, nawet w przypadku nieprawidłowej pracy badanych obwodów.

Urządzenia elektryczne i linie napowietrzne bada się po wbudowaniu, lecz przed podłączeniem zasilania.

Wyniki pomiarów odnosi się do wymagań normatywnych i standardów gestorów sieci w zakresie określonym w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wymagań wynikających z obliczeń w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Inżyniera.

# OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty, kable i słupy,

- wykonanie fundamentów,

- stan powłok zabezpieczenia przeciwwilgociowego i antykorozyjnego fundamentów i ustojów słupów,

- ułożenie osłon rurowych,

- głębokości ułożenia bednarki oraz pomiar długości zagłębianych prętów,

- wykonanie uziomów w tym połączenia i spawy oraz ich zabezpieczenia antykorozyjne,

- zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi,

Z  odbiorów w/w robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokoły.

## Dokumenty do odbioru robót

Odbiór robót nastąpi na podstawie:

- powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (część opisowa, rysunkowa, schematy),

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

- protokołów z robót ulegających zakryciu,

- kopii kart przekazania odpadów,

- protokołów z oględzin,

- protokołów z dokonanych badań, prób i pomiarów,

- dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń,

- kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, deklaracji właściwości użytkowych (deklaracji stałości właściwości technicznych i użytkowych) i atestów na zastosowane materiały i urządzeń z zaznaczeniem typu, rodzaju z wpisem wbudowano i potwierdzeniem (podpisem) kierownika robót elektrycznych,

- dokumentacji techniczno-ruchowa (DTR) stacji transformatorowej zawierająca m.in.  podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółowa specyfikacje wyposażenia, w tym instrukcje nastaw  wyłącznika oraz wykaz wymaganych/zalecanych przez producenta okresowych zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych,

- oświadczenia kierownika robót elektrycznych o dopuszczeniu urządzeń, instalacji                       i sieci elektroenergetycznych, do eksploatacji (użytkowania),

- wyników pomiarów geodezyjnych potwierdzone przez upoważnionego geodetę odnośnie zgodności realizacji inwestycji z projektem architektoniczno-budowlanym,

- oświadczenia/potwierdzenia kierownika robót elektrycznych o zgodności wybudowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz stanem wiedzy technicznej,

- protokołu odbioru technicznego nowych albo przekładanych lub przebudowywanych  w ramach usunięcia kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nN Zamawiającego,

- instrukcji szczegółowej eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej,  uwzględniającej przede wszystkim pełen zakres oraz czasookresy wymaganych oględzin, przeglądów, prób  i pomiarów,

- książki ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej, w której będą odnotowywane czynności związane z obsługą i konserwacją stacji,

- uzgodnionej instrukcji współpracy eksploatacyjno-ruchowej stacji transformatorowej z właściwym miejscowo gestorem sieci,

- protokołu odbioru technicznego abonenckiej stacji transformatorowej,

- uzgodnionej z właściwym miejscowo gestorem sieci Dokumentacji Projektowej układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz układu transmisji danych pomiarowych.

Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

## Odbiór końcowy

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB, a także z wymaganiami gestorów sieci w zakresie usunięcia kolizji, jeżeli wszystkie pomiary i  badania  z zachowaniem tolerancji wg pkt nr 6 dały wyniki pozytywne.

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym WWiORB oraz wymaganiami norm.

W przypadku stwierdzenia Wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania,   a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży:

- wszystkie dokumenty określone w pkt. 8.3.

- wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, a także krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i  wydane na ich podstawie  deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych (deklaracja stałości właściwości technicznych i użytkowych), dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie –  zgodnie z  zapisami w pkt. 2.1  lub poleceniem Inżyniera.

- uzgodnione instrukcje współpracy eksploatacyjno-ruchowej z właściwym miejscowo gestorem sieci, jeżeli są wymagane,

- projektową dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz Wymaganiami Zamawiającego, z, a także gestora sieci w zakresie wynikającym z warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- dokumentację powykonawczą branży elektrycznej (w tym między innymi: część opisowa, rysunkowa, schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), karty katalogowe, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna, deklaracja stałości i właściwości technicznych (użytkowych), książki serwisowe, szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.),

- geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami tj. mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną (przyjętą) przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest „protokół odbioru końcowego”.

Uwaga:

Odbioru końcowego nowo wybudowanych oraz przekładanych lub przebudowywanych w ramach usunięcia kolizji z abonenckimi stacjami transformatorowym Zamawiającego dokonuje Inżynier oraz Zamawiający przy współudziale Wykonawcy.

Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest „protokół odbioru technicznego”.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 WWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione w „Rozdziale II – część informacyjna PFU”, tj. w pkt. 3.1 „Wykaz aktów prawnych aktualnych lub dotychczasowych (w zakresie wiedzy technicznej) oraz inne dokumenty” oraz przepisy wymienione w niniejszym WWiORB.

## Normy

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Norma nieaktualna, lecz stanowi źródło wiedzy technicznej, szczególnie dla odtwarzanych odcinków linii.

- PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne  linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje  wspólne.

- PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej  45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych  Polska wersja EN 50341-3-22:2001.

- PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne Specyfikacje Wspólne.

- PN-E-04500:1993.	Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna.

- PN-B-03265:1987P	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna.

- N SEP-E-001:2013	Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Aktualizacja 2013.

- N SEP-E-003:2003	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi.

- N SEP-E-004:2014	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014.

- PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-EN 60076-3:2014-02 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.

- PN-EN 60076-3:2014-02/A1:2018-09 Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.

- PN-EN 60076-4:2004 Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki.

- PN-EN 60076-5:2009  Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa.

- PN-EN 60076-1:2011 Transformatory - Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 60076-13:2008 Transformatory - Część 13: Transformatory zanurzone w cieczy z zabezpieczeniem własnym.

- PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące pochodzące z systemów prądu stałego.

- PN-IEC 439-1+AC:1994	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań.

- PN-B-006050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne.

- PN-EN 60099-4:2015-01	Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.

- PN-EN-62271-102:2005/A1:2011	Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia  prądu przemiennego.

- PN-E-06313:1988 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna.

- PN-EN-61284:2002  Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu.

- PN-IEC 60720:2003 Właściwości wsporczych izolatorów liniowych.

- PN-E-91059:1982	Właściwości wsporczych izolatorów liniowych. Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe typu LP 60.

- PN-EN 60137:2010	Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory przepustowe ( przepusty) Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN-60433:2001	Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV - Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego - Właściwości izolatorów długo pniowych.

- PN-EN-61466-1:1999	Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000V – Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy.

- PN-E-91030-1:1996   Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne - Wymagania i badania.

- PN-IEC 383:1997	Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-E-06303:1998	Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych.

- PN-EN 60168:1999	Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory wsporcze ceramiczne. Badania.

- PN-E-08501:1988	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

- PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych.

- PN-B-03265:1987 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna.

- PN-EN 50522:2011	Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

- PN-K-02057:1969	Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

- PN-E-05100-1:1998	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Norma nieaktualna ale traktujemy ją jako wiedza techniczna.

- PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące pochodzące z systemów prądu stałego.

- PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

- PN-EN 50122-2:2002	Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.

- N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-HD 60364-7-722:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych.

- PN-EN IEC 61851-1:2019-10 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-2: Wymagania dla przewodowego zasilania AC/DC pojazdów elektrycznych -- Wymagania EMC dla systemów ładowania pojazdów elektrycznych pracujących poza pokładem.

- PN-EN 62196-1:2015-05 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN IEC 61851-1:2019-10 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 61851-21-1:2018-02 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-1: Wymagania EMC dotyczące przyłącza przewodowego zasilania prądem przemiennym/prądem stałym pokładowych ładowarek pojazdów elektrycznych.

- PN-EN 61851-24:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 24: Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania elektrycznych pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym w celu kontroli ładowania prądem stałym.

- PN-EN 61851-23:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego.

## Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 poz. 1830).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1973 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. z 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez Ustawę Prawo budowlane i  dotychczas nie zastąpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 275 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (  Dz.U. z 2024 poz. 833 z późn. zm.)).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587z późn. zm.).

- Ustawa z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 311z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2024 poz. 54z późn. zm.).

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  ITB w 1982 r.

- Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa NR 7 z dnia 7 listopada 1974 r).

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót PBE „Elbud” Kraków.

- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN. Opracowany przez „Energolinię” w Poznaniu.

- Album. Linie napowietrzne niskiegonapięcia z przewodami AL 25 – 95 mm2  na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E tom I układ przewodów prostokątny linii.  Opracowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań.

- Album Nr P-22505 tom 1 opracowany przez BSiPE  „Energoprojekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 na żerdziach wirowanych E. Album słupów linii ALF-6 35/50.

- Album Nr P-22505 tom 2 opracowany przez BSiPE „Energoprojekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 na żerdziach wirowanych E. Album słupów linii ALF-6 70/50.

- Album Nr P-22505 tom 6 opracowany przez BSiPE „Energoprojekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 na żerdziach wirowanych E. Album słupów z odłącznikami linii ALF-6 70/50.

- Album Nr P-22505 tom 9 opracowany przez BSiPE „Energoprojekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-20 kV z przewodami AFL-6 na żerdziach wirowanych E. Album słupów z głowicami kablowymi linii ALF-6 70/50.

- Album Nr P-22505 tom 8 opracowany przez BSiPE „Energoprojekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-20 kV z przewodami AFL-6 na żerdziach wirowanych E. Album słupów z głowicami kablowymi linii ALF-6 35/50.

- Album tom I opracowany przez „Energolinię” w Poznaniu. Album słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla Linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50, 70 mm2   na żerdziach wirowanych.

- Album LSN-g tom I, edycja IV – opracowany przez ZPUE S.A. Włoszczowa.

- Album LSN-o tom II, edycja I – opracowany przez ZPUE S.A. Włoszczowa.

- Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych w układzie trójkątnym. LSNS 35(50). Tom I. PPU Elprojekt sp. z o.o. Poznań 2009.

- Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych w układzie trójkątnym. LSNS-og 35(50). Tom II /cz. II. PPU Elprojekt sp. z o.o. Poznań 2009.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (DZ.U. z 2022 r poz. 1518).

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 i (UE) 2019/2024.

- Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018.

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnych osprzętu sterującego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Zasada TPA (Third Party Access)- zasada dostępu stron trzecich do sieci, dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży.