Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej			Warszawa 26.07.2024 r.

Departament Informatyki

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące Modernizacji systemu zasilania elektrycznego w siedzibie Zamawiającego.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Informatyki

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel. 22 273 72 00

Miejsce prowadzenia prac:

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacji systemu zasilania elektrycznego w siedzibie Zamawiającego, polegającego na:

- rozbudowie instalacji elektrycznej mającą na celu zapewnienie redundancji zasilania elektrycznego w trzech serwerowniach;

- podłączeniu punktu dystrybucyjnego do systemu zasilania gwarantowanego z innego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego 2 piętra niżej;

- dostarczeniu i montażu by-passu min 50 kV w pomieszczeniu centralnych UPS-ów;

- podłączenie okablowania wyłącznika przeciwpożarowego do wyłącznika EPO w UPS;

- sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- STAN OBECNY

W środowisku zasilania gwarantowanego Zamawiającego funkcjonują dwa centralne UPS (oznaczone w dalszej części jako UPS1 i UPS2). Centralne UPS-y stanowią źródło awaryjnego zasilania dla 4 serwerowni i punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (oznaczone w dalszej części jako serwerownia 1, serwerownia 2, serwerownia 3, serwerownia 4). Do serwerowni 4 doprowadzone zostało zasilanie zarówno z UPS1, jak i UPS2. Do pozostałych 3 serwerowni doprowadzone zostało zasilanie z jednego z UPS-ów, zgodnie z wyszczególnionymi poniżej zapisami:

- serwerownie 1 i 2 podłączone są do UPS1,

- serwerownia 3 podłączona jest do UPS2.

Przewody energetyczne pozwalające na zapewnienie redundantnego podłączenia wyżej wymienionych serwerowni do UPS (podłączenia serwerownia 1, serwerownia 2, serwerownia 3 do UPS1 i UPS2) zostały położone pomiędzy pomieszczeniem centralnych UPS-ów a wyżej wymienionymi serwerowniami, bez zakończenia w rozdzielnicy.

W serwerowni 1 znajdują się:

- 3 gniazda 32A i jedno 64A podłączone do UPS1.

Zamawiający zamierza wymienić gniazdo 64A na dostarczone przez Wykonawcę gniazdo 32A,

- 4 listwy zasilające w dwóch szafach RACK. Jedna listwa podłączona jest do gniazda 32A do UPS1.

W serwerowni 2 znajdują się:

- 3 gniazda 32A podłączone do UPS1,

- jedna listwa zasilająca w szafie RACK, podłączona do gniazda 32A do UPS1.

W serwerowni 3 znajdują się:

- 4 gniazda 32A podłączone do UPS2. Gniazda znajdują się pod podłogą techniczną pod szafą RACK nr 3.

UPS2 posiada zewnętrzny bypass zamontowany na ścianie, UPS1 posiada tylko wewnętrzny bypass.

Do pomieszczenia centralnych UPS-ów (UPS1, UPS2), doprowadzone zostały przewody od wyłączników przeciwpożarowych. Aktualnie nie zostały podłączone do UPS-ów.

Do jednego z punktów dystrybucyjnych, zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie jest doprowadzona instalacja elektryczna z systemu zasilania gwarantowanego.

- ZAKRES PRAC

- Prace do wykonania w serwerowni 1:

  - Montaż kabla zasilającego doprowadzonego z pomieszczenia centralnych UPS-ów w pomieszczeniu serwerowni.

  - Dostarczenie i montaż rozdzielnicy wejściowej wraz z podłączeniem kabla z pomieszczenia centralnych UPS-ów.

  - Dostarczenie i montaż 5 kabli zasilających gniazda 1-fazowe 32A.

  - Dostarczenie i montaż 5 gniazd 1-fazowych 32A. Jedno gniazdo zostanie podłączone do UPS1, a pozostałe 4 do UPS2.

  - Dostarczenie i montaż 4 listew zasilających w szafach RACK. Listwy będą podłączone do gniazd 1-fazowych 32A. Listwy zasilające muszą posiadać przynajmniej po 12 gniazdek C13 oraz po 6 gniazdek C19.

  - Przełączenie 3 listew zasilających będących w posiadaniu Zamawiającego w szafach RACK do gniazd 1-fazowych 32A – należy dostarczyć stosowne wtyczki.

  - Podłączenie redundantne 3 szaf serwerowych RACK. W szafach RACK serwerowych mają znajdować się po 2 listwy, tak aby w każdej szafie jedna listwa była podłączona do UPS1 a druga do UPS2.

  - Podłączenie w dwóch szafach telekomunikacyjnych po jednej listwie zasilającej, tak aby jedna z tych listew była podłączona do UPS1, a druga do UPS2. Dostarczenie i montaż koryta siatkowego do prowadzenia kabli 3m x 20cm nad szafami RACK.

- Prace do wykonania w serwerowni 2:

  - Montaż kabla zasilającego doprowadzonego z pomieszczenia centralnych UPS-ów w pomieszczeniu serwerowni.

  - Dostarczenie i montaż rozdzielnicy wejściowej wraz z podłączeniem kabla z pomieszczenia UPS.

  - Dostarczenie i montaż 3 kabli zasilających gniazda 1-fazowe 32A.

  - Dostarczenie i montaż 3 gniazd 1-fazowych 32A do UPS2.

  - Dostarczenie i montaż 5 listew zasilających w szafach RACK. Listwy będą podłączone do gniazd 1-fazowych 32A. Listwy zasilające muszą posiadać przynajmniej po 12 gniazdek C13 oraz po 6 gniazdek C19.

  - Podłączenie redundantne 3 szaf RACK. W szafach mają znajdować się po 2 listwy, tak aby w każdej szafie jedna listwa była podłączona do UPS1 a druga do UPS2.

  - Dostarczenie i montaż koryta siatkowego do prowadzenia kabli 3m x 20cm nad szafami RACK.

- Prace do wykonania w serwerowni 3:

  - Montaż kabla zasilającego doprowadzonego z pomieszczenia centralnych UPS-ów, w pomieszczeniu serwerowni.

  - Dostarczenie i montaż rozdzielnicy wejściowej wraz z podłączeniem kabla z pomieszczenia UPS.

  - Dostarczenie i montaż 4 kabli zasilających gniazda 1-fazowe 32A.

  - Dostarczenie i montaż pod podłogą techniczną 4 gniazd 1-fazowych 32A.

  - Dostarczenie i montaż 6 listew zasilających w szafach RACK. Listwy będą podłączone do gniazd 1-fazowych 32A. Listwy zasilające muszą posiadać przynajmniej po 12 gniazdek C13 oraz po 6 gniazdek C19.

  - Podłączenie redundantne 4 szaf RACK. W szafach mają znajdować się po 2 listwy, tak aby w każdej szafie jedna listwa była podłączona do UPS1 a druga do UPS2.

  - Dostarczenie i montaż koryta siatkowego do prowadzenia kabli 3m x 20cm nad szafami RACK.

  - Zmiana lokalizacji w ramach serwerowni obecnie podłączonych 3 gniazd 32A .

- Prace do wykonania w pomieszczeniu centralnych UPS-ów:

  - Dostarczenie i montaż by-passu 50 kV na ścianie w pomieszczeniu.

  - Montaż szyny rozłączników w rozdzielni UPS2.

  - Podłączenie 3 kabli wyjściowych z pomieszczeń serwerowni. Kable są już przeciągnięte z serwerowni do pomieszczenia UPS-ów. Serwerownie 1 i 2 należy podłączyć do UPS2, serwerownię 3 należy podłączyć do UPS1.

  - Podłączenie okablowania wyłącznika przeciwpożarowego do wyłącznika EPO w UPS.

- Prace do wykonania w punkcie dystrybucyjnym:

  - Dostarczenie, przeciągnięcie i podłączenie kabla zasilającego z punktu dystrybucyjnego znajdującego się 2 piętra niżej, w którym jest zasilanie gwarantowane. Kabel użyty do połączenia pomieszczeń musi być bezhalogenowy do mocy 10 kW o przekroju nie mniejszym niż 5 x 4 mm2.

  - Dostarczenie i montaż rozdzielnicy wejściowej.

  - Dostarczenie i montaż 2 kabli zasilających gniazda 1-fazowe 32A.

  - Dostarczenie i montaż 2 gniazd 1-fazowych 32A.

  - Dostarczenie i montaż 2 listew zasilających w szafach RACK. Listwy muszą posiadać przynajmniej po 12 gniazdek C13 oraz po 6 gniazdek C19.

- Wszystkie urządzenia, materiały i inne elementy, które zostaną użyte do realizacji zamówienia i po zrealizowaniu zamówienia będą stanowiły własność Zamawiającego, muszą być fabrycznie nowe.

- Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej:

  - Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać:

- rysunki z naniesionymi instalacjami i urządzeniami,

- wartości zabezpieczeń elektrycznych,

- przekroje kabli zasilających,

- atesty i deklaracje zgodności,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie i dopuszczenie ich do obrotu na rynku polskim

- protokoły z badań instalacji elektrycznych,

- Instrukcję obsługi bypass.

  - dokumentację należy przygotować i przekazać w dwóch formach: papierowej i elektronicznej.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji Zamówienia:

- prace, które nie wymagają wyłączenia zasilania w serwerowni/serwerowniach mogą być prowadzone w godzinach pracy urzędu,

- prace wymagające odłączenia zasilania w serwerowni/serwerowniach należy wykonywać po godz. 19 lub weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

- rozmieszczenie rozdzielnic, gniazd zasilających, listew w serwerowniach i punkcie dystrybucyjnym oraz by-passu w pomieszczeniu centralnych UPS-ów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dodatkowe wymagania dotyczące sposobu przekazania dokumentacji powykonawczej:

- dokumentację w formie papierowej należy przekazać w trzech egzemplarzach.  Dokumentacja musi być opatrzona czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających (posiadających:

  - odpowiednie uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

  - aktualny wpis do właściwej izby samorządu inżynierów/techników  w odniesieniu do osoby/osób sporządzających dokumentację powykonawczą,

  - aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

oraz pieczęcią i podpisem Wykonawcy.

- dokumentacja w formie elektronicznej powinna zawierać:

  - kolorowy skan dokumentacji w formie papierowej w jednym pliku w formacie PDF,

  - pliki edytowalne, tj. typu DOCX dla dokumentów tekstowych, XLSX dla dokumentów typu arkusz kalkulacyjny, DWG i PDF dla rysunków.

- dokumentacje w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku płyta CD\DVD lub pendrive.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać na dres baza.ofert@mfipr.gov.pl do 6.08.2024 r.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający informuje o możliwości zadania przez Wykonawcę pytania do treści niniejszego zapytania na adres: baza.ofert@mfipr.gov.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Termin ustalenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawie wizji są pracownicy Departamentu Informatyki:

  - Pan Jan Dubaniewicz, e-mail: Jan.Dubaniewicz@mfipr.gov.pl, tel.: 783 920 495,

  - Pan Jarosław Urlich, e-mail: Jaroslaw.Urlich@mfipr.gov.pl, tel.: 783 933 451,

  - Pan Roman Orlik, e-mail: Roman.Orlik@mfipr.gov.pl, tel.: 783 933 450.

- WYMAGANIA ODNOŚNIE DO GWARANCJI I ŚWIADCZENIA SERWISU

Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty odbioru, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.

W ramach świadczenia usług serwisu Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

- świadczenie usługi w miejscu użytkowania (z wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Zamawiającego),

- usunięcie awarii w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- OCENA OFERT

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- Weryfikując ofertę pod względem poprawności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia zaistniałych w niej:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych (uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek), niepowodujących istotnych zmian treści oferty.

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Ilekroć w dokumentacji zapytania zostały użyte nazwy własne, patenty, pochodzenie itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania.

- Niniejsze ogłoszenie rozeznania rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

- Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;

- Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom zewnętrznym, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora;

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię;

- Podanie przez Państwo (osoby będące stroną umowy) danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia i wykonania umowy o zamówienie, w przypadku wyboru Państwa oferty. Odmowa podania tych danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3;

- Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę do koordynacji lub realizacji umowy, Administrator uzyskała od Wykonawcy (pracodawcy tych osób);

- Zamawiający będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę: imię i nazwisko, PESEL, służbowy adres e-mailowy i numer telefonu, wizerunek;

- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

- Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.

- W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych należących do osób innych niż Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom niniejszej Klauzuli informacyjnej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy.