# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów bezpieczeństwa w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A w okresie: od 01.04.2026 do 30.09.2026 r.

Stan aktualny urządzeń i systemów:

- KD- system  karty dostępu zintegrowany z centrala alarmową typ 561-MB256– Program Multi Access (magistrala danych opracowana przez effeff).

- SAP: system sygnalizacji pożaru centrala FlexES Control firmy Esser.

- CCTV: system telewizji przemysłowej, 4 rejestratory analogowe Samsung  zarządzany 
w układzie sieciowym.

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

- Instalacja oddymiająca klatki schodowe.

Ilość urządzeń objętych konserwacją:

- Ilość kamer : 64 szt.

- Ilość pętli : 15.

- Ilość zasilaczy buforowych : 43 szt.

- Ilość czujek dymu 1154 szt. w tym 53 ROP.

- Moduły : 24 szt.

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu: 10 szt.

- Instalacja oddymiająca klatki schodowe- 5 szt.

# Zakres prac przeglądu (kwartalny) systemu sygnalizacji pożaru.

- Centrala i podcentrala SAP:

- Sprawdzanie działania centrali i podcentral, stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR.

- Sprawdzenie poprawności działania funkcji nadzorowania uszkodzeń CSP.

- Sprawdzenie komunikacji centrali z elementami pętlowymi.

- Sprawdzanie układu zasilania podstawowego i rezerwowego, pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów.

- Sprawdzanie stanu przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków i szybek.

- Sprawdzanie stanu i naprawa podłączeń linii dozorowych, i modułów wewnętrznych centrali pożarowej.

- Czyszczenie elementów centralnych systemu alarmu pożarowego.

- Elementy pętlowe SAP:

- Sprawdzanie stanu technicznego i zamocowań elementów pętlowych.

- Sprawdzenie poprawności działania elementów detekcyjnych poprzez pobudzenie gazem testowym tak aby zgodnie z normą 50% elementów detekcyjnych zostało pobudzone w skali roku, ( 25% czujek kwartalnie).

- Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów, wskaźników zadziałania oraz modułów monitorującą-sterujących.

- Przeprowadzenie testu zabrudzenia elementów detekcyjnych.

- Sprawdzenie poprawności działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

- Sprawdzenie poprawnego działania klap oddymiających.

- Konserwacje elementów SAP.

- Sprawdzenie poprawności działania wyłączników głównych prądu.

- Linie dozorowe i sygnalizacyjne.

Usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupełnienie oraz mocowanie uchwytów i linek nośnych.

- Awaryjne źródło zasilania (SAP,CCTV, KD, SSWiN)

- Sprawdzanie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia, prądu ładowania, pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów.

- Sprawdzanie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V.

- Sprawdzanie stanu zabezpieczeń.

- Zakres prac przeglądu (jeden na sześć miesięcy ) systemu CCTV

- Czyszczenie kamer, obiektywów i obudów zewnętrznych przy pomocy odpowiednich środków czyszczących.

- Sprawdzenie szczelności obudów zewnętrznych, puszek łączeniowych i stanu technicznego uszczelek.

- Sprawdzenie zamocowań kamer do wysięgników i wysięgników do podłoża, w razie potrzeby poprawienie zamocowania.

- Sprawdzenie poprawności działania termostatów i grzałek w obudowach zewnętrznych.

- Sprawdzenie jakości nagrywanych obrazów.

- Sprawdzenie poprawności ustawień rejestratorów.

- Czyszczenie monitorów i rejestratorów.

- Sprawdzenie systemu w zakresie parametrów czasowych, regulacyjnych, haseł, kodów dostępu.

- Sprawdzenie poprawności współpracy systemu CCTV z innymi systemami.

- Zakres prac przeglądu (jeden na sześć miesięcy) systemu KD

- Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia elementów systemu w/g dokumentacji.

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia transmisji alarmów.

- Sprawdzenie prawidłowości działania czytników kart zbliżeniowych.

- Regulacja i smarowanie zamków sterowanych elektrycznie.

- Regulacja samozamykaczy.

- Kontrola poprawności działania wszystkich elektrozaczepów.

- Czyszczenie elementów systemu.

- Sprawdzenie obwodu zasilania podstawowego i rezerwowego.

- Sprawdzenie zasilaczy systemowych oraz zmierzenie pojemności akumulatorów, pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów.

- Weryfikacja ustawień daty i godziny w systemach.

- Wykonania innych czynności konserwacyjnych zalecanych przez producentów poszczególnych urządzeń.

- Konserwacje elementów KD.

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (jeden raz na sześć miesięcy).

- poprawność zadziałania wyłączników,

- zgodność umiejscowienia oznakowanie,

- stan techniczny aparatów i obwodów elektrycznych systemu,

- podtrzymania zasilania urządzeń i systemów których praca jest niezbędna w czasie pożaru.

- Instalacja oddymiająca klatki schodowe (jeden na sześć miesięcy).

Sprawdzenie wszystkich elementów i podzespołów systemu, przeprowadzenie niezbędnych testów, poprawność reakcji systemu na sygnały wysyłane z centrali, kontrola przycisków oddymiania i innych komponentów systemu.

# Wymagania

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, świadczył co najmniej 2  usługi w zakresie  konserwacji i napraw systemów: KD, SAP i CCTV.

# Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 80 |
| 2. | Czas reakcji serwisu (G) | 20 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

- Cena (C)

C=(Cm/Cb) x 80 (max. liczba punktów)

C-otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm-najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb-cena badanej oferty

- Czas reakcji serwisu (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

T= (Tm/Tb) x 20 (max. liczba punktów)

T- otrzymana ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu

Tm- najkrótszy oferowany czas reakcji spośród ofert

Tb- czas reakcji badanej oferty

Ocena = C+T

- Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

# Zasady składania ofert

  - Oferty należy złożyć do dnia 26.02.2026 r. do godziny 11:00, w formie/miejscu o których mowa w pkt 3) poniżej.

  - Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie lub w formie skanu z podpisem odręcznym) na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

  - Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego:

  - Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

# Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 170 000,00 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1– Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3– Wykaz usług.