GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W ŁODZI

Rejon Autostradowy w Łowiczu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

## „Wykonanie przeglądów i naprawy agregatów prądotwórczych” znajdujących się na terenie obiektu  GDDKiA Oddział w Łodzi oraz Rejonu Autostrady w Łowiczu                zlokalizowanych  w obrębie autostrady  A2 i A1.

- II. Wymagania dotyczące przeglądów i naprawy

- Przeglądy i naprawy należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane zgodnie                           z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane                   ze zmianami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Umowie.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia elektryczne w wymaganych specjalnościach.

- Z przeprowadzonych przeglądów i napraw Wykonawca sporządzi szczegółowe protokoły wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Protokół będzie zawierał co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych wraz  ze    specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej             podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego urządzenia  umożliwiające jego identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

- W zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

- Do każdego protokołu, o którym mowa w pkt II ppkt. 3 Wykonawca dołączy  kopię zaświadczenia, o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Protokół z przeglądu i naprawy winien być wykonany w jednym egzemplarzu w formie drukowanej.

- Wykonawca wykona przeglądy i naprawy zgodnie z przedstawionym  harmonogramem dla poszczególnych  lokalizacji z zachowaniem 30-dniowego  terminu wykonania zamówienia. Poprzez wykonanie  przeglądów rozumie się ostateczne  przekazanie dokumentacji bez wad i zastrzeżeń  po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia przez Zamawiającego opisanej poniżej.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru

- Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazania dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie ( nie dłuższym niż 3 dni robocze) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Niezwłocznie, nie później  niż 2 dni robocze od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu przedmiotu zamówienia, Strony sporządzają w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru w formie pisemnej.

- Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest Rejon/Oddział,  w którym został wykonany dany przegląd.

III. Wykaz i lokalizacja agregatów prądotwórczych do wykonania przeglądów

| Wykaz - Agregaty prądotwórcze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rejon | Rodzaj infrastruktury | Typ /nazwa/model | Nr drogi | Pikietaż + kierunek | Współrzędne GPS | Lokalizacje |
| 1 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GI 220 KS 220 KVA | A1 | 299+800 L | 51.842944, 19.661788 | MOP Skoszewy |
| 2 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GI 67 S AUT SZR 66 KVA | A1 | 301+583 P | 51.825825, 19.650101 | A1/Moskwa P |
| 3 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GI 67 S AUT SZR 66KVA | A1 | 303+034 P | 51.814589, 19.638046 | A1/Plichtów P |
| 4 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GP 44 S AUT 40KVA | A1 | 325+070L | 51.628898, 19.568918 | Modlica |
| 5 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GM 22 S AUT | A1 | 325+740L | 51.628854, 19.568940 | Modlica |
| 6 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GP 50 S AUT 49,5 KVA | A1 | 326+375L | 51.616957, 19.570416 | Tuszyn |
| 7 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GM 22 S AUT 22KVA | A1 | 328+715 | 51.597645, 19.583583 | Żeromin |
| 8 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GP 44 S AUT 40KVA | A1 | 330+800L | 51.580972, 19.593535 | Grabina Wola |
| 9 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | GP 33 S AUT 33KVA | A1 | 332+240L | 51.567754, 19.601038 | Głuchów |
| 10 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | FOGO z silnikiem SCANIA DC13 | A1 | 375+900L | 51.209512, 19.487653 | OUA Kamieńsk |
| 11 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | EPS SYSTEM z silnikiem FTP IVECO NEF 45 | A1 | 388+500L | 51.106825, 19.392382 | MOP Stobiecko Szlacheckie |
| 12 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | EPS SYSTEM z silnikiem FTP IVECO NEF 45 | A1 | 398+000 | 51.031103, 19.332638 | Szczepocice Rządowe |
| 13 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | Elem Power z silnikiem FTP IVECO NEF 67 | A2 | 385+000 P | 51.988041, 19.902255 | SPO Łyszkowice |
| 14 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | DOOSAN PT126TI-II | A2 | 397+800 P | 52.043889, 20.055986 | OUA Nieborów |
| 15 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | TYC-09BG z silnikiem CUMINS; GE3-120KW/150KVA | A2 | 410+900 L | 52.076476, 20.237449 | MOP Bolimów |
| 16 | Oddział Łódź | Agregat prądotwórczy | Fogo typ: I 30 ACG, nr: D6393 | Łódź |  |  | 91-857 Łódź ul. Irysowa 2 |
| 17 | Oddział Łódź | Agregat prądotwórczy | Olympus 150 typ-2332/1800 Perkins”. | Łódź |  |  | 91-857 Łódź ul. Irysowa 2 |

IV. Zakres prac serwisowych przy wykonywaniu przeglądów  agregatów prądotwórczych dla lokalizacji: Oddział   w Łodzi Irysowa 2,   91-857 Łódź oraz Rejon Autostradowy w Łowiczu.

- Wymiana filtrów oleju

- Wymiana oleju

- Wymiana filtrów paliwa

- Wymiana/czyszczenie filtrów powietrza

- Kontrola stanu akumulatorów

- Kontrola ładowania akumulatorów – ewentualna regulacja

- Kontrola poprawności działania czujników silnika

- Kontrola szczelności układu wydechowego

- Kontrola szczelności układu chłodzenia

- Wymiana/uzupełnienie płynu chłodniczego

- Kontrola szczelności układu smarowania

- Kontrola stanu izolacji przewodów

- Kontrola parametrów pracy alternatora

- Niezbędne regulacje parametrów pracy agregatu

- Kontrola i ewentualna wymiana  przewodów gumowych

- Kontrola i ewentualna wymiana przewodów paliwowych

- Regulacja nastaw temperatur grzałki

- Kontrola pasków klinowych

- Kontrola połączeń śrubowych

- Wykonanie protokołów powykonawczych z  wykazem wykonanych prac.

V. Wykaz i lokalizacja agregatów prądotwórczych do napraw

| Wykaz - Agregaty prądotwórcze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rejon | Rodzaj infrastruktury | Typ /nazwa/model | Nr drogi | Pikietaż + kierunek | Współrzędne GPS | Lokalizacje |
| 1 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | Elem Power z silnikiem FTP IVECO NEF 67 | A2 | 385+000 P | 51.988041, 19.902255 | SPO Łyszkowice |
| 2 | Łowicz | Agregat prądotwórczy | TYC-09BG z silnikiem CUMINS; GE3-120KW/150KVA | A2 | 410+900 L | 52.076476, 20.237449 | MOP Bolimów |

VI. Zakres prac dla naprawy agregatów prądotwórczych dla lokalizacji:

- A2 MOP Bolimów: wymiana akumulatorów, wymiana przekaźników sterujących w      automatyce agregatu, wymiana ładowarki akumulatorów, wymiana wadliwego okablowania, ewentualna wymiana układu sterowania.

- A2 MOP Łyszkowice: wymiana akumulatorów, wymiana pompy wodnej.

VII.   Wynagrodzenie Wykonawcy:

- Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu przeglądów agregatów prądotwórczych we wszystkich lokalizacjach przy czym podstawą do płatności za każdy przegląd będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT uwzględniająca cenę jednostkowa brutto za dany przegląd wskazaną  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

- Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokół Odbioru zatwierdzony przez Kierownika Rejonu/ Naczelnika Wydziału będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Wykonawca uwzględni w cenie usługi koszt dojazdu oraz pozostałe koszty usługi min. koszt materiałów konserwacyjnych/eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi.

VIII.    Inne

- Wykonawca wykona przeglądy i naprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, a także z zachowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni do przeprowadzenia przeglądów i napraw wykfalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w trakcie „przeglądu”, a których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w OPZ.

- Z każdego wykonanego przeglądu i naprawy zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.