### Tarnobrzeg, dnia 03 września 2025 r.

3037-7.262.19.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA ZADANIE

„Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14)

### I. Zamawiający

1. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, fax. 15 8228183

2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

### II. Tryb udzielania zamówienia

1.Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z  art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 31120000-3 Generatory.

III Termin realizacji zamówienia

1.  30 dni od dnia podpisania umowy.

IV Wzór umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

- Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

- Oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postepowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zaproszeniu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1) 	formularz oferty – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz ze specyfikacją techniczną zaoferowanego agregatu z przyczepą i innymi składowymi wynikającymi z niniejszego zaproszenia.

3) wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia

- Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego, adresem wykonawcy oraz napisem :

### „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu ”

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 10.09.2024 r. do godz. 11.00,

- lub w wersji elektronicznej ( skany dokumentów ) na adres biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl

kopia

marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

VI. Termin złożenia oraz otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub elektronicznie na adres: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl

kopia

marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

2.	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1008.

3.	Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VII . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób                      uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

1. 	Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami

jest: Starszy Inspektor Marcin Bernyś – tel. 666352109, w godz. 7.30 – 15.30

VIII. Opis kryteriów wyboru ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

oraz opis sposobu obliczenia ceny.

1.Przy wyborze ofert zamawiający posługiwać się będzie jedynym kryterium:

Cena-100 %

PC= CN /CB x100 pkt.,

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX. Unieważnienie postepowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

- Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, faks 15 822 81 83, e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl

- Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Gajewski, tel. 15 8668100 e-mail: tomasz.gajewski@prokuratura.gov.pl

- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia publicznego;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prokurator Okręgowy

załącznik nr 1

3037-7.262.19.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu

- agregat fabrycznie nowy rok produkcji 2025 r., wyprodukowany w Polsce, silnik wyprodukowany w państwie Unii Europejskiej o parametrach takich samych lub lepszych niż w specyfikacji technicznej (dotyczy równoważnych produktów)

- agregat prądotwórczy (moc znamionowa 30 kVA, tj. 24 kW (przy cos  0,8); moc max 33 kVA tj. 26,4 kW (przy cos  0,8) z silnikiem wysokoprężnym chłodzonym cieczą  (1500 obr/min) i prądnicą wyprodukowaną w państwie Unii Europejskiej

- agregat z przyczepą musi pozwolić na wjazd do garażu o wysokości 210 cm

- produkt równoważny o parametrach takich samych lub lepszych - do Wykonawcy należy udowodnienie , że produkt jest równoważny

| PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| Moc znamionowa PRP | 30kVA / 24kW |
| Moc max/awaryjna LTP | 33kVA / 26,4kW |
| Napięcie - częstotliwość | 400V/230V - 50Hz |
| Prąd znam PRP/ max LTP | 43,4A / 47,7A |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,8 |
| Rodzaj zabudowy | Agregat obudowany/wyciszony |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Klasa osiągów | G3 |
| PRĄDNICA |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiacą, uzwojenia nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane |
| Producent | LINZ ELECTRIC |  |
| Model - moc znamionowa | PRO18SC/4 - 30kVA |  |
| Regulacja napięcia | Regulator elektroniczny - AVR zasilany z niezaleznago dodatkowego uzwojenia. |  |
| Reaktancje, impendancja uzwojenia głównego, stałe czasowe | ρcc-0,57; Xd-242%; X'd-19%; X''d-9,0%; Xq-133%; R-0,234Ω T'do 103ms; T'd-7ms; T'd-5ms |  |
| Sprawność, THD | 90,1%, THD <3% |  |
| Klasa izolacji | H |  |
| SILNIK |  |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany, 4-ry zawory na cylinder, Common Rail |  |
| Producent | KOHLER-Lombardini |  |
| Model | KDI-TCB 1903E5/15 - Stage V |  |
| Pojemnośc skokowa | 1900 cm3 |  |
| Moc | 46 KM |  |
| Obroty | 1500 obr/min |  |
| Regulacja obrotów | Elektroniczna (ECU) |  |
| Liczba cylindrów | 4 |  |
| Chłodzenie | Cieczą |  |
| Paliwo | Olej napędowy |  |
| INNE |  |  |
| Pojemność zbiornik paliwa | 90 l |  |
| Zużycie paliwa 100% obc. | 6,5 l/h |  |
| Wymiary agregatu | 1953x867x1442 mm |  |
| Ciężar agregatu | 790 kg |  |
| Zmierzony i gwarantowany poziom ciśnienia akustyczn. | Zmierzony 61 dBA z 7m Gwarantowany 63 dBA z 7m |  |
| Poziom mocy akustycznej | 92 LwA |  |
| Przekrój kabli odbioru mocy | 5x 10mm2 (linka miedziana) |  |
| Przekrój kabli sterowniczych | 12x 1,5mm2 lub 2,5mm2(pow. 15mb) (linka miedziana, żyły numerowane) |  |

| WYPOSAŻENIE. |
| --- |
| ✔ Przyczepa homologowana 1-osiowa z ham. najazd., |  |
| koło manewrowe, podpory korbowe 4szt., kliny 2szt. |  |
| ✔ Akumulator |  |
| ✔ Tłumik wydechu zabudowany w obudowie |  |
| ✔ Płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy) |  |
| ✔ Paliwo w ilości niezbędnej do startu |  |
| ✔ Obudowa z blachy ocynkowanej, zmykana na klucz |  |
| ✔ Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie |  |
| ✔ Wyłącznik magnetotermiczny 4-ro biegunowy |  |
| ✔ Gniazda: 63A-400V IP67 + 16A-230V IP67 |  |
| ✔ Listwa odbioru mocy |  |
| ✔ Grzałka rozruchowa w kolektorze ssącym |  |
| ✔ Grzałka bloku silnika |  |
| ✔ Gniazdo/wtyk potrzeb własnych |  |
| ✔ Instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy, przyczepy |  |
| ✔ Schematy elektryczne |  |
| ✔ Certyfikat gwarancji |  |
| ✔ Deklaracja Zgodności CE, homologacja przyczepy |  |
| STEROWNIK |  |
| Sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z menu w j.polskim i dużym czytelnym wyswietlaczem LCD. Pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy i odbiorników, pomiary wszystkich napięć i prądów na wszystkich fazach, pomiar częstotliwości, pomiar mocy, pomiar ilości paliwa wraz z zabepieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika, czas do przeglądów okresowych. Sterownik wyposażony w wyjście USB-serwisowe. Automatyczny test, regulowane parametry dotyczące automatycznego rozruchu agregatu. |  |

- Pierwsze uruchomienie.

- Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na agregat oraz 24 miesięcznej na przyczepę dwuosiową.

Załącznik nr 2

3037-7.262.19.2025

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	…...……..............................................................................................

Siedziba (adres) …......................................................................................................

Nr telefonu/faksu …..........................................................................................

Nr NIP…............................................ Nr REGON …..........................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-16-19-297

- Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze skierowanym do nas zaproszeniem do składania ofert na:

### Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu

| Lp. | Nazwa urządzenia / materiału | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat…….. wraz z pierwszym uruchomieniem | 1 szt. |  |
| 8 | Przyczepa …….. | 1 szt. |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |

- razem wartość brutto :........................................................................... złotych(słownie........................................................................................)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert .

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Data: .......................................................

Podpis Wykonawcy: ...............................

Załącznik nr 3

3037-7.262.19.2025

Wykonawca:

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z  postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z  postępowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że  w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………… …………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

3037-7.262.19.2025

WZÓR UMOWA nr

zawarta w dniu …………………..  roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

Prokuraturą  Okręgową  w  Tarnobrzegu

z   siedzibą:  39-400  Tarnobrzeg   ul. Sienkiewicza  27

NIP 867 16 19 297    REGON 000569734

reprezentowaną przez:

Robert Kiliański – Prokurator Okręgowy

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

……………………..

NIP ………………… REGON ……………………………

reprezentowaną przez:

………………..

zwanym dalej "Wykonawcą",

została   zawarta   umowa   następującej    treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Odbiorcę pisemnej oferty Dostawcy z dnia  ………….., złożonej w ramach postępowania „Zakup, dostawa, pierwsze uruchomienie  agregatu prądotwórczego na przyczepie dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu”.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, pierwszego uruchomienia i wykonania czterech przeglądów gwarancyjnych do Odbiorcy zaoferowanego sprzętu.

2. Ponadto w ramach niniejszej umowy Dostawca, na swój koszt i własnym staraniem, zobowiązuje się do :

- dostarczenia przedmiotu dostawy do miejsca i w terminie wskazanym przez Odbiorcę

- rozładunku, ustawienia i pierwszego rozruchu na „pracującym budynku”. przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez Odbiorcę .

§ 3

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania czynności , o których mowa w § 2 w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Po zrealizowaniu przez Dostawcę czynności , o których mowa w § 2, Odbiorca dokona odbioru przedmiotu dostawy i podpisze protokół odbioru .

- Zrealizowanie dostawy nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w § 2 i po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 4

- Dostawcy z tytułu zrealizowania dostawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… brutto słownie: /………… zł./

- Należne Dostawcy wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu dostawy i podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru . Zapłata należnego Dostawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę rachunku za zrealizowanie dostawy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Odbiorcy.

- Za zwłokę w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć Odbiorcę ustawowymi odsetkami.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w § 4 pkt. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Dostawcy z tytułu zrealizowania zamówienia oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych .

- Zmiana wynagrodzenia na wyższe jest równoznaczna z zerwaniem umowy i nie zrealizowaniem dostawy, co skutkuje obciążeniem Dostawcy karą umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 6 .

§ 5

- Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na agregat oraz 24 miesięcznej na przyczepę .

§ 6

- Za nie zrealizowanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 10 % wartości całego zamówienia netto, którą to wartość określa oferta Dostawcy, zaś za nieterminowe wykonanie dostawy przewiduje się karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto  za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak wyżej .

- Za nie realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości całego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki, na zasadach jak w pkt. 1 .

- Zwłoka w wykonaniu zamówienia dłuższa niż 20 dni równoznaczna jest z niezrealizowaniem dostawy. Po upływie tego terminu Odbiorca przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie dostawy i niezależnie od kary za nieterminowe realizowanie dostawy obciąży Dostawcę karą umowną za niewykonanie zamówienia, liczoną od całości wartości zamówienia .

§ 7

Niezależnie od kar umownych określonych w § 5 Odbiorca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych .

§ 8

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają orzecznictwu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Odbiorcy .

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Dostawca : 	Odbiorca :