# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# W MIELCU

# ul. Skłodowskiej - Curie 8

# 39-300 Mielec

# Mielec, 2025-03-28

# PSHK.9010.2.21.2025

# Wójt Gminy Padew Narodowa

# ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie gminy Padew Narodowa za rok 2024

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2024.757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2024 r. na terenie gminy Padew Narodowa.

# Mieszkańcy gminy Padew Narodowa zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowości Padew Narodowa i Wola Zdakowska. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Padew Narodowa jest  Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, ul. Ks. Jana Kica 8 oraz Gmina Gawłuszowice 5A, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Gmina Gawłuszowice zarządzająca wodociągiem sieciowym w Woli Zdakowskiej, zaopatruje kilka domostw w miejscowości Rożniaty. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 5248 konsumentów w gminie Padew Narodowa.

# Podstawę obu wodociągów sieciowych w Padwi Narodowej i Woli Zdakowskiej stanowi ujęcie wód podziemnych (6 studni wierconych- Padew Narodowa i 3 studnie wiercone- Wola Zdakowska).

# Przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w Woli Zdakowskiej nie budził zastrzeżeń. Natomiast stan techniczny stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej budził zastrzeżenia w związku z czym PPIS w Mielcu w dniu 30.08.2023 r. wydał decyzję dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni oraz ścian filtrów na hali filtrów w terminie do 31.08.2024 r. Ściany filtrów na hali filtrów zostały naprawione. Natomiast w dniu 23.10.2024 r. została wydana kolejna decyzja zmieniająca termin realizacji na dzień 31.12.2025 r. dotycząca obowiązku doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni. Poprawy należy oczekiwać w kolejnym roku.

# W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | # 553,5 | # Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie # GMINA PADEW NARODOWA | # 5248 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # Mangan- # 87,3 μg/l, # 62,9 μg/l, # 615 μg/l, # 344 μg/l, # 268 μg/l | # Przydatna do spożycia |
| # Wola Zdakowska/ # Gmina Gawłuszowice 5A | # 243,3 | # Rożniaty (część) # GMINA PADEW NARODOWA | # 28 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2024 r. pobrano z obszaru gminy Padew Narodowa 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej- pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego w Padwi Narodowej, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie 
z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 8 próbek wody w zakresie parametru fizykochemicznego tj. manganu.

# Na przestrzeni 2024 r. 5 razy doszło do przekroczenia parametru manganu w wodzie z wodociągu sieciowego Padew Narodowa. W dniu 28.05.2024 r. PPIS w Mielcu stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym (mangan) i wydał komunikat dla mieszkańców. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i otrzymanych dobrych wynikach wody PPIS w Mielcu w dniu 03.07.2024 r. decyzją stwierdził przydatność wody do spożycia i wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 28.05.2024 r. Odbiorcy wody o jej przydatności zostali poinformowani w nowym komunikacie.

Wpływ przekroczonego parametru na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia- Mangan jest jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skorupie ziemskiej. Występuje on naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest też naturalnym elementem wielu produktów żywnościowych i to właśnie drogą pokarmową człowiek przyjmuje go najwięcej. Wartość zalecana ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest równa 400 µg/l wody. Jednakże mangan występujący w stężeniu przekraczającym 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50 µg/l.

Na koniec 2024 r. jakość produkowanej wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. W ciągu roku PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2024 r. i 20.12.2024 r. dla wodociągu sieciowego Padew Narodowa oraz z dnia 18.12.2024 r. dla wodociągu sieciowego Wola Zdakowska.

# Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg sieciowy Padew Narodowa i Wola Zdakowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że mieszkańcy gminy Padew Narodowa korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Padwi Narodowej i w Woli Zdakowskiej spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Po okresowej warunkowej przydatności wody do spożycia i przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi była zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stwierdzona niezgodność nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody były wystarczające.

# Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec

# Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl