## Program Praca Profil
Czas | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:50
Program | Eco | [11 empty] | Praca | [8 empty] | Przewa |  | Praca | [8 empty] | Przewa
Opis | Start | [11 empty] | Lekcja L1 | [8 empty] | Przerwa |  | Lekcja L2 | [8 empty] | Przerwa

## 7.1
Parametr | Czas | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:40 | 0:55 | 1:00 |  | 1:05 |  | 1:10 |  | 1:15 |  | 1:20 |  | 1:25 |  | 1:30 |  | 1:35 |  | 1:40 |  | 1:45 |  | 1:50 | 1:55 |  | 2:00 |  | 2:05 |  | 2:10 |  | 2:15 |  | 2:20 |  | 2:25 |  | 2:30 |  | 2:35 |  | 2:40 |  | 2:45 | 2:50
| Program | Eco | [12 empty] | Praca | [17 empty] | Przerwa |  |  | Praca | [17 empty] | Przerwa
| Opis | Start | [12 empty] | Lekcja L1 | [17 empty] | Przerwa |  |  | Lekcja L2 | [17 empty] | Przerwa
ΔCO2 | Średnie stężenie CO2 w czerpni powietrza [ppm] | [11 empty] | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 |  | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 | CCO2,zewn. | 400 |  | CCO2,zewn. | 400
| Limit ΔCO2 [ppm] | [11 empty] | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 |  | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 | ΔCO2,limit | 550 |  | ΔCO2,limit | 550
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P1 [ppm] | [11 empty] | CCO2,1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 | CCO2.L1.1 | 900 |  | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 | CCO2,1 | 900 |  | CCO2,1 | 900
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P2 [ppm] | [11 empty] | CCO2,2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 | CCO2.L1.2 | 900 |  | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 | CCO2,2 | 900 |  | CCO2,2 | 900
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P3 [ppm] | [11 empty] | CCO2,3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 | CCO2.L1.3 | 900 |  | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 | CCO2,3 | 900 |  | CCO2,3 | 900
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P4 [ppm] | [11 empty] | CCO2,4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 | CCO2.L1.4 | 900 |  | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 | CCO2,4 | 900 |  | CCO2,4 | 900
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P5 [ppm] | [11 empty] | CCO2,5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 | CCO2.L1.5 | 900 |  | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 | CCO2,5 | 900 |  | CCO2,5 | 900
| Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P6 [ppm] | [11 empty] | CCO2,6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 | CCO2.L1.6 | 900 |  | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 | CCO2,6 | 900 |  | CCO2,6 | 900
| Średnie stęzenie CO2 z punktów pomiarowych P1...P6 [ppm] | [11 empty] | CCO2.P1.śr | 900 | CCO2.L1.1.śr | 900 | CCO2.L1.2.śr | 900 | CCO2.L1.3.śr | 900 | CCO2.L1.4.śr | 900 | CCO2.L1.5.śr | 900 | CCO2.L1.6.śr | 900 | CCO2.L1.7.śr | 900 | CCO2.L1.8.śr | 900 | CCO2.L1.9.śr | 900 |  | CCO2.P1.śr | 900 | CCO2.L2.1.śr | 900 | CCO2.L2.2.śr | 900 | CCO2.L2.3.śr | 900 | CCO2.L2.4.śr | 900 | CCO2.L2.5.śr | 900 | CCO2.L2.6.śr | 900 | CCO2.L2.7.śr | 900 | CCO2.L2.8.śr | 900 | CCO2.L2.9.śr | 900 |  | CCO2.P2.śr | 900
| ΔCO2 [ppm] | [13 empty] | ΔCCO2.L1.1 | 500 | ΔCCO2.L1.2 | 500 | ΔCCO2.L1.3 | 500 | ΔCCO2.L1.4 | 500 | ΔCCO2.L1.5 | 500 | ΔCCO2.L1.6 | 500 | ΔCCO2.L1.7 | 500 | ΔCCO2.L1. 8 | 500 | ΔCCO2.L1.9 | 500 |  |  |  | ΔCCO2.L2.1 | 500 | ΔCCO2.L2.2 | 500 | ΔCCO2.L2.3 | 500 | ΔCCO2.L2.4 | 500 | ΔCCO2.L2.5 | 500 | ΔCCO2.L2.6 | 500 | ΔCCO2.L2.7 | 500 | ΔCCO2.L2.8 | 500 | ΔCCO2.L2.9 | 500
[13 empty] | ΔCO2,E | 500 | [16 empty] | ΔCO2,L1 | 500 |  | ΔCO2,P1 | 500 | [16 empty] | ΔCO2,L2 | 500 |  | ΔCO2,P2 | 500
Program Praca Profil
PM2.5 | Koncentracja PM2.5 w powietrzu zewnetrznym [µg/m3] | [11 empty] | PM2.5zewn. | 90 | PM2.5zewn. | [16 empty] | 90 |  | PM2.5zewn. | 130 | PM2.5zewn. | [16 empty] | 130 |  | PM2.5zewn. | 130
| Maksymalna koncentracja PM2.5 w pomieszczeniu [µg/m3] | [11 empty] | PM2.5limit | 25 | PM2.5limit | [16 empty] | 35 |  | PM2.5limit | 25 | PM2.5limit | [16 empty] | 35 |  | PM2.5limit | 25
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P1 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.51 | 24 | PM2.5L1.1 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.1 | 24 | PM2.5L2.1 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.1 | 24
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P2 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.52 | 24 | PM2.5L1.2 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.2 | 24 | PM2.5L2.2 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.2 | 24
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P3 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.53 | 24 | PM2.5L1.3 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.3 | 24 | PM2.5L2.3 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.3 | 24
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P4 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.54 | 24 | PM2.5L1.4 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.4 | 24 | PM2.5L2.4 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.4 | 24
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P5 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.55 | 24 | PM2.5L1.5 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.5 | 24 | PM2.5L2.5 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.5 | 24
| Koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej w punkcie P6 [µg/m3] | [11 empty] | PM2.56 | 24 | PM2.5L1.6 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1.6 | 24 | PM2.5L2.6 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2.6 | 24
| Średnia koncentracja PM2.5 w Sali lekcyjnej [µg/m3] | [11 empty] | PM2.5E | 24 | PM2.5L1 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P1 | 24 | PM2.5L2 | [16 empty] | 34 |  | PM2.5P2 | 24
Pe | Maksymalne sumaryczne zużycie energii elektrycznej [Wh] | [13 empty] | Pe,limit | [16 empty] | 2760 |  |  |  | Pe,limit | [16 empty] | 2760
| Sumaryczne zużycie energii elektrycznej [Wh] | [13 empty] | Pe,L1 | [16 empty] | 600 |  |  |  | Pe,L2 | [16 empty] | 600
EAQ | Środowiskowa jakość powietrza | 0.2
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowym

## 7.2
Test | Parametr\Czas | 0:05 | 0:10 |  | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45
GRAM(-) | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | Program Praca Manual
Test G-1 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG-P1.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K1.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG-P1.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K1.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG-P1.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K1.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG-P1.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K1.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG-1 |  | 0.4
GRAM(-) | Strumień powietrza | Program Praca Manual
Test G-2 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG-P2.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K2.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG-P2.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K2.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG-P2.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K2.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG-P2.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K2.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG-2 |  | 0.4
GRAM(-) | Strumień powietrza | Program Praca Manual
Test G-3 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG-P3.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K3.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG-P3.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K3.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG-P3.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K3.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG-P3.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG-K3.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG-3 |  | 0.4
GRAM(-) | Strumień powietrza | Program Praca Manual
Test G+1 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG+P1.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K1.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG+P1.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K1.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG+P1.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K1.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG+P1.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K1.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG+1 |  | 0.4
GRAM(+) | Strumień powietrza | Program Praca Manual
Test G+2 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG+P2.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K2.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG-+P2.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K2.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG+P2.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K2.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG+P2.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K2.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG+2 |  | 0.4
GRAM(+) | Strumień powietrza | Program Praca Manual
Test G+3 | Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M1 (jtk/m3) | JTKG+P3.1 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K3.1 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M2 (jtk/m3) | JTKG+P3.2 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K3.2 |  | 300
| Stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej w pkt. M3 (jtk/m3) | JTKG+P3.3 |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K3.3 |  | 300
| Średnie stęzenie bakterii GRAM(-) w Sali lekcyjnej (jtk/m3) | JTKG+P3.sr |  | 500 | [5 empty] | JTKG+K3.sr |  | 300
[10 empty] | JTKG+3 |  | 0.4
IAQ | Mikrobiologiczna jakość powietrza | 0.4
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowym

## 7.3
Opis | Lekcja L1
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | Program Praca Manual
Stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym [ppm] | CCO2,nawiew |  | 400
Stężenie CO2 w powietrzu usuwanym [ppm] | CCO2,usuwane |  | 900
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P1 [ppm] | CCO2.L1.1 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P2 [ppm] | CCO2.L1.2 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P3 [ppm] | CCO2.L1.3 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P4 [ppm] | CCO2.L1.4 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P5 [ppm] | CCO2.L1.5 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P6 [ppm] | CCO2.L1.6 |  | 1400
Średnie stężenie CO2 w Sali lekcyjnej [ppm] | CCO2.L1.śr |  | 1400
Efektywność wentylacji [%] | εL1 |  | 0.5
Opis | Lekcja L2
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | Program Praca Manual
Stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym [ppm] | CCO2,nawiew |  | 400
Stężenie CO2 w powietrzu usuwanym [ppm] | CCO2,usuwane |  | 900
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P1 [ppm] | CCO2.L2.1 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P2 [ppm] | CCO2.L2.2 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P3 [ppm] | CCO2.L2.3 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P4 [ppm] | CCO2.L2.4 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P5 [ppm] | CCO2.L2.5 |  | 1400
Stężenie CO2 w Sali lekcyjnej w punkcie P6 [ppm] | CCO2.L2.6 |  | 1400
Średnie stężenie CO2 w Sali lekcyjnej [ppm] | CCO2.L2.śr |  | 1400
Efektywność wentylacji [%] | εL2 |  | 0.5
Całkowita skuteczność wentylacji: |  | εtot | 0.5
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowy

## 7.4
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [kg/h] | qm22, qm11
Parametry powietrza | Test 1
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-15 |  | -15
Wilgotność względna powietrza czerpanego [%] | rH21,-15 |  | 70
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-15 |  | 21
Wilgotność względna powietrza usuwanego [%] | rH11,-15 |  | 40
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,-15 |  | 12
Wilgotność względna powietrza nawiewanego [%] | rH22,-15 |  | 40
Temperatura powietrza wyrzutowego [oC] | θ12,-15 |  | 5
Wilgotność względna powietrza wyrzutowego [%] | rH12,-15 |  | 20
Stosunek masowego strumienia powietrza nawiewanego do usuwanego | qm22/qm11 |  | 1
Sprawność temperaturowa dla -15oC [%] | ηt,-15 |  | 0.75
Parametry powietrza | Test 2
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-7 |  | -7
Wilgotność względna powietrza czerpanego [%] | rH21,-7 |  | 70
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-7 |  | 21
Wilgotność względna powietrza usuwanego [%] | rH11,-7 |  | 40
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,-7 |  | 14
Wilgotność względna powietrza nawiewanego [%] | rH22,-7 |  | 40
Temperatura powietrza wyrzutowego [oC] | θ12,-7 |  | 5
Wilgotność względna powietrza wyrzutowego [%] | rH12,-7 |  | 20
Stosunek masowego strumienia powietrza nawiewanego do usuwanego | qm22/qm11 |  | 1
Sprawność temperaturowa dla -7oC [%] | ηt,-7 |  | 0.75
Parametry powietrza | Test 3
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,7 |  | 7
Wilgotność względna powietrza czerpanego [%] | rH21,7 |  | 70
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,7 |  | 21
Wilgotność względna powietrza usuwanego [%] | rH11,7 |  | 40
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,7 |  | 19
Wilgotność względna powietrza nawiewanego [%] | rH22,7 |  | 40
Temperatura powietrza wyrzutowego [oC] | θ12,7 |  | 5
Wilgotność względna powietrza wyrzutowego [%] | rH12,7 |  | 20
Stosunek masowego strumienia powietrza nawiewanego do usuwanego | qm22/qm11 |  | 1
Sprawność temperaturowa dla 7oC [%] | ηt,7 |  | 0.85714
Parametry powietrza | Test 4
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,24 |  | 24
Wilgotność względna powietrza czerpanego [%] | rH21,24 |  | 40
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,24 |  | 21
Wilgotność względna powietrza usuwanego [%] | rH11,24 |  | 40
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,24 |  | 22.5
Wilgotność względna powietrza nawiewanego [%] | rH22,24 |  | 40
Temperatura powietrza wyrzutowego [oC] | θ12,24 |  | 5
Wilgotność względna powietrza wyrzutowego [%] | rH12,24 |  | 20
Stosunek masowego strumienia powietrza nawiewanego do usuwanego | qm22/qm11 |  | 1
Sprawność temperaturowa dla 24oC [%] | ηt,24 |  | 0.5
Parametry powietrza | Test 5
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,28 |  | 28
Wilgotność względna powietrza czerpanego [%] | rH21,28 |  | 40
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,28 |  | 21
Wilgotność względna powietrza usuwanego [%] | rH11,28 |  | 40
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,28 |  | 25
Wilgotność względna powietrza nawiewanego [%] | rH22,28 |  | 40
Temperatura powietrza wyrzutowego [oC] | θ12,28 |  | 5
Wilgotność względna powietrza wyrzutowego [%] | rH12,28 |  | 20
Stosunek masowego strumienia powietrza nawiewanego do usuwanego | qm22/qm11 |  | 1
Sprawność temperaturowa dla 28oC [%] | ηt,28 |  | 0.42857
Całkowita sprawność temperaturowa [%] |  | ηt | 0.7
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowym

## 7.5
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [kg/h] | qm22, qm11
Test 1
Parametry powietrza czerpanego
Temperatura powietrza [%] | θ21,-15 |  | -15
Wilgotność powietrza [%] | rH21,-15 |  | 70
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst21,-15 |  | 166.8131
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x21,-15 |  | 0.00071763
Parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza [%] | θ22,-15 |  | 12
Wilgotność powietrza [%] | rH22,-15 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,-15 |  | 1402.6602
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x22,-15 |  | 0.0034634
Parametry powietrza usuwanego
Temperatura powietrza [%] | θ11,-15 |  | 21
Wilgotność powietrza [%] | rH11,-15 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,-15 |  | 2487.7901
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x11,-15 |  | 0.0061693
Sprawność entalpiczna [%] | ηx,-15 |  | 0.5
Test 2
Parametry powietrza czerpanego
Temperatura powietrza [%] | θ21,-7 |  | -7
Wilgotność powietrza [%] | rH21,-7 |  | 70
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst21,-7 |  | 341.6555
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x21,-7 |  | 0.0014716
Parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza [%] | θ22,-7 |  | 14
Wilgotność powietrza [%] | rH22,-7 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,-7 |  | 1598.7479
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x22,-7 |  | 0.0039506
Parametry powietrza usuwanego
Temperatura powietrza [%] | θ11,-7 |  | 21
Wilgotność powietrza [%] | rH11,-7 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,-7 |  | 2487.7901
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x11,-7 |  | 0.0061693
Sprawność entalpiczna [%] | ηx,-7 |  | 0.53
Test 3
Parametry powietrza czerpanego
Temperatura powietrza [%] | θ21,7 |  | 7
Wilgotność powietrza [%] | rH21,7 |  | 70
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst21,7 |  | 1002.0088
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x21,7 |  | 0.0043357
Parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza [%] | θ22,7 |  | 19
Wilgotność powietrza [%] | rH22,7 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,7 |  | 2197.9049
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x22,7 |  | 0.0054441
Parametry powietrza usuwanego
Temperatura powietrza [%] | θ11,7 |  | 21
Wilgotność powietrza [%] | rH11,7 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,7 |  | 2487.7901
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x11,7 |  | 0.0061693
Sprawność entalpiczna [%] | ηx,7 |  | 0.6
Test 4
Parametry powietrza czerpanego
Temperatura powietrza [%] | θ21,24 |  | 24
Wilgotność powietrza [%] | rH21,24 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst21,24 |  | 2985.275
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x21,24 |  | 0.0074177
Parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza [%] | θ22,24 |  | 22.5
Wilgotność powietrza [%] | rH22,24 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,24 |  | 2726.6329
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x22,24 |  | 0.006768
Parametry powietrza usuwanego
Temperatura powietrza [%] | θ11,24 |  | 21
Wilgotność powietrza [%] | rH11,24 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,24 |  | 2487.7901
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x11,24 |  | 0.0061693
Sprawność entalpiczna [%] | ηx,24 |  | 0.52
Test 5
Parametry powietrza czerpanego
Temperatura powietrza [%] | θ21,28 |  | 28
Wilgotność powietrza [%] | rH21,28 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst21,28 |  | 3782.3948
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x21,28 |  | 0.0094283
Parametry powietrza nawiewanego
Temperatura powietrza [%] | θ22,28 |  | 25
Wilgotność powietrza [%] | rH22,28 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,28 |  | 3169.3736
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x22,28 |  | 0.0078809
Parametry powietrza usuwanego
Temperatura powietrza [%] | θ11,28 |  | 21
Wilgotność powietrza [%] | rH11,28 |  | 40
Ciśnienie nascynia [Pa] | Pst11,28 |  | 2487.7901
Zawartość wilgoci [kg/kg] | x11,28 |  | 0.0061693
Sprawność entalpiczna [%] | ηx,28 |  | 0.47
Całkowita sprawność entalpiczna [%] |  | ηx | 0.5
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowym

## 7.6
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [kg/h] | qm22, qm11
Test 1:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-15 |  | -15
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-15 |  | 21
Sumaryczne zużycie energii elektrycznej | Pe,-15 |  | 3680
Test 2:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-7 |  | -7
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-7 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,-7 |  | 3680
Test 3:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,7 |  | 7
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,7 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,7 |  | 3680
Test 4:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,24 |  | 24
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,24 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,24 |  | 3680
Test 5:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,28 |  | 28
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,28 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,28 |  | 3680
Test 6:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,28,24,16 |  | 28
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,28,24,16 |  | 24
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,28,24,16 |  | 16
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,28,24,16 |  | 3680
Test 7:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,28,28,16 |  | 28
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,28,28,16 |  | 28
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,28,28,16 |  | 16
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,28,28,16 |  | 3680
Test 8:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-15,18,21 |  | -15
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-15,18,21 |  | 18
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,-15,18,21 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,-15,18,21 |  | 3680
Test 9:
Temperatura powietrza czerpanego [oC] | θ21,-7,18,21 |  | -7
Temperatura powietrza usuwanego [oC] | θ11,-7,18,21 |  | 18
Temperatura powietrza nawiewanego [oC] | θ22,-7,18,21 |  | 21
Sumarczyne zużycie energii elektrycznej | Pe,-7,18,21 |  | 3680
Całkowite zużycie energii elektrycznej [Wh]: |  | Ptot | 3680
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań
zmierzona średnia wartość w trakcie Testów mieszcząca się w przedziale pomiarowy

## 7.7
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | VL1 lub VL2
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P1 | LAE1 |  | 35
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P2 | LAE2 |  | 35
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P3 | LAE3 |  | 35
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P4 | LAE4 |  | 35
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P5 | LAE5 |  | 35
Średni poziom dźwięku w Sali lekcyjnej w punkcie P6 | LAE6 |  | 35
Całkowity poziom dźwięku |  | LAeq | 35
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań

## 7.8
Wysokość pomiarowa [m] | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.1
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | VL1
Limit ryzyka przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie | DRlimit | [8 empty] | 30%
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P1 | DRL1.P1.0.1 | 30% | DRL1.P1.0.6 | 30% | DRL1.P1.1.1 | 30% | DRL1.P1.MAX | 30% | DRL1.P1 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P2 | DRL1.P2.0.1 | 30% | DRL1.P2.0.6 | 30% | DRL1.P2.1.1 | 30% | DRL1.P2.MAX | 30% | DRL1.P2 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P3 | DRL1.P3.0.1 | 30% | DRL1.P3.0.6 | 30% | DRL1.P3.1.1 | 30% | DRL1.P3.MAX | 30% | DRL1.P3 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P4 | DRL1.P4.0.1 | 30% | DRL1.P4.0.6 | 30% | DRL1.P4.1.1 | 30% | DRL1.P4.MAX | 30% | DRL1.P4 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P5 | DRL1.P5.0.1 | 30% | DRL1.P5.0.6 | 30% | DRL1.P5.1.1 | 30% | DRL1.P5.MAX | 30% | DRL1.P5 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P6 | DRL1.P6.0.1 | 30% | DRL1.P6.0.6 | 30% | DRL1.P6.1.1 | 30% | DRL1.P6.MAX | 30% | DRL1.P6 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M1 | DRL1.M1.0.1 | 30% | DRL1.M1.0.6 | 30% | DRL1.M1.1.1 | 30% | DRL1.M1.MAX | 30% | DRL1.M1 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M2 | DRL1.M2.0.1 | 30% | DRL1.M2.0.6 | 30% | DRL1.M2.1.1 | 30% | DRL1.M2.MAX | 30% | DRL1.M2 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M3 | DRL1.M3.0.1 | 30% | DRL1.M3.0.6 | 30% | DRL1.M3.1.1 | 30% | DRL1.M3.MAX | 30% | DRL1.M3 | 0
Średni wskaźnik ryzyka przeciągu w Sali lekcyjnej | DRL1 | [8 empty] | 0
Program | Program Praca Manual
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | VL2
Limit ryzyka przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie | DRlimit | [8 empty] | 30%
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P1 | DRL2.P1.0.1 | 30% | DRL2.P1.0.6 | 30% | DRL2.P1.1.1 | 30% | DRL2.P1.MAX | 30% | DRL2.P1 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P2 | DRL2.P2.0.1 | 30% | DRL2.P2.0.6 | 30% | DRL2.P2.1.1 | 30% | DRL2.P2.MAX | 30% | DRL2.P2 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P3 | DRL2.P3.0.1 | 30% | DRL2.P3.0.6 | 30% | DRL2.P3.1.1 | 30% | DR2.P3.MAX | 30% | DRL2.P3 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P4 | DRL2.P4.0.1 | 30% | DRL2.P4.0.6 | 30% | DRL2.P4.1.1 | 30% | DRL2.P4.MAX | 30% | DRL2.P4 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P5 | DRL2.P5.0.1 | 30% | DRL2.P5.0.6 | 30% | DRL2.P5.1.1 | 30% | DRL2.P5.MAX | 30% | DRL2.P5 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie P6 | DRL2.P6.0.1 | 30% | DRL2.P6.0.6 | 30% | DRL2.P6.1.1 | 30% | DRL2.P6.MAX | 30% | DRL2.P6 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M1 | DRL2.M1.0.1 | 30% | DRL2.M1.0.6 | 30% | DRL2.M1.1.1 | 30% | DRL2.M1.MAX | 30% | DRL2.M1 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M2 | DRL2.M2.0.1 | 30% | DRL2.M2.0.6 | 30% | DRL2.M2.1.1 | 30% | DRL2.M2.MAX | 30% | DRL2.M2 | 0
Ryzyko przeciągu w Sali lekcyjnej w punkcie M3 | DRL2.M3.0.1 | 30% | DRL2.M3.0.6 | 30% | DRL2.M3.1.1 | 30% | DRL2.M3.MAX | 30% | DRL2.M3 | 0
Średni wskaźnik ryzyka przeciągu w Sali lekcyjnej | DRL2 | [8 empty] | 0
Całkowity wskaźnik ryzyka przeciągu | DRMIN | [8 empty] | 0
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań

## 7.9
Koszty Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym
Lp | Nazwa elementu | Deklarowana ilość jednostkowa | j.m | Cena jednostkowa w zł brutto | Cena całkowita brutto | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku (niewłaściwe skreślić)
1.1 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.2 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.3 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.4 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.5 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.6 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.7 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.8 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.9 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.10 |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
1.n |  |  |  |  | 0 | Innowacja/rozwiązanie dostepne na rynku
| Koszty Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym - KD |  |  |  | #VALUE!
Koszty montażu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym
Lp | Nazwa elementu | Deklarowana ilość jednostkowa | j.m. (jednostka miary) | Cena jednostkowa w zł brutto | Cena całkowita brutto
2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
2.5 |  |  |  |  | 0
2.6 |  |  |  |  | 0
2.7 |  |  |  |  | 0
2.8 |  |  |  |  | 0
2.9 |  |  |  |  | 0
2.n |  |  |  |  | 0
| Koszty montażu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym - KM |  |  |  | #VALUE!
Koszty serwisu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym przez okres 15 lat
Lp | Nazwa elementu | Deklarowana ilość jednostkowa | j.m. | Cena jednostkowa w zł brutto | Cena całkowita brutto
3.1 | Serwis w 1 roku |  | szt. |  | 0
3.2 | Serwis w 2 roku |  | szt. |  | 0
3.3 | Serwis w 3 roku |  | szt. |  | 0
3.4 | Serwis w 4 roku |  | szt. |  | 0
3.5 | Serwis w 5 roku |  | szt. |  | 0
3.6 | Serwis w 6 roku |  | szt. |  | 0
3.7 | Serwis w 7 roku |  | szt. |  | 0
3.8 | Serwis w 8 roku |  | szt. |  | 0
3.9 | Serwis w 9 roku |  | szt. |  | 0
3.10 | Serwis w 10 roku |  | szt. |  | 0
3.11 | Serwis w 11 roku |  | szt. |  | 0
3.12 | Serwis w 12 roku |  | szt. |  | 0
3.13 | Serwis w 13 roku |  | szt. |  | 0
3.14 | Serwis w 14 roku |  | szt. |  | 0
3.15 | Serwis w 15 roku |  | szt. |  | 0
| Koszty serwisu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym przez okres 15 lat - KS |  |  |  | #VALUE!
Koszty materiałów eksploatacyjnych przez okres 15 lat
Lp | Nazwa elementu | Deklarowana ilość jednostkowa | j.m. | Cena jednostkowa w zł brutto | Cena całkowita brutto
4.1 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 1 roku |  | szt. |  | 0
4.2 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 2 roku |  | szt. |  | 0
4.3 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 3 roku |  | szt. |  | 0
4.4 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 4 roku |  | szt. |  | 0
4.5 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 5 roku |  | szt. |  | 0
4.6 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 6 roku |  | szt. |  | 0
4.7 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 7 roku |  | szt. |  | 0
4.8 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 8 roku |  | szt. |  | 0
4.9 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 9 roku |  | szt. |  | 0
4.10 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 10 roku |  | szt. |  | 0
4.11 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 11 roku |  | szt. |  | 0
4.12 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 12 roku |  | szt. |  | 0
4.13 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 13 roku |  | szt. |  | 0
4.14 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 14 roku |  | szt. |  | 0
4.15 | Koszty materiałów eksploatacyjnych w 15 roku |  | szt. |  | 0
| Koszty materiałów eksploatacyjnych przez okres 15 lat - KME |  |  |  | #VALUE!
Koszty Administracji Szkolnego systemu zarządzającego
Lp | Nazwa elementu | Deklarowana ilość jednostkowa | j.m. | Cena jednostkowa w zł brutto | Cena całkowita brutto
5.1 | Koszty Administracji w 1 roku |  | szt. |  | 0
5.2 | Koszty Administracji w 2 roku |  | szt. |  | 0
5.3 | Koszty Administracji w 3 roku |  | szt. |  | 0
5.4 | Koszty Administracji w 4 roku |  | szt. |  | 0
5.5 | Koszty Administracji w 5 roku |  | szt. |  | 0
5.6 | Koszty Administracji w 6 roku |  | szt. |  | 0
5.7 | Koszty Administracji w 7 roku |  | szt. |  | 0
5.8 | Koszty Administracji w 8 roku |  | szt. |  | 0
5.9 | Koszty Administracji w 9 roku |  | szt. |  | 0
5.10 | Koszty Administracji w 10 roku |  | szt. |  | 0
5.11 | Koszty Administracji w 11 roku |  | szt. |  | 0
5.12 | Koszty Administracji w 12 roku |  | szt. |  | 0
5.13 | Koszty Administracji w 13 roku |  | szt. |  | 0
5.14 | Koszty Administracji w 14 roku |  | szt. |  | 0
5.15 | Koszty Administracji w 15 roku |  | szt. |  | 0
| Koszty Administracji Szkolnego systemu zarządzającego - KA |  |  |  | #VALUE!
Koszt całkowity Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzania oraz użytkowaniem przez 15 lat
Symbol | Opis |  |  |  | Wartość obliczona
KD | Koszty Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym |  |  |  | #VALUE!
KM | Koszty montażu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym |  |  |  | #VALUE!
KS | Koszty serwisu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym przez okres 15 lat |  |  |  | #VALUE!
KME | Koszty materiałów eksploatacyjnych przez okres 15 lat |  |  |  | #VALUE!
KA | Koszty administracji Szkolnego systemu zarządzania przez okres 15 lat |  |  |  | #VALUE!
CAPEX | koszty budowy |  |  |  | #VALUE!
OPEX | koszty eksploatacji przez 15 lat |  |  |  | #VALUE!
KC | Całkowity koszt A Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym oraz użytkowaniem przez 15 lat |  |  |  | #VALUE!
Legenda:
uzupełnia Wykonawca
obliczone wartości zmiennych niezbędnych do obliczenia końcowego wyniku
służą do podania wyników obliczeń wartości Wymagań