Garwolin, dnia 26.02.2024 r.

HK.9027.2.9.2024

„TROJANÓW” sp. z o.o.

ul. Staszica 1

05-800 Pruszków

Zbiorcza roczna ocena jakości wody

na pływalni TALARIA RESORT & SPA Trojanów 158, 08-455 Trojanów

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.),

- § 4  pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalniach ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 ww. rozporządzenia;

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wyników badań wody wykonanych z nadzoru w dniu 10.10.2023 r., przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie przed wydaniem oceny;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje zbiorczej, rocznej oceny jakości wody w ww. pływalni.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z wodociągu publicznego Więcków, zarządzanego przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN CO, GAZ Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew, który jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w 2 niecki basenowe (niecka pływacka, niecka rekreacyjna). Nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci 
do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią, który był realizowany zgodnie z ustaleniami, a sprawozdania były przekazywane w terminie.

Zakres przeprowadzanych badań w pływalni był zgodny z wymogami 
ww. rozporządzenia i obejmował: mętność, pH wody, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli 
i liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów 
w 36±20C po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Próbki wody pobierano z następujących punktów:

- niecka basenu pływackiego,

- system cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu pływackiego,

- niecka basenu rekreacyjnego - wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol                  wodno-powietrzny,

- system cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu rekreacyjnego,

- natrysk łazienka, badania w zakresie bakterii Legionella sp.

Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej, przez Laboratorium Analiz Żywności i Pasz RYPIN, ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin oraz z nadzoru w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, (laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarządzający pływalnią prowadził rejestr wyników pomiarów jakości wody i bieżącej obserwacji dla niecek oraz nadzór nad pracą urządzeń. W wodzie oznaczano: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperaturę. Nie odnotowywano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Zarządzający pływalnią umieszczał przy pływalni, na tablicy informacyjnej 
i na stronie internetowej aktualną ocenę jakości wody wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz aktualne wyniki badania wody.

Po przeprowadzonej analizie wyników badań wody od 1 stycznia  2023 r. 
do 31 grudnia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że wystąpiły przekroczenia:

- w 3 próbkach stwierdzono bakterie Pseudomonas aeruginosa oraz przekroczenie ogólnej  liczba mikroorganizmów w punktach  poboru: basen pływacki, woda wprowadzana do basenu pływackiego oraz woda wprowadzana do basenu rekreacyjnego;

- w 1 próbce stwierdzono zbyt wysoka wartość chloru wolnego 1,90=0,30 w punkcie poboru: niecka basenu rekreacyjnego, przy normie 0,7-1 mg/l.

Zarządzający pływalnią, w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych występujących w wodzie, podejmował natychmiastowe działania naprawcze, informując Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o ich zakresie: przeprowadzano gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Została wydana decyzja stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli i nakazująca wyłącznie z eksploatacji niecki basenowej. Przeprowadzano ponowne badania jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych; wyniki były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Ponadto w próbce wody pobranej z nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie stwierdzono przekroczenie liczby Legionella sp. w 100 ml w punkcie poboru natryski. Została wydana decyzja administracyjna z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazująca zaprzestanie korzystania z pryszniców przy basenie kąpielowym. Pobrane próby kontrolne wykazały wyeliminowanie ww. przekroczenia. Wydano pozytywną ocenę jakości wody ciepłej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza, że podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 
TALARIA RESORT & SPA Trojanów 158, wykazała, że administrator zgodnie 
z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymują:

- Adresat

- Aa.