OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczalnej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole

NIP: 754 000 37 37 REGON: 017511575-00147

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest „Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż wraz 
z uruchomieniem urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Skompensowanie  mocy biernej o nie mniej niż  95% w stosunku do  wartości  wyszczególnionych w rozliczeniu opłat na fakturze za dystrybucję energii elektrycznej dla każdego z  niżej wyszczególnionych punktów poboru energii:

1. A4 węzeł Opole- Zachód, SPO Prądy zasilanie oświetlenia i obiektów

PPE 590322413700181446

2. A4 MOP Prószków i Przysiecz pas rozdziału zasilanie oświetlenia i obiektów

PPE 590322413200034785

3. A4 węzeł Opole Południe, SPO Dąbrówka zasilanie oświetlenia i obiektów PPE 590322413500554006

4. A4 węzeł Krapkowice, SPO, OUA Gogolin zasilanie oświetlenia i obiektów PPE 590322413500115894

5. A4 Zasilanie oświetlenia pasa rozdziału przy MOP-ach Wysoka  i Góra Św. Anny PPE 590322413500290171

6. A4 węzeł Strzelce Opolskie, SPO Nogowczyce zasilanie oświetlenia i obiektów PPE 590322413500620657.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 
w szczególności do:

1)  Zaprojektowania, wykonania niezbędnych pomiarów sieci do montażu 
i uruchomienia układu kompensacji mocy biernej w wyżej wymienionych lokalizacjach,

2) naprawienia wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w trakcie montażu oraz uporządkowania miejsca prac każdorazowo po zakończeniu prac związanych z realizacją zamówienia,

3) przeprowadzenia rozruchu urządzenia oraz wykonania pomiarów sprawdzających,

4) wykonania innych czynności niewymienionych w OPZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

5) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenia i dokumentów z wykonanych pomiarów,

6) wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów i urządzeń spełniających wszelkie wymagane kryteria techniczne oraz normy eksploatacyjne, posiadających wymagane atesty certyfikaty oraz wykonanych z wysokiej jakości materiałów, spełniających wszelkie normy dotyczące eksploatacji i zapewniających bezpieczeństwo ich użytkownikom zapewnionych we własnym zakresie i na własny koszt,

7) uruchomienia układu kompensacji mocy biernej oraz wykonania nastaw i korekt parametrów pracy,

8) wykonania weryfikacji poprawności wykonania instalacji kompensacji poprzez wykonanie pomiarów analizatorem parametrów sieci,

9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- Wymagania stawiane urządzeniom

- aktywny kompensator mocy biernej,

- regulacja bezstopniowa

- przekładniki prądowe w klasie dokładności 0,2s

- moc urządzenia dostosowana do występującego obciążenia,

- kompensacja indywidualna w każdej fazie,

- kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,

- do sterowania układem kompensacji: pomiar napięcia i prądu z trzech faz,

- dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję i być fabrycznie nowe,                      nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich,

- układ kompensacji należy dobrać dla każdego obiektu na podstawie wyników pomiarów elektrycznych pod kątem doboru układu kompensacji mocy biernej przeprowadzonych przez Wykonawcę.

- na dostarczone urządzenie i wykonaną instalację Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

- Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki które według Zamawiającego należy traktować jako odpady                              i winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

- Dokumentacja zdjęciowa

Zamawiający udostępna dokumentację zdjęciową szaf przyłączeniowych, rozdzielczych dla przedmiotowych PPE.

- Zużycie energii dla przedmiotowych PPE

Zamawiający udostępnia wykaz faktur dystrybucyjnych dla przedmiotowych PPE.

- Wizja lokalna:

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz przeprowadzenie pomiarów. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie lub mailowo.

Osobami upoważnioną w sprawie wizji lokalnej są Adam Piechowiak telefon kontaktowy 77 40 16 387, email: apiechowiak@gddkia.gov.pl.

- Termin wykonania zamówienia:

W terminie do 5  miesięcy od daty podpisania umowy, z czego:

- do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy zostaną zaprojektowane, dostarczone oraz  zamontowane  wraz z uruchomieniem przedmiotowe urządzenia do kompensacji mocy biernej,

- do 3 miesięcy od zakończenia montażu urządzeń - przeprowadzenie analizy skuteczności kompensacji mocy

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów podanych w punkcie XI .

Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielnie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczania ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na wykonawcy.

- Kryteria wyboru oferty:

Cena (C)– 60 pkt

Okres gwarancji (G)- 40 pkt

      - Kryterium „Cena” (C) – waga 60 pkt

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 60 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

2. Kryterium „Okres gwarancji” (G) – waga 40 punktów

Kryterium „Okres gwarancji na roboty” ocenione zostanie na podstawie okresu gwarancji dla robót podanych w latach – zadeklarowanych przez Wykonawcę                        w  Formularzu Oferty.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższa tabelą:

| Długość okresu gwarancji w latach | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 2 lata | 0 |
| 3 lata | 20,00 |
| 4 lata | 40,00 |

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 4 lata to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 4 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie 
z Wykonawcą.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych                w ramach każdego z kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem

P = C + G

gdzie: 	 C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”

- Warunki płatności

      - Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z  stawką podaną w formularzu cenowym.

      - Wykonawca otrzyma 80% wynagrodzenia po zakończonym zaprojektowaniu, dostawie oraz montażu wraz z uruchomieniem urządzeń potwierdzonym stosownym protokołem odbioru częściowego robót na podstawie pierwszej faktury VAT - częściowej, pozostała kwota 20% wynagrodzenia zostanie wykonawcy wypłacona po przeprowadzeniu analizy skuteczności kompensacji mocy po okresie 3 miesięcy od daty protokolarnego częściowego odbioru robót na podstawie drugiej faktury VAT - końcowej. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie  poprawnie wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego.

- Opis sposobu przygotowania oferty

      - Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

      - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.