## C-2+ .. +WY-BIB
|  | Nazwa: | C-BIB
|  | Typ: | Czerpny
|  | Opis: | Czerpny biblioteki
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
C-BIB | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 120 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
C-BIB | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 3 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 315 | b= | 750 | d= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 3.06 | 3.06 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 315 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 237 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 7 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 1.35 | 2.7 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 8 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 1.38 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 958 | [8 empty] | ocynk |  | 1.34 | 1.34 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 200 | c= | 500 | d= | 200 | l= | 1100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1370 | [8 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 1366 | [8 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny w ścienie zewnętrznej wzmocniony gr ścianki 2mm, uszczelniony,przejście w ścianie uszczelnione masą nie przepuszczająca wody | a= | 200 | b= | 500 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
C-BIB | 14 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 200 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 15 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 16 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 17 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 19 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | d= | 900 | e= | 150 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk |  | 3.36 | 3.36 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk i zabudowany wg. architektury
C-BIB | 20 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 900 | b= | 300 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
|  | Nazwa: | N-BIB
|  | Typ: | Nawiewny
|  | Opis: | Nawiewny Biblioteka
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-BIB | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 120 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
N-BIB | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 315 | b= | 750 | c= | 400 | d= | 250 | l= | 375 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 5 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 250 | e= | 100 | l= | 400 | [6 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 6 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 1.05 | 2.1 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 250 | l= | 660 | [8 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 250 | l= | 1105 | [8 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.95 | 1.95 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 11 | 1 | LX-5G, LxH=250x250, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S LX-5G, LxH=250x250,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V (dopasować do SSP bud.) AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 250 | H= | 250 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 205 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
N-BIB | 14 | 1 | CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V(dopasować do SSP bud.) AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | Ogólny | Izol=40mm+folia AL
N-BIB |  | 11 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą | L= | 425 | H= | 125 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-BIB |  | 1 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 425 | H= | 125 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-BIB |  | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 325 | H= | 75 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-BIB |  | 1 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą | L= | 325 | H= | 125 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
|  | Nazwa: | W-BIB
|  | Typ: | Wywiewny
|  | Opis: | Wywiewny Biblioteka
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-BIB | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 120 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
W-BIB | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 3 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 315 | b= | 750 | c= | 400 | d= | 250 | l= | 600 | e= | -500 | f= | 0 | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 4 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 1.05 | 2.1 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 162 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 6 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 250 | d= | 125 | l= | 250 | e= | 125 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 7 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 8 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 9 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 1.57 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 11 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 525 | a= | 75 | b= | 325 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 12 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 325 | H= | 75 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 13 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 1075 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.95 | 1.95 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 250 | l= | 792 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 17 | 1 | LX-5G, LxH=250x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S LX-5G, LxH=250x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V (dopasować do SSP bud.) AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 250 | H= | 400 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 250 | l= | 205 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB |  | 11 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą | L= | 425 | H= | 125 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB |  | 1 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą | L= | 125 | H= | 325 | k= | - | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
W-BIB |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne | Izol=40mm+folia AL
|  | Nazwa: | WY-BIB
|  | Typ: | Wyrzutowy
|  | Opis: | WY- biblioteka
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WY-BIB | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 315 | b= | 750 | l= | 130 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WY-BIB | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 750 | b= | 315 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 750 | b= | 315 | c= | 500 | d= | 200 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 4 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 1330 | [8 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 7 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 2.07 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 200 | l= | 503 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 993 | [8 empty] | ocynk |  | 1.39 | 1.39 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny w ścienie zewnętrznej wzmocniony gr ścianki 2mm, uszczelniony,przejście w ścianie uszczelnione masą nie przepuszczająca wody | a= | 200 | b= | 500 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 11 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 600 | l= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 12 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | d= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 600 | l= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | Izol=40mm kauczuk
WY-BIB | 14 | 1 | WG*+RG | Prostokątna wyrzutnia ścienna | a= | 350 | b= | 600 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne