Zakres planowanych prac po uwzględnieniu wykonanych wcześniejszych etapów realizacji inwestycji:

POM. -1/1

- obniżenie poziomu piwnicy w klatce schodowej pom. -1/1, wykonanie projektowanych warstw podłogowych + zabezpieczenie przeciwwodne ścian fundamentowych, docelowy poziom podłogi powinien być dostosowany do pom. -1/2 i -1/12

- wyburzenie i wykonanie nowego pierwszego biegu schodów (ewentualne przedłużenie biegu istniejącego - do weryfikacji na budowie);

- wykonanie wykończenia biegu na wzór schodów istniejących powyżej (płytki);

- montaż balustrady - kontynuacja istniejącej balustrady, wysokość 1,1 m;

- wykonanie obudowy przewodów ciepłowniczych z płyt ogniochronnych o klasie odporności ogniowej EI60 gr. 40 mm (2 x 20 mm);

- wykonanie przepustów instalacyjnych ppoż.;

- uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitu;

- wykonanie posadzki – płytki ceramiczne + listwy przypodłogowe;

- wymiana drzwi D2 i D3 (EI60)

- montaż oświetlenia

POM. -1/2

- wykonanie wykończenia schodów żelbetowych – okładzina drewniana;

- wykonanie balustrady schodów, wys. 1,1 m;

- zamurowanie przejścia w osi 6, montaż przepustów instalacyjnych EI120;

- wykonanie przebicia stropu w miejscu planowanej windy;

- montaż windy towarowej wraz z konstrukcją;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe stalowej konstrukcji wzmacniającej strop do klasy REI60 przez obudowę płytami ogniochronnymi (2x20mm);

- częściowy demontaż na czas prac budowlanych  i ponowny montaż wykonanych kanałów wentylacyjnych;

- częściowa przeróbka zmian tras instalacji wodnej – w miejscach kolidujących z planowaną aranżacją;

- wzmocnienie podłogi piwnicy w miejscu przeznaczonym pod magazynowanie zwarte – montaż szyn pod regały;

- wykonanie posadzki – płytki ceramiczne + listwy przypodłogowe

- montaż wpustów posadzkowych z wkładką antyzapachową,

- bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie;

- tynkowanie, malowanie stropów i ścian;

- montaż opraw oświetleniowych i gniazd;

- montaż wyposażenia meblowego

POM. -1/3

- częściowe skucie istn. wylewki do poziomu płyty żelbetowej, wykonanie ściany  REI120 wydzielającej pomieszczenie, wykonanie przepustów instalacyjnych i klap ppoż;

- montaż drzwi D2 (EI60);

- wykonanie schodów żelbetowych do pom. wentylatorni -1/4;

- wykonanie balustrady

- zabezpieczenie stropu tynkiem ogniochronnym do klasy REI120;

- montaż wpustu posadzkowego z wkładką antyzapachową,

- bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie;

- tynkowanie, malowanie stropów i ścian;

- montaż opraw oświetleniowych i gniazd;

- montaż pompy w studni, montaż klapy;

- wykonanie trasy kanalizacji pod posadzką od studni z pompą do zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej (przejście przez kanał techniczny);

- demontaż i ponowny montaż kompensacji na przewodzie ciepłowniczym w celu umożliwienia transportu centrali wentylacyjnej do pom. -1/4

POM. -1/4

- zabezpieczenie stropu tynkiem ogniochronnym do klasy REI120;

- uzupełnienie tynków ścian;

- wykonanie zabezpieczenia ppoż. istniejących słupów przez otynkowanie,

- malowanie stropów i ścian;

- montaż wpustu posadzkowego z wkładką antyzapachową,

- bruzdowanie pod lampy i gniazda, okablowanie;

- montaż opraw oświetleniowych i gniazd;

- wykonanie przebić na czerpnię i wyrzutnię;

- montaż czerpni i wyrzutni;

- montaż, podłączenie i regulacja centrali wentylacyjnej z osprzętem (montaż z segmentów umożliwiających transport do pomieszczenia);

- montaż drzwi technicznych D5, częściowe zamurowanie otworu i montaż przepustów instalacyjnych ppoż.;

POM. -1/12 i -1/6

-	wykonanie studni na pompę, montaż pompy, montaż wpustu posadzkowego i trasy odprowadzenia do zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej;

- zabezpieczenie stropu tynkiem ogniochronnym do klasy REI120;

POM. 0/21

- wykonanie posadzki – wykładzina winylowa;

- demontaż rolety i drzwi w osi 6, zamurowanie istniejącego przejścia;

- wykonanie przebicia w osi 6 – szer. 1,6 m, na pełną wysokość pomieszczenia, uzupełnienie tynków, wykończenie szpalet, malowanie;

- montaż balustrad naokoło przebicia w stropie;

- demontaż na czas prac opraw oświetleniowych, ponowny montaż;

- zamurowanie wlotów wentylacji grawitacyjnej;

- wykonanie docelowych instalacji elektrycznych – gniazda i floorboxy;

- montaż wyposażenia meblowego

POM. 0/22

- wykonanie obudowy pionowych kanałów wentylacyjnych przy osi 10

- zmiana lokalizacji drzwi w osi 10 – demontaż i zamurowanie istniejącego otworu, wykonanie przebicia, montaz nadproża i nowych drzwi w nowej lokalizacji, uzupełnienie tynków, wykończenie szpalet, malowanie

- zamurowanie wlotów wentylacji grawitacyjnej;

- montaż wyposażenia meblowego