OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wyciągowych, komór do  badań mrozoodporności oraz instalacji chłodniczej w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Katowicach.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem:

  - Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych

    - System klimatyzacyjny – System VRF

| Jednostka zewnętrzna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | MDS600T | R 410A, 25kg |
| Jednostka wewnętrzna |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | MDS28c | 2 sztuki |
| AERMEC | MDS36c | 1 sztuka |
| AERMEC | MDS45c | 1 sztuka |
| AERMEC | MDS56c | 1 sztuka |
| AERMEC | MDS71c | 3 sztuki |
| AERMEC | MDS90c | 1 sztuka |
| AERMEC | MDS112c | 1 sztuka |
| AERMEC | MDS71f | 1 sztuka |

    - System klimatyzacyjny – System VRF

| Jednostka zewnętrzna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | MDS560T | R 410A, 25kg |
| Jednostka wewnętrzna |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | MDS28c | 8 sztuk |
| AERMEC | MDS36c | 3 sztuki |
| AERMEC | MDS45c | 2 sztuki |
| AERMEC | MDS56c | 2 sztuki |
| AERMEC | MDS71c | 1 sztuka |

    - Klimatyzator inwerterowy

| Jednostka zewnętrzna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | CWI241H | R 410A, 1.65kg |
| Jednostka wewnętrzna |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| AERMEC | EWI241H | - sztuka |

  - Wykaz urządzeń wentylacyjnych

    - Centrala wentylacyjna

| Centrala wentylacyjna VTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| Ventus VTS | VS-100-R-PHC/FSS | Wywiew: - 8540 m³/h - Tłumik szumu VS 100 SLCR - Filtr VS 100 B.FLT F5, typ EU5 - Wentylator CS 75/100 DRCT.DR.FAN 1 v.2 - Odkraplacz VS 100 DRP.ELTR Nawiew - 8540 m³/h - Filtr VS 100 B.FLT F5, typ EU5 - Wymiennik krzyżowy VS 100 PCR - Nagrzewnica wody VS 100 WCL 2 - Chłodnica freonowa VS 100 DX 2-1 - Wentylator VS 75/100 DRCT.DR.FAN 1 v.2 - Filtr VS 100 B.FLT F7, typ EU7 - Tłumik szumu VS 100 SLCR |
| Agregat chłodniczy |  |  |
| Nazwa | Model | Informacje |
| Aermec | ANL150 C | R 410A, 11.50kg |

    - Centrala wentylacyjna

| Centrala wentylacyjna VTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| Ventus VTS | VS-30-R-RHC/SS | Wywiew: - 2510 m³/h - Tłumik szumu VS 30 SLCR - Filtr VS 30 B.FLT G4, typ EU4 - Wentylator VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Nawiew - 2610 m³/h - Filtr VS 30 B.FLT G4, typ EU4 - Wymiennik obrotowy VS 30 RRG.ROT.SET - Nagrzewnica wody VS 30 WCL 2 - Chłodnica freonowa VS 30 DX 2-1 - Wentylator VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 - Tłumik szumu VS 30 SLCR |
| Agregat chłodniczy |  |  |
| Nazwa | Model | Informacje |
| Aermec | ANL020 C | R 410A, 1.25 kg |

    - Centrala wentylacyjna

| Centrala wentylacyjna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| Komfovent | REGO-1200PW-L-EC-C3 |  |

  - Instalacja chłodnicza „Ekstraktorów ultradźwiękowych”

    - Instalacja chłodnicza „ekstraktorów bitumicznych”

| Agregat chłodniczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| RHOSS | Chiller TCAEY 111 P | R 410A, 1.90 kg |
| Instalacja chłodnicza |  |  |
| Nazwa | Model | Informacje |
| Instalacja chłodnicza |  | Instalacja chłodnicza wykonana jest w systemie zamkniętym z pompą na zasilaniu. Źródłem chłodu jest wytwornica wody lodowej TCAEY 111 P firmy RHOSS o mocy chłodniczej 12,4 kW, układ jest wypełniony 30% roztworem glikolu. Zbiornik buforowy o pojemności 200. |

  - Wykaz komór do badań mrozoodporności

    - Automatyczna komora do badań mrozoodporności

| Producent | Model | Informacje |
| --- | --- | --- |
| Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Basic | R 404A, 3.0 kg |

    - Automatyczna komora do badań mrozoodporności

| Producent | Model | Informacje |
| --- | --- | --- |
| Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Jumbo | R 404A, 6.0kg |

    - Automatyczna komora do badań mrozoodporności

| Producent | Model | Informacje |
| --- | --- | --- |
| Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Basic | R 404A, 3.0kg |

  - Wykaz urządzeń wyciągowych

| Agregat chłodniczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| Harmann | VIVERA 4-355/2700S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 2690 [m3/h] In/Inmax: 1,8/2,0 [A] Pmax: 280 [W] Tmax: 60 [oC] |
| Harmann | VIVERA 4-315/1600S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 1570 [m3/h] In/Inmax: 0,6/0,6 [A] Pmax: 124 [W] Tmax: 70 [oC] |
| Harmann | VIVERA 2-280/1700S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 1740 [m3/h] In/Inmax: 1,2/1,3 [A] Pmax: 280 [W] Tmax: 65 [oC] |
| Harmann | CAPP 2-190/450S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 450 [m3/h] In/Inmax: 0,3/0,3 [A] Pmax: 70 [W] Tmax: 45 [oC] |
| Harmann | CAPP 2-220/900S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 900 [m3/h] In/Inmax: 0,5/0,5 [A] Pmax: 112 [W] Tmax: 45 [oC] |
| Harmann | VIVERA 2-250/1200S | Zasilanie: 230V 50Hz Qmax: 1160 [m3/h] In/Inmax: 0,8/0,9 [A] Pmax: 200 [W] Tmax: 55 [oC] Sztuk: 2 |

- Termin przeglądów i miejsce

Przedmiot umowy będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wymienionych w pkt 2.1 – 2.5 będą wykonywane dwa razy w roku, w okresach:

  - kwiecień - maj,

  - październik - listopad.

Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wymienionych w pkt 2.4, będą wykonywane w terminach i godzinach ustalonych w formie pisemnej lub telefonicznej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

Pierwszy przegląd serwisowy i konserwację urządzeń należy wykonać w 2022 r.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego muszą być wliczone w usługę przeglądu i konserwacji.

Urządzenia wymienione w pkt 2 znajdują się w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe, 43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6.

- Warunki dotyczące zamówienia

  - Wymagane warunki świadczenia usługi dla urządzeń klimatyzacyjnych

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych;

- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych;

- czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów;

- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej, wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodzącego;

- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny;

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych wraz z ewentualną wymianą baterii w pilocie;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja;

- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika;

- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza;

- pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory;

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy;

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, pomiary:

- ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody, czynnik chłodniczy, filtry i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego i konserwacji klimatyzacji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne, urządzeń wymienionych w pkt 2.1 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, w których zamontowane są systemy klimatyzacyjne będące przedmiotem Umowy oraz posiadaną dokumentację.

- Wykonawca przed przystąpieniem do przeglądów serwisowych urządzeń, zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, wymienionych 
w pkt 2.1.1 i pkt 2.1.2, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, 
o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15.05.2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

- Wykonawca po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 9 dokona wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  - Wymagane warunki świadczenia usługi dla urządzeń wentylacyjnych

  - Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych obejmuje:

- czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza – elementy zewnętrzne;

- wymiana filtrów;

- czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych zamontowanych na kanałach;

- uruchomienie centrali wentylacyjnej – sprawdzenie pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych;

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

- pomiar wydatku powietrza kratek nawiewnych i wyciągowych – regulacja;

- pomiar wydajności wentylatorów wyciągowych / nawiewnych;

- usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek;

- pomiar prądów pobieranych przez silniki nawiewu i wywiewu;

- sprawdzenie działania siłowników: nawiewu i wywiewu;

- sprawdzenie działania termostatu przeciwzamrożeniowego;

- sprawdzenie działania obrotowego wymiennika ciepła;

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych.

  - Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody, czynnik chłodniczy, filtry i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

  - Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji urządzeń wentylacji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

  - Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt 2.2 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

  - Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

  - Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

  - Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, w których zamontowane są systemy wentylacyjne będące przedmiotem Umowy oraz posiadaną dokumentację.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do przeglądów serwisowych oraz napraw urządzeń, zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, wymienionych w pkt 2.2.1, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  - Wykonawca po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 9 dokona wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  - Wymagane warunki świadczenia usługi dla Instalacja chłodniczej „Ekstraktorów ultradźwiękowych”

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji obejmuje:

- czyszczenie filtrów;

- czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów;

- sprawdzenie szczelności układu wody lodowej; Przy niskim ciśnieniu w układzie należy uzupełnić układ 30% roztworem glikolu;

- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej, wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodzącego;

- sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej;

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

- pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory;

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy;

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, pomiary:

- ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody, czynnik chłodniczy, filtry i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji urządzeń zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt 2.3 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, w których zamontowane są ekstraktory ultradźwiękowe będące przedmiotem Umowy oraz posiadaną dokumentację.

- Wykonawca przed przystąpieniem do przeglądów serwisowych oraz napraw urządzeń, zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, wymienionych w pkt 2.2.1, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881).

- Wykonawca po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 9 dokona wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  - Wymagane warunki świadczenia usługi dla komór do badań mrozoodporności

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji komór obejmuje:

- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych;

- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych;

- czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych/ wewnętrznych oraz obudów;

- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej, wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodzącego;

- sprawdzenie poprawności działania pompy wody;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

- pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory;

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy;

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, pomiary:

- ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody, czynnik chłodniczy, filtry i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt 2.4 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie
 z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, w których zamontowane są komory do badania mrozoodporności będące przedmiotem Umowy oraz posiadaną dokumentację.

- Wykonawca przed przystąpieniem do przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń, zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, wymienionych w pkt 2.4.1, pkt 2.4.2 oraz pkt 2.4.3, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

- Wykonawca po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 9 dokona wpisu do Karty Urządzenia w systemie CRO, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  - Wymagane warunki świadczenia usługi dla urządzeń wyciągowych

  - Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wyciągowych obejmuje:

  - czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza oraz obudów;

  - sprawdzenie pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych;

  - sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych;

  - sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

  - usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek;

  - sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów wywiewnych;

  - sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji;

  - pomiar prądów pobieranych przez wentylatory;

  - sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów;

  - sprawdzenie parametrów pracy urządzenia.

  - Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody, filtry i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

  - Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji i naprawy urządzeń zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

  - Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt 2.5 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

  - Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  - Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

  - Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

  - Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia, w których zamontowane są urządzenia wyciągowe będące przedmiotem Umowy oraz posiadaną dokumentację.

5. Odbiór i zapłata

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

- Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Cena netto łącznie”. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o VAT 
w wysokości 23%.

- Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: jtomsia@gddkia.gov.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu 
o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie).

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

| Marcin Bernacki Przygotował | Monika Tarnowska Zatwierdził |
| --- | --- |