OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na dachu budynku przy ul. Pańskiej 97 w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Opracowanie dokumentacji technicznej przedwdrożeniowej.

  - Dostawę agregatu prądotwórczego (dalej Urządzenie).

  - Instalację we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, konfigurację i wykonanie testów Urządzenia.

  - Instruktarz wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi 
i administrowania Urządzeniem.

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

# Uwarunkowania montażowe.

Docelowym miejscem dostawy agregatu jest dach budynku The Form zlokalizowanego przy 
ul. Pańskiej 97 w Warszawie w specjalnie przygotowanym i wydzielonym miejscu przewidzianym na lokalizację źródła zasilania rezerwowego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawdzenia zgodności dostarczanego agregatu z przygotowaną przestrzenią

montażową, w przypadku rozbieżności, zastosowanie konstrukcji pomocniczej,

- ustawienia i wypoziomowania agregatu na przygotowanym fundamencie lub konstrukcji wsporczej,

- wykonania trwałego zamocowania urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta,

- uziemienie agregatu prądotwórczego poprzez połączenie z istniejącym systemem uziemiającym budynku,

- przeprowadzenia wszystkich czynności montażowych i testów niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji agregatu w warunkach dachowych.

Przed złożeniem ofert, wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców celem zweryfikowania warunków dojazdu, możliwości ustawienia dźwigu oraz przebiegu operacji podniesienia agregatu na dach budynku. W przypadku niedopasowania rozstawu ramy agregatu i fundamentów wykonanych pod agregat, należy przewidzieć wykonanie dodatkowej konstrukcji pomocniczej. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę prowadzenia prac na dachu budynku biurowego będącego w eksploatacji oraz dostosować technologię montażu do warunków panujących w obiekcie oraz otoczenia. Ze względu na gabaryty oraz masę urządzenia (około 1200 kg) montaż agregatu będzie wymagał transportu pionowego i posadowienia na dachu przy użyciu dźwigu o parametrach dostosowanych do warunków lokalnych, wysokości budynku (9 kondygnacji) oraz ciężaru podnoszonego urządzenia. Z uwagi na specyfikę zamówienia i panujące uwarunkowania montażowe, związane z użyciem dźwigu Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia odpowiedniego dźwigu niezbędnego do wniesienia i posadowienia agregatu na dachu budynku,

- opracowania technologii podnoszenia urządzenia wraz z określeniem i wyznaczeniem wymaganych stref bezpieczeństwa,

- uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjno-prawnych związanych z zajęciem pasa drogi na czas pracy dźwigu,

- zapewnienia wykwalifikowanej obsługi dźwigu i personelu montażowego,

- zabezpieczenia terenu wokół budynku na czas prowadzenia operacji dźwigowych,

- wykonania transportu, rozładunku i montażu agregatu w sposób niepowodujący uszkodzeń elewacji, pokrycia dachowego, barier dźwiękochłonnych, urządzeń technicznych oraz innych elementów infrastruktury budynku,

- koordynacji terminu prac z administracją budynku i Zamawiającym:

- obsługę techniczną budynku prowadzi firma: LOREDO RES Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,

- obiektem administruje: Colliers Asset Services Sp. z o.o., ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa,

dane kontaktowe do ww. podmiotów Zamawiający przekaże po wyborze Wykonawcy.

- jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowej realizacji robót Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na zajęcie pasa drogi, opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

- gdy będzie to wymagane, przed przyłączeniem agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej, Wykonawca uzgodni z Zarządcą budynku formę zgłoszenia urządzenia do Stoen Operator Sp. z o.o.- zgłoszenia dokona Zarządca budynku.

Wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: organizacją transportu, pracą dźwigu, zabezpieczeniem terenu, uzyskaniem ewentualnych zezwoleń, organizacją ruchu na czas pracy dźwigu, zajęciem pasa drogi  oraz posadowieniem urządzenia należy uwzględnić w cenie ofertowej. Dobór dźwigu i metody transportu pionowego urządzenia na dach po wizji lokalnej Wykonawcy w miejscu instalacji lub na podstawie przekazanej dokumentacji.

# Rys. 1: miejsce instalacji agregatu prądotwórczego.

# Rys. 2: Miejsce na dachu dedykowane do montażu agregatu.

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Urządzenia 
w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Pańskiej 97 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, co oznacza, że muszą one posiadać odpowiednie poświadczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich bezpieczeństwo 
i zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi. Ponadto, urządzenie musi nadawać się do użytkowania zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, co implikuje, 
że powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia jego prawidłowe 
i bezpieczne działanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności: dostarczenia fabrycznie nowego (nieużywanego) Urządzenia, wolnego od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, transportu pionowego przy użyciu dźwigu i montażu na dachu budynku, zatankowania do pełna, konfiguracji, szkolenia personelu Zamawiającego,  a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, w terminie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia.

# Wymagania dla urządzenia

- Silnik spalinowy:

- wysokoprężny,

- chłodzenie cieczą,

- układ wymuszonego smarowania z pompą olejową,

- podgrzewacz bloku silnika i cieczy chłodzącej,

- Prądnica

- synchroniczna, bezszczotkową,

- moc znamionową minimum 40 kW / 50 kVA,

- moc maksymalną minimum 44 kW / 55 kVA,

- uzwojenia wykonane w całości z miedzi,

- napięcie wyjściowe 400/230 V,

- częstotliwość 50 Hz,

- samowzbudna,

- elektroniczna regulacja napięcia AVR.

- Układ sterowania i automatyki

- panel sterowania z menu w języku polskim,

- automatyczny rozruch i zatrzymanie agregatu,

- możliwość startu ręcznego,

- współpraca z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),

- funkcję automatycznego startu po zaniku napięcia zasilającego,

- możliwość programowania harmonogramów rozruchu,

- ładowanie akumulatorów podczas postoju,

- zdalne monitorowanie pracy i sterowanie agregatem z poziomu komputera poprzez sieć LAN, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub WebSerwer (m.in. monitoring w czasie rzeczywistym, powiadomienia i alarmy, zdalne sterowanie, diagnostyka i serwis).

- odczyt liczby motogodzin,

- pomiar poziomu paliwa,

- pomiar napięcia akumulatora,

- pomiar obciążenia oraz napięcia każdej fazy.

- Zabezpieczenia

- wyłącznik główny,

- wyłącznik awaryjny,

- automatyczne zabezpieczenie przed:

- przeciążeniem,

- asymetrią napięć,

- nieprawidłowym napięciem,

- niebezpiecznymi stanami pracy silnika,

- czujniki:

- poziomu paliwa,

- poziomu oleju,

- ciśnienia oleju,

- temperatury cieczy chłodzącej.

- Obudowa i konstrukcja

- obudowa wyciszona dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne,

- poziom hałasu nie większy 80 dB mierzony w odległości 1 m,

- konstrukcja przystosowana do eksploatacji zewnętrznej,

- wibroizolatory do kompensacji drgań,

- stalowa rama ułatwiająca posadowienie,

- łatwy dostęp serwisowy do płynów eksploatacyjnych,

- tłumik i kompensator wydechu,

- masa całkowita nie większa niż 1300 kg.

- zaczepy transportowe.

- Układ paliwowy

- zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 l,

- możliwość nieprzerwanej pracy przez minimum 10 godzin bez tankowania,

- wskaźnik poziomu paliwa.

- Okablowanie

Obecnie na dachu budynku została zamontowana rozdzielnica elektryczna RAGR odbiorów zasilanych z agregatu prądotwórczego, wyposażona w zabezpieczenia oraz podział na kilka odpływów. Z odpływów zasilone są SZR-y (SOCOMEC ATyS g M) w serwerowniach na L03 i L04 zgodnie z poniższym schematem.

# Rys. 3: Schemat dachowej rozdzielnicy elektrycznej odbiorów agregatu.

Z istniejącej rozdzielnicy należy zabezpieczyć potrzeby własne agregatu. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zorganizuje spotkanie z wykonawcą instalacji  Colliers Define Sp.z o.o. celem określenia potrzeb w zakresie okablowania sterowniczego do zaproponowanego typu agregatu. Po spotkaniu i określeniu potrzeb, Colliers Define Sp. z o.o. wykona potrzebne okablowanie sterownicze na odcinku SZR-y - AGREGAT. Na dzień dzisiejszy zakładane jest ułożenie okablowania na odcinku Serwerownie-Agregat z SZR1 i SZR3 po kablu BiT 500®(St) CH B2ca 6x0,75mm2 (linka miedziana, ekranowana, bezhalogenowa), gdzie- 2 żyły przekazują informacje START/STOP AGREGAT ( SZR widzi zanik napięcia na sieci), 2 żyły przekazują informacje GOTOWOŚĆ AGREGAT ( Agregat się uruchomił i daje info na SZR, że można  przełączyć na zasilanie z Agregatu), 2 żyły (opcja) informacja AWARIA AGREAGATU. Dodatkowo ułożona zostanie linia kablowa LAN przy wykorzystaniu kabla sieciowego U/UTP kat.6.

Koszty ułożenia okablowania z SZR-ów do agregatu nie obciążają Wykonawcy, Wykonawca natomiast ma w zakresie podłączenie agregatu i SZR,  przy wykorzystaniu ww. okablowania.

Należy mieć na uwadze również wyłącznik przeciwpożarowy, w agregacie winna  znajdować się standardowa cewka wybijakowa sterowana 230V AC, którą należy połączyć z okablowaniem wyprowadzonym na dach połączonym z BMS budynkowym. Szczegóły przekaże Colliers Define Sp.z o.o.

Colliers Define Sp.z o.o. potrzebuje około 2-3 tygodni na wykonanie okablowania sterowniczego.

# Rys. 4 Rozdzielnica RAGR agregatu prądotwórczego na dachu budynku w miejscu instalacji agregatu.

# Przed dostawą i instalacją urządzenia, Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną przedwdrożeniową do akceptacji Zamawiającego oraz po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą.

# Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500 000 PLN.

- Sytuacji technicznej lub zawodowej.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że:

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo dostarczył i zainstalował co najmniej 2 (dwa) agregaty prądotwórcze, o mocy znamionowej, co najmniej 40 kW / 50 kVA.

- do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji technika, która posiada, od co najmniej 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, kwalifikacje elektryczne G1 (elektryczne) w zakresie eksploatacji (E) obejmujące montaż urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

# Termin realizacji przedmiotu umowy

Zamówienie zostanie wykonane w zaoferowanym terminie …. dni licząc od daty zawarcia umowy.

# Gwarancja

Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.

# Instruktarz

Wykonawca udzieli instruktarzu pracownikom Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji 
i funkcjonalności zainstalowanego urządzenia.

  - Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Pańskiej 97, w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

  - Czas trwania szkolenia nie powinien przekroczyć 2 godzin.

  - Instruktarz dla grupy max. 5 osób.

# Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 70 |
| 2. | Gwarancja (G) | 20 |
| 3. | Termin realizacji (T) | 10 |

Oferty zostaną ocenione wg:

- Cena (C)

C= (Cm/Cb) x 80 (max. liczba punktów)

C- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm- najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb- cena badanej oferty

- Okres gwarancji (G)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- 12-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 0 punktów,

- 24-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 10 punktów,

- 36-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 20 punktów,

(UWAGA: okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna punkty jak dla 36 miesięcznego okresu gwarancji).

- Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

T= (Tm/Tb) x 10 (max. liczba punktów)

T- otrzymana ilość punktów w kryterium termin realizacji,

Tm- najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich złożonych ofert, najniższa oferowana cena spośród ofert,

Tb- termin realizacji w badanej ofercie.

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 70 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).

Ocena = C+G+T

- Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

# Zasady składania ofert

- Oferty należy złożyć do dnia 28.07.2026 r. do godziny 11:00.

- Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie na adres: administracja@nfosigw.gov.pl

- Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

- Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie 
z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.

# Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 170 000,00 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

# Informacje dodatkowe

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy, tj. w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę ww. terminu, Zamawiający ofertę odrzuci i nawiąże współpracę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejne miejsce w rankingu ofert.

# Załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy.

- Formularz ofertowy.

- Dokumentacja techniczna i graficzna.