OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na dachu budynku przy ul. Pańskiej 97 w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji technicznej przedwdrożeniowej.
b) Dostawę agregatu prądotwórczego (dalej Urządzenie).
c) Instalację we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, konfigurację i wykonanie testów Urządzenia.
d) Instruktarz wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi 
i administrowania Urządzeniem.
e) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
2. Uwarunkowania montażowe.
Docelowym miejscem dostawy agregatu jest dach budynku The Form zlokalizowanego przy 
ul. Pańskiej 97 w Warszawie w specjalnie przygotowanym i wydzielonym miejscu przewidzianym na lokalizację źródła zasilania rezerwowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sprawdzenia zgodności dostarczanego agregatu z przygotowaną przestrzenią
montażową, w przypadku rozbieżności, zastosowanie konstrukcji pomocniczej,
2) ustawienia i wypoziomowania agregatu na przygotowanym fundamencie lub konstrukcji wsporczej,
3) wykonania trwałego zamocowania urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta,
4) uziemienie agregatu prądotwórczego poprzez połączenie z istniejącym systemem uziemiającym budynku,
5) przeprowadzenia wszystkich czynności montażowych i testów niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji agregatu w warunkach dachowych.
Przed złożeniem ofert, wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców celem zweryfikowania warunków dojazdu, możliwości ustawienia dźwigu oraz przebiegu operacji podniesienia agregatu na dach budynku. W przypadku niedopasowania rozstawu ramy agregatu i fundamentów wykonanych pod agregat, należy przewidzieć wykonanie dodatkowej konstrukcji pomocniczej. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę prowadzenia prac na dachu budynku biurowego będącego w eksploatacji oraz dostosować technologię montażu do warunków panujących w obiekcie oraz otoczenia. Ze względu na gabaryty oraz masę urządzenia (około 1200 kg) montaż agregatu będzie wymagał transportu pionowego i posadowienia na dachu przy użyciu dźwigu o parametrach dostosowanych do warunków lokalnych, wysokości budynku (9 kondygnacji) oraz ciężaru podnoszonego urządzenia. Z uwagi na specyfikę zamówienia i panujące uwarunkowania montażowe, związane z użyciem dźwigu Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia odpowiedniego dźwigu niezbędnego do wniesienia i posadowienia agregatu na dachu budynku,
2) opracowania technologii podnoszenia urządzenia wraz z określeniem i wyznaczeniem wymaganych stref bezpieczeństwa,
3) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjno-prawnych związanych z zajęciem pasa drogi na czas pracy dźwigu,
4) zapewnienia wykwalifikowanej obsługi dźwigu i personelu montażowego,
5) zabezpieczenia terenu wokół budynku na czas prowadzenia operacji dźwigowych,
6) wykonania transportu, rozładunku i montażu agregatu w sposób niepowodujący uszkodzeń elewacji, pokrycia dachowego, barier dźwiękochłonnych, urządzeń technicznych oraz innych elementów infrastruktury budynku,
7) koordynacji terminu prac z administracją budynku i Zamawiającym:
· obsługę techniczną budynku prowadzi firma: LOREDO RES Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
· obiektem administruje: Colliers Asset Services Sp. z o.o., ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa,
dane kontaktowe do ww. podmiotów Zamawiający przekaże po wyborze Wykonawcy.
8) jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowej realizacji robót Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na zajęcie pasa drogi, opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
9) gdy będzie to wymagane, przed przyłączeniem agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej, Wykonawca uzgodni z Zarządcą budynku formę zgłoszenia urządzenia do Stoen Operator Sp. z o.o.- zgłoszenia dokona Zarządca budynku.
Wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: organizacją transportu, pracą dźwigu, zabezpieczeniem terenu, uzyskaniem ewentualnych zezwoleń, organizacją ruchu na czas pracy dźwigu, zajęciem pasa drogi  oraz posadowieniem urządzenia należy uwzględnić w cenie ofertowej. Dobór dźwigu i metody transportu pionowego urządzenia na dach po wizji lokalnej Wykonawcy w miejscu instalacji lub na podstawie przekazanej dokumentacji.
[image: Widok budynku z lotu ptaka ze wskazaniem miejsca instalacji.]
Rys. 1: miejsce instalacji agregatu prądotwórczego.

[image: Miejsce instalacji agregatu na dachu budynku.]
Rys. 2: Miejsce na dachu dedykowane do montażu agregatu.
3. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Urządzenia 
w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Pańskiej 97 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, co oznacza, że muszą one posiadać odpowiednie poświadczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich bezpieczeństwo 
i zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi. Ponadto, urządzenie musi nadawać się do użytkowania zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, co implikuje, 
że powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia jego prawidłowe 
i bezpieczne działanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.
W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności: dostarczenia fabrycznie nowego (nieużywanego) Urządzenia, wolnego od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, transportu pionowego przy użyciu dźwigu i montażu na dachu budynku, zatankowania do pełna, konfiguracji, szkolenia personelu Zamawiającego,  a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, w terminie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania dla urządzenia
1) Silnik spalinowy:
a) wysokoprężny,
b) chłodzenie cieczą,
c) układ wymuszonego smarowania z pompą olejową,
d) podgrzewacz bloku silnika i cieczy chłodzącej,
2) Prądnica
a) synchroniczna, bezszczotkową,
b) moc znamionową minimum 40 kW / 50 kVA,
c) moc maksymalną minimum 44 kW / 55 kVA,
d) uzwojenia wykonane w całości z miedzi,
e) napięcie wyjściowe 400/230 V,
f) częstotliwość 50 Hz,
g) samowzbudna,
h) elektroniczna regulacja napięcia AVR.
3) Układ sterowania i automatyki
a) panel sterowania z menu w języku polskim,
b) automatyczny rozruch i zatrzymanie agregatu,
c) możliwość startu ręcznego,
d) współpraca z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
e) funkcję automatycznego startu po zaniku napięcia zasilającego,
f) możliwość programowania harmonogramów rozruchu,
g) ładowanie akumulatorów podczas postoju,
h) zdalne monitorowanie pracy i sterowanie agregatem z poziomu komputera poprzez sieć LAN, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub WebSerwer (m.in. monitoring w czasie rzeczywistym, powiadomienia i alarmy, zdalne sterowanie, diagnostyka i serwis).
i) odczyt liczby motogodzin,
j) pomiar poziomu paliwa,
k) pomiar napięcia akumulatora,
l) pomiar obciążenia oraz napięcia każdej fazy.
4) Zabezpieczenia
a) wyłącznik główny,
b) wyłącznik awaryjny,
c) automatyczne zabezpieczenie przed: 
· przeciążeniem,
· asymetrią napięć,
· nieprawidłowym napięciem,
· niebezpiecznymi stanami pracy silnika,
d) czujniki: 
· poziomu paliwa,
· poziomu oleju,
· ciśnienia oleju,
· temperatury cieczy chłodzącej. 
5) Obudowa i konstrukcja
a) obudowa wyciszona dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne,
b) poziom hałasu nie większy 80 dB mierzony w odległości 1 m,
c) konstrukcja przystosowana do eksploatacji zewnętrznej,
d) wibroizolatory do kompensacji drgań,
e) stalowa rama ułatwiająca posadowienie,
f) łatwy dostęp serwisowy do płynów eksploatacyjnych,
g) tłumik i kompensator wydechu,
h) masa całkowita nie większa niż 1300 kg.
i) zaczepy transportowe.
6) Układ paliwowy
a) zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 l,
b) możliwość nieprzerwanej pracy przez minimum 10 godzin bez tankowania,
c) wskaźnik poziomu paliwa.
7) [bookmark: _Hlk217370269]Okablowanie
Obecnie na dachu budynku została zamontowana rozdzielnica elektryczna RAGR odbiorów zasilanych z agregatu prądotwórczego, wyposażona w zabezpieczenia oraz podział na kilka odpływów. Z odpływów zasilone są SZR-y (SOCOMEC ATyS g M) w serwerowniach na L03 i L04 zgodnie z poniższym schematem.
[image: Schemat rozdzielnicy elektrycznej.]
Rys. 3: Schemat dachowej rozdzielnicy elektrycznej odbiorów agregatu.
Z istniejącej rozdzielnicy należy zabezpieczyć potrzeby własne agregatu. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zorganizuje spotkanie z wykonawcą instalacji  Colliers Define Sp.z o.o. celem określenia potrzeb w zakresie okablowania sterowniczego do zaproponowanego typu agregatu. Po spotkaniu i określeniu potrzeb, Colliers Define Sp. z o.o. wykona potrzebne okablowanie sterownicze na odcinku SZR-y - AGREGAT. Na dzień dzisiejszy zakładane jest ułożenie okablowania na odcinku Serwerownie-Agregat z SZR1 i SZR3 po kablu BiT 500®(St) CH B2ca 6x0,75mm2 (linka miedziana, ekranowana, bezhalogenowa), gdzie- 2 żyły przekazują informacje START/STOP AGREGAT ( SZR widzi zanik napięcia na sieci), 2 żyły przekazują informacje GOTOWOŚĆ AGREGAT ( Agregat się uruchomił i daje info na SZR, że można  przełączyć na zasilanie z Agregatu), 2 żyły (opcja) informacja AWARIA AGREAGATU. Dodatkowo ułożona zostanie linia kablowa LAN przy wykorzystaniu kabla sieciowego U/UTP kat.6.
Koszty ułożenia okablowania z SZR-ów do agregatu nie obciążają Wykonawcy, Wykonawca natomiast ma w zakresie podłączenie agregatu i SZR,  przy wykorzystaniu ww. okablowania. 
Należy mieć na uwadze również wyłącznik przeciwpożarowy, w agregacie winna  znajdować się standardowa cewka wybijakowa sterowana 230V AC, którą należy połączyć z okablowaniem wyprowadzonym na dach połączonym z BMS budynkowym. Szczegóły przekaże Colliers Define Sp.z o.o.
Colliers Define Sp.z o.o. potrzebuje około 2-3 tygodni na wykonanie okablowania sterowniczego.
[image: Zdjęcie rozdzielnicy elektrycznej.]
Rys. 4 Rozdzielnica RAGR agregatu prądotwórczego na dachu budynku w miejscu instalacji agregatu.
5. Przed dostawą i instalacją urządzenia, Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną przedwdrożeniową do akceptacji Zamawiającego oraz po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500 000 PLN.
2) Sytuacji technicznej lub zawodowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo dostarczył i zainstalował co najmniej 2 (dwa) agregaty prądotwórcze, o mocy znamionowej, co najmniej 40 kW / 50 kVA. 
b) do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji technika, która posiada, od co najmniej 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, kwalifikacje elektryczne G1 (elektryczne) w zakresie eksploatacji (E) obejmujące montaż urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 
7. Termin realizacji przedmiotu umowy
Zamówienie zostanie wykonane w zaoferowanym terminie …. dni licząc od daty zawarcia umowy.
8. Gwarancja 
Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.
9. Instruktarz
Wykonawca udzieli instruktarzu pracownikom Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji 
i funkcjonalności zainstalowanego urządzenia.
a) Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Pańskiej 97, w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
b) Czas trwania szkolenia nie powinien przekroczyć 2 godzin.
c) Instruktarz dla grupy max. 5 osób. 
10. Kryteria oceny ofert 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
	Lp.
	Kryterium
	Waga pkt

	1.
	Cena (C)
	70

	2.
	Gwarancja (G)
	20

	3.
	Termin realizacji (T)
	10


Oferty zostaną ocenione wg:
1) Cena (C)
C= (Cm/Cb) x 80 (max. liczba punktów)
C- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm- najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb- cena badanej oferty
2) Okres gwarancji (G)
Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:
· 12-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 0 punktów,
· 24-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 10 punktów,
· 36-miesięczny okres gwarancji– otrzyma 20 punktów,
(UWAGA: okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna punkty jak dla 36 miesięcznego okresu gwarancji).
3) Termin realizacji (T)
Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 
T= (Tm/Tb) x 10 (max. liczba punktów)
T- otrzymana ilość punktów w kryterium termin realizacji,
Tm- najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich złożonych ofert, najniższa oferowana cena spośród ofert,
Tb- termin realizacji w badanej ofercie.
(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 70 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty).
Ocena = C+G+T
4) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.
5) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.
11. Zasady składania ofert 
1) Oferty należy złożyć do dnia 28.07.2026 r. do godziny 11:00. 
2) Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.
3) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci pliku PDF podpisanego elektronicznie na adres: administracja@nfosigw.gov.pl
4) Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.
5) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie 
z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.
6) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.
12. Szacunkowa wartość zamówienia 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 170 000,00 PLN netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.
13. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca dostawy w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiekcie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
3) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy, tj. w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę ww. terminu, Zamawiający ofertę odrzuci i nawiąże współpracę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejne miejsce w rankingu ofert.
14. Załączniki:
1) Projektowane postanowienia umowy.
2) Formularz ofertowy.
3) Dokumentacja techniczna i graficzna.
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SCHEMAT ROZDZIELNICY AGREGATU (RAGR)
lokalizacja na dachu obok miejsca na agregat
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