Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOKUMENTACJA I MONTAŻ  AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” typ FD 40 F-Q dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie. Zamawiający posiada agregat prądotwórczy typu FD 40 F-Q, który zostanie przekazany Wykonawcy do montażu.

Zakres zadania:
· przygotowanie podstawy pod agregat na odpowiednim podłożu, 
· posadowienie agregatu na podstawie,
· dostawa kabli, 
· prace ziemne niezbędne do ułożenia kabli, 
· ułożenie i podłączenie kabli: zasilającego, sterującego i potrzeb własnych,
·  montaż układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR).
· podłączenie agregatu i rozdzielnicy obiektu,
· podłączenie, testy i uruchomienie układu, 
· wykonanie uziemienia agregatu,
· inwentaryzacja geodezyjna robót,
· przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia urządzenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
· przeprowadzenie prób rozruchowych, 
· montaż istniejącej klatki zabezpieczającej przed kradzieżą,
Charakterystyka agregatu:
· Moc znamionowa (PRP): 40 kVA / 32 kW
· Moc maksymalna (ESP): 44 kVA / 35 kW
· Napięcie / Częstotliwość: 400 V / 230 V – 50 Hz
· Prąd znamionowy: 57,7 A
· Stabilizacja napięcia: Elektroniczna AVR (klasa wykonania G3)
· Pojemność zbiornika paliwa: ok. 190 litrów
· Wymiary (dł. x szer. x wys.): 217 × 102 × 130 c
· Waga (sucha): 935 kg 
Wytyczne instalacyjne:
· Przyłącze odbioru mocy - zacisk wyłącznika
· Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m - Elastyczny 5x16 mm2
· Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m - Elastyczny 3x2,5 mm2
· Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana - 48,3 mm
· Średnica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 
Złożona oferta uwzględniać powinna również:
· koszty projektowe, montażu i wszelkich prac instalacyjnych, 
· przekazanie wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych urządzeń i materiałów do użytkowania, 
· przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej dokumentację techniczną, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi, dokumentację eksploatacyjną oraz dokumenty niezbędne do odbioru i prawidłowej eksploatacji instalacji, 
· przeprowadzenie uruchomienia i próbnego rozruchu zamontowanego agregatu prądotwórczego, 
· przekazanie oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej.
· zatankowanie zbiornika paliwa ( 190L, Diesel – EN 590),
Warunek eksploatacyjny dotyczący okresowego uruchamiania agregatu prądotwórczego
Oferent zobowiązuje się, że w okresie 12 miesięcy od dnia dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego typu FD 40 F-Q będzie wykonywał uruchomienia kontrolne urządzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, w celu potwierdzenia jego prawidłowego działania i utrzymania gotowości eksploatacyjnej.
Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie:
· rozruchu silnika,
· pracy zespołu prądotwórczego,
· parametrów napięcia i częstotliwości,
· działania układów sterowania i zabezpieczeń.
Każde uruchomienie kontrolne musi zostać potwierdzone wpisem w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia, zawierającym datę wykonania, zakres czynności oraz podpis osoby odpowiedzialnej.
Koszty realizacji powyższych czynności należy uwzględnić w cenie oferty.
Niewykonanie obowiązku comiesięcznych uruchomień kontrolnych w wymaganym okresie może zostać uznane za niewywiązanie się z warunków eksploatacyjnych określonych w ofercie i skutkować konsekwencjami przewidzianymi w umowie.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców przed złożeniem oferty. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu umówienia się na konkretny termin należy zadzwonić pod nr tel. 24 235 22 04 lub na adres mailowy sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl




