Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOKUMENTACJA I MONTAŻ  AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” typ FD 40 F-Q dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie. Zamawiający posiada agregat prądotwórczy typu FD 40 F-Q, który zostanie przekazany Wykonawcy do montażu.

Zakres zadania:

- przygotowanie podstawy pod agregat na odpowiednim podłożu,

- posadowienie agregatu na podstawie,

- dostawa kabli,

- prace ziemne niezbędne do ułożenia kabli,

- ułożenie i podłączenie kabli: zasilającego, sterującego i potrzeb własnych,

- montaż układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR).

- podłączenie agregatu i rozdzielnicy obiektu,

- podłączenie, testy i uruchomienie układu,

- wykonanie uziemienia agregatu,

- inwentaryzacja geodezyjna robót,

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia urządzenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- przeprowadzenie prób rozruchowych,

- montaż istniejącej klatki zabezpieczającej przed kradzieżą,

Charakterystyka agregatu:

- Moc znamionowa (PRP): 40 kVA / 32 kW

- Moc maksymalna (ESP): 44 kVA / 35 kW

- Napięcie / Częstotliwość: 400 V / 230 V – 50 Hz

- Prąd znamionowy: 57,7 A

- Stabilizacja napięcia: Elektroniczna AVR (klasa wykonania G3)

- Pojemność zbiornika paliwa: ok. 190 litrów

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 217 × 102 × 130 c

- Waga (sucha): 935 kg

Wytyczne instalacyjne:

- Przyłącze odbioru mocy - zacisk wyłącznika

- Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m - Elastyczny 5x16 mm2

- Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m - Elastyczny 3x2,5 mm2

- Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana - 48,3 mm

- Średnica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana

Złożona oferta uwzględniać powinna również:

- koszty projektowe, montażu i wszelkich prac instalacyjnych,

- przekazanie wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych urządzeń i materiałów do użytkowania,

- przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej dokumentację techniczną, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi, dokumentację eksploatacyjną oraz dokumenty niezbędne do odbioru i prawidłowej eksploatacji instalacji,

- przeprowadzenie uruchomienia i próbnego rozruchu zamontowanego agregatu prądotwórczego,

- przekazanie oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej.

- zatankowanie zbiornika paliwa ( 190L, Diesel – EN 590),

Warunek eksploatacyjny dotyczący okresowego uruchamiania agregatu prądotwórczego

Oferent zobowiązuje się, że w okresie 12 miesięcy od dnia dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego typu FD 40 F-Q będzie wykonywał uruchomienia kontrolne urządzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, w celu potwierdzenia jego prawidłowego działania i utrzymania gotowości eksploatacyjnej.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie:

- rozruchu silnika,

- pracy zespołu prądotwórczego,

- parametrów napięcia i częstotliwości,

- działania układów sterowania i zabezpieczeń.

Każde uruchomienie kontrolne musi zostać potwierdzone wpisem w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia, zawierającym datę wykonania, zakres czynności oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

Koszty realizacji powyższych czynności należy uwzględnić w cenie oferty.

Niewykonanie obowiązku comiesięcznych uruchomień kontrolnych w wymaganym okresie może zostać uznane za niewywiązanie się z warunków eksploatacyjnych określonych w ofercie i skutkować konsekwencjami przewidzianymi w umowie.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców przed złożeniem oferty. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej. W celu umówienia się na konkretny termin należy zadzwonić pod nr tel. 24 235 22 04 lub na adres mailowy sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl