Łódź, 14 lipca 2022 r.

ZK-I.431.7.2021

Pan

Sławomir Worach

Prezes Zarządu 
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Protokół kontroli

Na podstawie art. 49 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1466), a także stosownie do treści § 25 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z 12 stycznia 2018 r., w dniach 4-5 listopada 2021 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu Spółka z o.o. jako zarządcy:

- Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2,

- Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138,

- Stadionu Miejskiego w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71,

- Hali Atlas Arena usytuowanej w Łodzi przy al. Wł. Bandurskiego 7.

Zakresem kontroli było porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na wyżej wymienionych obiektach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie aktualnego stanu technicznego tych urządzeń.

Pismem z dnia 20 października 2021 r. zawiadomiono Prezesa Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. o przedmiotowej kontroli.

Kontrolę przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2021 r. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- Kinga Klimczak – p.o. zastępcy kierownika oddziału zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego (upoważnienie Nr 49/2021),

- Wojciech Przybyła – inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełniący funkcję kontrolera (upoważnienie Nr 50/2021).

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

- realizacja obowiązków wynikających z:

  - Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2016 r. nr ZK-I.6110.5.2016 w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego usytuowanego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

  - Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. nr ZK-I.6110.44.2017 w sprawie umieszczenia Stadionu  Miejskiego usytuowanego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

  - Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. nr ZK-I.6110.338.2018 w sprawie obowiązku utrwalania na Stadionie Miejskim usytuowanym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

  - Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2010 r. nr ZK.I.5031-3/10 w sprawie obowiązku utrwalania w hali Atlas Arena przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

- aktualny stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na ww. obiektach;

- spełnianie przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk zainstalowane na ww. obiektach minimalnych wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalana przebiegu imprezy masowej;

- objęcie rejestracją obrazu i dźwięku miejsc wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej jako obowiązkowe,

- sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprez masowych na ww. obiektach;

- sposób informowania uczestników odbywających się na ww. obiektach imprez masowych o prowadzonej w trakcie ich trwania rejestracji obrazu i dźwięku.

W ramach przygotowania organizacyjnego zespół kontrolny stwierdził:

Osobą upoważnioną przez Prezesa Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. do przedstawiania dokumentacji systemu monitoringu na kontrolowanych obiektach został Pan Tomasz Jabłoński, kierownik IT.

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (Nr KRS: 0000331683), przedsiębiorca prowadzi firmę o nazwie Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu Pan Sławomir Marcin Worach jednoosobowo bądź dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Pomiędzy Miastem Łódź a Miejską Areną Kultury i Sportu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zawarte umowy dzierżawy:

- Łódzkiego Centrum Sportu NR DGM-MM-VI.6845.279.2015 z dnia 27 października 2015 r. w przedmiocie dzierżawy nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy alejach: Unii Lubelskiej 2 oraz ks. bp. Władysława Bandurskiego 7, na którym znajdują się Stadion Miejski w Łodzi oraz Hala Widowiskowo-Sportowa Atlas Arena;

- NR DGM-DM-XII.6845.8.2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w przedmiocie dzierżawy nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 oraz przy ul. Józefa bez numeru, na których znajduje się Stadion Miejski w Łodzi;

- NR DM-DM-XIII.6845.428.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie dzierżawy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz przy ul. 6 Sierpnia bez numeru, na których znajduje się Stadion Miejski Moto Arena.

W ramach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk MAKiS Sp. z o.o. zawarła w dniu 1 października 2020 r. z Irbis Company Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji pożarów, DSO, KD, CCTV i BMS. Zgodnie z umową usługi konserwacji urządzeń systemów wykonywane są na obiektach: Hala Widowiskowo-Sportowa „Atlas Arena” w Łodzi przy al. Bandurskiego 7, Stadion Miejski w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 i Stadion Miejski w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 15 marca 2021 r. do ww. umowy usługą konserwacji został objęty również Stadion Miejski Moto Arena.

Poniżej przedstawione zostały ustalenia w zakresie porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenia aktualnego stanu technicznego tych urządzeń na poszczególnych obiektach:

- Stadion Miejski w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2

System monitoringu wizyjnego zainstalowany na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, w porównaniu z rokiem 2020 nie uległ zmianie – składa się z 82 kamer cyfrowych, świadczy o tym przekazany wykaz kamer oraz schemat graficzny. Jedna z kamer nie działa ze względu na uszkodzenie okablowania podczas budowy pozostałej część Stadionu przy al. Unii. Wyjaśniono, że kamera zostanie przywrócona do użytkowania podczas rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego na pozostałej części obiektu.

Do podglądu bieżącego z kamer i zgrywania zarejestrowanego materiału służą dwa stanowiska. Pierwsze wyposażone jest w komputer, dwa monitory i klawiaturę do sterowania kamerami, natomiast drugie stanowisko wyposażone jest w komputer, cztery monitory, klawiaturę do sterowania kamerami i kolorową drukarkę laserową. Stanowisko wyposażone jest również w głośniki.

Sposób montażu poszczególnych elementów monitoringu wypełnia zapisy § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ostatnim protokołem z przeglądu systemu CCTV, którym dysponuje MAKiS Sp. z o. o. jest dokument z 17 września 2021 r. W protokole w uwagach wskazano brak zasilania 230V do kamery 5_36. Zasilanie zostało przywrócone.

Cały materiał rejestrowany przez system monitoringu przechowywany jest w macierzach dyskowych zintegrowanych z systemem. Pojemność dysków w macierzach jest tak dobrana, aby zapewniała dostęp do materiału z przebiegu imprezy masowej sprzed 30 dni – co jest zgodne z § 12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.  Po zapełnieniu dysków następuje automatyczne nadpisanie najstarszego materiału.

Zgodnie z prośbą kontrolerów Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o. o. przekazała zarejestrowany fragment obrazu i dźwięku z meczu piłki nożnej ŁKS Łódź-Górnik Polkowice, który odbył się w dniu 30 października 2021 r. Mecz był imprezą masową. Ponadto został przekazany materiał z systemu monitoringu wykonany w dniu 4 listopada 2021 r. podczas oględzin na Stadionie przy al. Unii Lubelskiej 2 oraz dodatkowo materiał wykonany po kontroli w dniu 8 listopada 2021 r.

System rejestrujący obraz i dźwięk daje możliwość określenia sposobu zachowania się uczestników oraz umożliwia (mimo występowania szumów) zrozumienie nagranych treści.

System rejestrujący imprezę pozwala na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

W wyniku analizy przekazanych fragmentów zarejestrowanego obrazu przez system monitoringu zainstalowany na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 zidentyfikowano niezgodność w zakresie rozdzielczości rejestrowanego obrazu z informacjami zawartymi w przekazanym przez MAKiS Sp. z o.o. wykazie urządzeń. Powyższe dotyczy:

- kamery KZ_5_40, która została sklasyfikowana w kategorii I i II, rejestruje obraz w rozdzielczości 1920x1080, natomiast analiza parametrów obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wskazuje, że w przypadku ustawienia zoom spełnia wymogi rejestracji I kategorii obrazu, natomiast bez ustawienia zoom spełnia wymogi rejestracji IV kategorii obrazu.

- kamery KZ_1_13, która została sklaryfikowana w kategorii I i II, rejestruje obraz w rozdzielczości 1920x1080, natomiast analiza parametrów obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wskazuje, że w przypadku ustawienia zoom spełnia wymogi rejestracji I kategorii obrazu, natomiast bez ustawienia zoom spełnia wymogi rejestracji III kategorii obrazu.

Przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 umieszczone są widoczne i czytelne informacje zawierające zapisy, że na obiekcie podczas trwania imprezy masowej rejestrowany jest obraz i dźwięk.

- Stadion Miejski w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138

Zainstalowany na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 system monitoringu wizyjnego składa się z 237 kamer cyfrowych, co zostało przedstawione kontrolerom w formie wykazu. W porównaniu z rokiem 2020 r. system został wyposażony w dodatkową kamerę, zainstalowaną od strony wejścia kibiców drużyny przyjezdnej. Obecnie wejście kibiców drużyny przyjezdnej jest monitorowane z dwóch kamer.

Do podglądu bieżącego z kamer i zgrywania zarejestrowanego materiału przygotowane są dwa stanowiska wyposażone w komputer, cztery monitory, klawiatury do sterowania kamerami oraz drukarki kolorowej laserowej. Stanowisko wyposażone jest również w głośniki.

Sposób montażu poszczególnych elementów monitoringu wypełnia zapisy § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zarejestrowany materiał przechowywany jest w macierzach dyskowych zintegrowanych z systemem. Pojemność dysków w macierzach jest tak dobrana, aby zapewniała dostęp do materiału z przebiegu imprezy masowej sprzed 30 dni - zgodne z § 12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Po zapełnieniu dysków następuje automatycznie nadpisanie najstarszego materiału.

Ostatnim protokołem z wykonania przeglądu systemu CCTV jest dokument z 23 września 2021 r. W protokole odnotowano, że kamera K-247 nie reaguje na tryb meczowy. Awaria została usunięta.

Zgodnie z prośbą kontrolerów, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. przekazała zarejestrowany fragment obrazu i dźwięku z meczu piłki nożnej Widzew Łódź-ŁKS Łódź, który odbył się w dniu 24 października 2021 r., materiał z dnia 2 listopada 2021 r. oraz 5 listopada 2021 r.

W wyniku analizy przekazanych fragmentów zarejestrowanego obrazu przez system monitoringu zainstalowany na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 zidentyfikowano niezgodność w zakresie rozdzielczości zarejestrowanego obrazu z informacjami zawartymi w przekazanym przez MAKiS Sp. z o.o. wykazie urządzeń. Powyższe dotyczy:

- kamery K.12 PTZ,  K.13 PTZ oraz K.14 PTZ, które są zaklasyfikowane do kategorii I i II – kategoria ta jest spełniona jeżeli operator ustawi zoom, natomiast parametry obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm bez ustawienia funkcji zoom wskazują, że spełniają wymogi rejestracji IV kategorii.

System rejestrujący obraz i dźwięk daje możliwość określenia sposobu zachowania się uczestników oraz umożliwia (mimo występowania szumów) zrozumienie nagranych treści.

System rejestrujący imprezę pozwala również na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

Przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 umieszczone są widoczne i czytelne informacje zawierające zapisy, że na obiekcie podczas trwania imprezy masowej rejestrowany jest obraz i dźwięk.

- Stadion Miejski w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Zainstalowany na Stadionie Miejskim usytuowanym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 system monitoringu wizyjnego składa się z: 1 stanowiska obsługi, 85 kamer, 10 mikrofonów, dysków pamięci oraz drukarki, co przedstawione zostało kontrolerom w formie wykazu  i schematów graficznych. Wyjaśniono, że stanowisko wyposażone jest w głośniki.

Ostatnim protokołem z wykonania przeglądu systemu CCTV jest dokument z 20 września 2021 r. W protokole odnotowano, że konieczne jest czyszczenie kloszy kamer – kamera zewnętrzna poziom 0. Zalecenia wykonano.

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. przekazała zarejestrowany fragment obrazu i dźwięku z dnia 5 listopada 2021 r., ponieważ od ostatniej imprezy masowej upłynął czas ponad 30 dni i materiał nie był dostępny w dniu kontroli. W związku z powyższym nie było możliwe określenie czy system rejestrujący obraz i dźwięk daje możliwość określenia sposobu zachowania się uczestników imprezy masowej oraz czy urządzenia rejestrujące dźwięk umożliwiają zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków.

Ponadto w toku analizy zebranych materiałów ustalono, że wymagane prawem parametry spełnione są dla kamer rejestrujących obraz kategorii III i IV. W przypadku kamer nr 2, 3, 4, które są sklasyfikowane jako kategoria I, po analizie obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm, wynika,  że po ustawieniu funkcji zoom jest ona spełniona, natomiast bez powiększenia kamery te spełniają wymogi III kategorii. Ważny zaznaczenia jest również fakt, że wzrost odległości przedmiotu/osoby od kamery powoduje spadek jakości obrazu, niekiedy do wartości poniżej określonej w ww. rozporządzeniu.

System rejestrujący pozwala na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

Wskazane § 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej obszary podlegają rejestracji. W odniesieniu do zalecenia z kontroli w 2020 r. dotyczącego małej liczby kamer dozorujących teren parkingu, zmieniono sposób montażu kamery nr 56. Obecne ustawienie kamery pozwala na lepszą obserwację osób korzystających z kas biletowych oraz dozór terenu przed stadionem.

Zarejestrowane podczas prowadzonych imprez masowych materiały są przechowywane na macierzach dyskowych, co jest zgodne z § 12 ust. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Czas przechowywania materiałów wynosi co najmniej 30 dni (po tym czasie mogą być one automatycznie nadpisywane nowymi danymi). W przypadku udostępniania zapisów z monitoringu innym osobom lub podmiotom każdorazowo sporządzane są metryki informacyjne, które przechowywane są w siedzibie MAKiS Sp. z o.o. (Łódź, ul. Bandurskiego 7).

Przy wejściu na Stadion Miejski usytuowany w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 umieszczona jest wielkoformatowa tablica z regulaminem obiektu, który zawiera informację nt. nadzorowania stadionu za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

- Hala Atlas Arena usytuowana w Łodzi przy al. Wł. Bandurskiego 7

Zainstalowany w hali Atlas Arena system monitoringu wizyjnego składa się z 4 stanowisk obsługi, 126 kamer, 44 mikrofonów, dysków pamięci oraz drukarki, co przedstawione zostało kontrolerom w formie wykazu  i schematów graficznych. Wyjaśniono, że na stanowisku obsługi znajdują się głośniki. W porównaniu z rokiem 2020 r. stan kamer zmienił się. W celu diagnostyki i naprawy została zdemontowana kamera nr 60.

Ostatnim protokołem z przeglądu systemu CCTV jakim dysponuje MAKiS Sp. z o.o. jest dokument z 12 października 2021 r. W protokole wpisano brak komunikacji RS z kamerą nr 60, brak odpowiedzi na sterowanie PTZ, brak wizji z kamer Divar 3/9/101 Divar 5/2/22. Kamera została zdemontowana w celu diagnostyki i naprawy.

Zgodnie z prośbą kontrolerów Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. przekazała zarejestrowany fragment obrazu i dźwięku z Gali KSW 64, która odbyła się 23 października 2021 r. System rejestrujący obraz i dźwięk daje możliwość określenia sposobu zachowania się uczestników oraz umożliwia (mimo występowania szumów) zrozumienie nagranych treści. W sytuacji spadku natężenia oświetlenia kamery automatycznie przełączają się w tryb monochromatyczny.

W toku analizy zebranych materiałów ustalono, że parametry obrazu są spełnione dla kamer rejestrujących obraz kategorii III i IV.

System rejestrujący imprezę pozwala na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

Sposób montażu poszczególnych elementów monitoringu wypełnia zapisy § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Niemniej jednak, obecnie obiekt nie jest wyposażony w kamery kategorii I i II. Uwzględnienia wymaga również fakt, że uczestnicy wydarzeń organizowanych w hali Atlas Arena korzystają z parkingu zlokalizowanego na obszarze Łódzkiego Centrum Sportu, który jednak nie stanowi terenu imprezy masowej i nie jest objęty zasięgiem kontrolowanego systemu monitoringu.

Zarejestrowane podczas prowadzonych imprez masowych materiały są przechowywane na macierzach dyskowych zintegrowanych z systemem, co jest zgodne z § 12 ust. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Czas przechowywania materiałów wynosi co najmniej 30 dni (po tym czasie następuje automatyczne nadpisanie najstarszego materiału). W przypadku udostępniania zapisów z monitoringu innym osobom lub podmiotom każdorazowo sporządzane są metryki informacyjne, które przechowywane są w siedzibie MAKIS Sp. z o.o. (Łódź, ul. Bandurskiego 7).

Przy wejściu na halę Atlas Arena usytuowaną w Łodzi przy al. Bandurskiego 7 na szybach umieszczone są wydrukowane na kartkach w formacie A4 regulaminy obiektu oraz aktualnie odbywającej się imprezy masowej, które zawierają informacje nt. rejestracji obrazu i dźwięku.

Na podstawie dokonanych ustaleń działalność MAKiS Sp. z o.o. ocenia się:

- pozytywnie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2016 r. nr ZK-I.6110.5.2016 w sprawie umieszczenia Stadionu  Miejskiego usytuowanego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

- pozytywnie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. nr ZK-I.6110.44.2017 w sprawie umieszczenia Stadionu  Miejskiego usytuowanego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

- pozytywnie w zakresie realizacji wynikającego z Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. nr ZK-I.6110.338.2018 obowiązku utrwalania na Stadionie Miejskim usytuowanym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

- pozytywnie z uchybieniami w zakresie realizacji wynikającego z Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2010 r. nr ZK.I.5031-3/10 obowiązku utrwalania w hali Atlas Arena przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

- pozytywnie w zakresie aktualnego stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na ww. obiektach;

- pozytywnie w zakresie objęcia rejestracją obrazu i dźwięku miejsc wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej jako obowiązkowe,

- pozytywnie w zakresie sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprez masowych na ww. obiektach;

- pozytywnie z uchybieniami w zakresie sposobu informowania uczestników odbywających się na ww. obiektach imprez masowych o prowadzonej w trakcie ich trwania rejestracji obrazu i dźwięku.

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138, Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz Hali Atlas Arena usytuowanej przy al. Bandurskiego 7 zapewnia realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych. Nie mniej jednak na podstawie dokonanych ustaleń kontroli działalność Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Wł. Bandurskiego 7, jako zarządcy Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, Stadionu Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138, Stadionu Miejskiego w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz Hali Atlas Arena usytuowanej przy al. Bandurskiego 7 w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia odpowiada Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień zalecam:

- Doposażyć halę Atlas Arena w dobrze widoczne i czytelne tablice zawierające treść regulaminu hali Atlas Arena.

- Doposażyć halę Atlas Arena w kamery spełniające  rejestrację obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej zgodnie z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

Zalecenia pokontrolne należy wykonać niezwłocznie. Jednocześnie, proszę o przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych w tym zakresie działaniach.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marcin Szmaja

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Przedsiębiorca 				(miejsce i data)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Zespół kontrolny			(miejsce i data)

Dowód – akta kontroli str. 1-2

Dowód – akta kontroli str. 7-10

Dowód – akta kontroli str. 18

Dowód – akta kontroli str. 19-25

Dowód - akta kontroli str. 47-54

Dowód – akta kontroli str. 26-45

Dowód – akta kontroli str. 46-63

Dowód – akta kontroli str. 64-76

Dowód – akta kontroli str. 77-83

Dowód – akta kontroli str. 87-88

Dowód – akta kontroli – płyta CD – str. 113

Dowód – akta kontroli – płyta CD – str. 113

Dowód – akta kontroli str. 94

Dowód – akta kontroli – płyta CD – str. 113

Dowód – akta kontroli - płyta CD str. 113

Dowód – akta kontroli str. 108-111

Dowód – akta kontroli – str. 123-126

Dowód – akta kontroli str. 89-92

Dowód – akta kontroli – płyta CD - str. 107

Dowód – akta kontroli – płyta CD - str. 107

Dowód – akta kontroli – płyta CD – str. 107

Dowód – akta kontroli str. 93

Dowód – akta kontroli - płyta CD, str. 107

Dowód – akta kontroli – płyta CD, str. 107

Dowód – akta kontroli – płyta CD, str. 107

Dowód – akta kontroli str. 127-138

Dowód – akta kontroli str. 148

Dowód – akta kontroli str. 95

Dowód – akta kontroli str. 115-116

Dowód – akta kontroli str. 148

Dowód – akta kontroli, str. 139-140

Dowód – akta kontroli – płyta CD, str. 101

Dowód – akta kontroli str. 85

Dowód – akta kontroli – płyta CD, str. 101

Dowód – akta kontroli str. 96

Dowód – akta kontroli – płyta CD, str. 101

Dowód – akta kontroli str. 97-99

Dowód – akta kontroli str. 100

Dowód – akta kontroli str. 120-122