SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącej konserwacji i napraw 1 szt. dźwigu osobowego i 1 szt. w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy przy ul. Grunwaldzka 8 i 1 szt. urządzenia dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Złotoryi Al. Miła14 w Złotoryi.

Przedmiot zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i naprawy wyżej wymienionych urządzeń polegającą na wykonywaniu wszelkich czynności związanych z zapewnieniem ich ciągłego sprawnego funkcjonowania, w tym między innymi:

- bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń;

- okresowe przeglądy techniczne;

- odpłatna wymiana części zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających określoną żywotność;

- odpłatne usuwanie usterek i uszkodzeń mechanicznych;

- pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego;

- prowadzenie rejestru zdarzeń.

Zakres podstawowych czynności konserwacyjnych.

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
o eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (dźwigów) i urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz z instrukcją producenta urządzeń. Zakres konserwacji obejmuje takie działania jak:

- Sprawdzanie działania oraz stanu technicznego mechanizmów napędowych dźwigu;

- Sprawdzanie działania u i aparatów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;

- Sprawdzanie działania i stanu technicznego układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowania;

- Sprawdzanie działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.

- Sprawdzenie działania wentylatora.

- Kontrola stanu, uzupełnienie bądź wymiana oleju w reduktorze w zależności od potrzeb.

- Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji.

- Sprawdzenie działania elementów kasety wezwań.

- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu drzwi kabinowych.

- Sprawdzenie suwaków drzwi kabinowych i szybowych.

- Sprawdzenie stanu rolek.

- Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów elektrycznych zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych i instrukcją producenta.

- Usuwanie zaistniałych nieprawidłowości dotyczących regulacji aparatów elektrycznych oraz wymiana przewodów łączeniowych, zabezpieczeń przewodów i aparatów.

- Wymiana wyeksploatowanych źródeł oświetlenia maszynowni, szybu i kabiny na ten sam typ (żarówki LED, świetlówki, itp.).

- Wymiana uszkodzonych lub odspojonych przycisków wezwań zarówno w kabinach dźwigów, jak i w kasetach przywoławczych.

- Sprawdzenie stanu uszczelnienia reduktora.

- Sprawdzenie stanu okładzin hamulca i regulacja hamulca.

- Smarowanie elementów zgodnie z instrukcją konserwacji.

- Kontrola stanu technicznego ogranicznika prędkości i linki ogranicznika.

- Kontrola i regulacja chwytaczy.

- Regulacja i naprawa systemu ryglowania drzwi.

- Regulacja długości lin, kontrola stanu lin oraz ich mocowania.

- Sprawdzenie mocowania prowadnic i połączeń ich segmentów.

- Sprawdzenie pionowania prowadnic.

- Sprawdzenie akumulatorów.

- Sprawdzanie skuteczności działania zabezpieczeń instalacji przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

- Utrzymanie w czystości maszynowni, szybu i podszybia, jak również każdorazowe sprzątnięcie stanowiska pracy po zakończeniu prac, będących przedmiotem zamówienia.

- Mycie od strony wewnętrznej szyb szybu windowego.

Koszt wykonania usługi (robocizny) oraz koszt materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących użytych do wykonania czynności konserwacyjnych, określonych powyżej, pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe koszty części zamiennych obciążają Zamawiającego zgodnie z umową.

Obowiązki Wykonawcy podczas badania dźwigu i urządzeń dla osób niepełnosprawnych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Urządzenia techniczne objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z § 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468) jako dźwigi do transportu osób lub ładunków podlegają dozorowi technicznemu.

- Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigu i urządzeń dla osób niepełnosprawnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego (okresowych i doraźnych), w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie umowy.

- Opłaty związane z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający, z tym, że opłaty wynikające z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym (nie dopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę.