Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1 /2013
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Łasku
Aktualizacja - 30 września 2025 r.
______________________________________________________________
WYMAGANIA ORGANIZACYJNO–TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁASKU SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO–ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W ŁASKU PRZY UL. STRAŻACKIEJ 2
____________________________________________________________________________________________









Zatwierdził:









……………………………………..

Aktualizacja wrzesień 2025 r.

2WSTĘP


31.
DEFINICJE I OKREŚLENIA


62.
OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO. PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH I USZKODZENIOWYCH.


143.
ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO


154.
PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH


195.
EKSPLOATACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMÓW MONITORINGU POŻAROWEGO


206.
WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH




WSTĘP

Zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.) właściciel zarządca lub użytkownik, 
o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 188), uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Państwowej Straży Pożarnej 
lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Niezależnie od powyższego, przepisy art. 5 i art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188) oraz § 28 i § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 822 ze zm.) jednoznacznie ustalają obowiązki w zakresie wyposażenia wskazanych obiektów w system sygnalizacji pożarowej wraz z jego połączeniem z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nazywanym powszechnie systemem monitoringu pożarowego.

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1.1. Abonent – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną umowy z Operatorem.
1.2. Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – urządzenie, poprzez które czujki pożarowe mogą być zasilane energią, służące do potwierdzenia wykrytego sygnału i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.
1.3. Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) – miejsce z ciągłą obsługą, 
z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.
1.4. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) - miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu. Może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora. 
1.5. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) – miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.
1.6. Dwustopniowe alarmowanie – jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgłoszenie się personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP.  Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli 
w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie 
w stan alarmu głównego. W czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi, że jest to alarm fałszywy. 
1.7. Koncentrator sygnałów alarmów pożarowych (koncentrator) – urządzenie służące dopasowaniu (integracji) sygnałów ze stacji odbiorczych alarmów pożarowych 
do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urządzeń wizualizacji. 
1.8. Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN – łącze cyfrowe z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto 
o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną 
do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.
1.9. Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN – (ang. Public Switched Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) – zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.
1.10. Operator systemu monitoringu (Operator) – podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych. 
1.11. Specjalizowany tor transmisji – tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.
1.12. Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP) – stacja odbiorcza alarmów pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi 
w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. 
1.13. System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań.
1.14. System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych – system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.
1.15. Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych – stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.
1.16. System prezentacji informacji (SPI) – urządzenie służące do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (jedynie uszkodzeń urządzeń systemu prezentacji informacji), zainstalowane w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: urządzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz  opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych. 
1.17. System Wspomagania Decyzji (SWD) – zintegrowany, system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej.
1.18. Tor dedykowany – tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) 
z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe nie będące torem w sieci komutowanej.
1.19. Tor dedykowany w sieci publicznej – tor rozumiany jako dzierżawiony tor transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) ze związanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagający komutacji ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1:2013).
1.20. Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) – urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.
1.21. Urządzenie powiadamiające – urządzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.
1.22. Urządzenie wizualizacji – urządzenie umożliwiające wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane 
w pomieszczeniu skąd dysponowane są siły i środki PSP.

2. OGÓLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODŁĄCZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO. PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH I USZKODZENIOWYCH. 

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

2.1. Jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu łaskiego, dla których monitoring pożarowy jest wymagany, wskazuje się obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przy ul. Strażackiej 2.
W uzasadnionych przypadkach, jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), Komendant Powiatowy PSP w Łasku może wskazań obiekt innej komendy PSP lub inny obiekt z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły 
i środki jednostki (ratowniczej) ochrony przeciwpożarowej, w uzgodnieniu z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi 
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi, stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w niniejszym dokumencie, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Sposób podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)

2.2. Podłączenie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) realizowane jest bez zastosowania koncentratora z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD), jako urządzenia prezentacji informacji alarmów pożarowych pozwalającego na pełną obsługę alarmów pożarowych, zgodnie ze schematem: 


Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych bez stacji koncentracji.
2.3. Urządzenia wizualizacji informacji stacji odbiorczych alarmów pożarowych muszą znajdować się w pomieszczeniu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Łasku  (SK KP) i być umieszczone w taki sposób, aby w przypadku awarii SWD informacja o przesłanym alarmie pożarowym była widoczna również na ekranach tych urządzeń, wraz z sygnałem akustycznym. Urządzenia wizualizacji informacji stacji odbiorczych alarmów pożarowych muszą być typu „All in one” z ekranem dotykowym.
2.4. Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, z wyjątkiem systemu SWD, stanowiącego podstawowy system prezentacji informacji (SPI), obciążają operatora (dot. m.in. kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowej komunikacji stacji odbiorczej alarmów pożarowych z systemem wspomagania decyzji oraz wszelkich kosztów związanych z instalacją i utrzymaniem stacji odbiorczej alarmów pożarowych wraz z kosztem posiadania własnego masztu antenowego). 
2.5. Urządzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) powinny zostać umieszczone w pomieszczeniu wskazanym przez służby techniczne.
2.6. W centrum odbiorczym alarmów pożarowych przy KP PSP w Łasku brak jest koncentracji sygnałów alarmów pożarowych (koncentratora). Funkcję koncentratora pełni SWD.
Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych

2.7. Operator wyrażający chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego PSP 
w Łasku o wskazanie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) [załącznik nr 2] wraz z:

· listą abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym KP PSP w Łasku, 
z którymi ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego lub 
· posiadaną deklaracją właściciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w sytuacji pozytywnej weryfikacji przez tutejszą Komendę lub
· informacją o udziale w zamówieniu publicznym lub przetargu na świadczenie usług monitoringu pożarowego wymagającego wcześniejszej weryfikacji operatora przez tutejszą Komendę.

2.8. Warunkiem dopuszczenia operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), jest spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 2.10.
2.9. Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.
2.10. Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności, które mogą być wykonywane przy współudziale przedstawiciela właściwej jednostki PSP.

2.10.1. Test przeprowadza się na każdym obiekcie włączanym do systemu monitoringu pożarowego przez operatora również w przypadku zmiany usługodawcy systemu transmisji alarmu pożarowego. 
2.10.2. Na obiektach już podłączonych do systemu Komenda Powiatowa PSP 
w Łasku zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu w przypadku wątpliwości, co do poprawności działania systemu monitoringu. 
2.10.3. Test polega na:

a. wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki pożarowej i Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego – próbę uznaje się za zaliczoną, jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez ciągłą obsługę COAP i centrum monitoringu operatora systemu - CMOS 
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wywołanie sygnału alarmu pożarowego na urządzeniu transmisji sygnałów alarmów pożarowych 
i uszkodzeniowych).

b. próby z pkt. a powtórzyć niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie. Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez ciągłą obsługę COAP i centrum monitoringu operatora systemu (CMOS) oraz zostanie odebrany 
i potwierdzony sygnał uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu.

2.10.4. Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół, który zawiera informację 
o wyniku poszczególnych prób oraz zapis dotyczący zaliczenia lub niezaliczenia testu.
2.11. Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, uwarunkowane jest:

2.11.1. Złożeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierających w szczególności:

· dokumenty rejestrowe działalności operatora,

· projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, 
· schemat blokowy systemu,

· instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,
· informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych polskim prawem dokumentów potwierdzających parametry techniczne stosowanych urządzeń; w świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty: deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego - urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

· wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu (w tym adresy MAC urządzeń sieciowych),

· informację o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu 
i centrum odbiorczego alarmów uszkodzeniowych oraz o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów uszkodzeniowych,
· kserokopię ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP),
· kserokopię pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, a w przypadku pojawienia się zakłóceń w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez PSP, po uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Powiatowy PSP może zażądać dostarczenia zaświadczenia wydanego przez UKE o braku zakłóceń w sieciach radiowych wykorzystywanych przez PSP,
· kserokopię dokumentów potwierdzających dane techniczne przyłącza telefonicznego wykorzystywanego do transmisji alarmów pożarowych wraz 
z jego numerem. 
2.11.2. Opracowaniem przez operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów (procedury te podlegają uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łasku), z uwzględnieniem w szczególności czynności:

· obsługi alarmów pożarowych [załącznik nr 3],
· czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności, w tym uzgodnienia trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie abonenta[załącznik nr 4], 
· postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych i/lub awarii lub braku dostępności w systemie SWD-ST [załącznik nr 5],
· przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych wraz ze wzorem „Karty informacji o obiekcie” [Załącznik Nr 6].

2.11.3. Przedłożeniem przez operatora oświadczenia o ciągłej, całodobowej obsłudze stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych i centrum monitorowania operatora systemu oraz sporządzeniem „Karty Informacji Centrum Monitorowania Operatora Systemu” [Załącznik Nr 7].
2.11.4. Przedłożeniem przez operatora oświadczenia o zapewnieniu przez operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii).
2.11.5. Zapewnieniem nieodpłatnego szkolenia całego personelu stanowiącego obsługę centrum odbiorczego alarmów pożarowych COAP, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), nie rzadziej niż raz w roku, bądź w zależności od potrzeb (szkolenie powinno obejmować między innymi: obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP).
2.11.6. Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku. Czynności te należy  potwierdzić kserokopią wpisów z książki eksploatacji SOAP lub kserokopią protokołu z przeglądu tych urządzeń, które należy dostarczyć do KP PSP w Łasku.
Dodatkowe wymagania dla operatorów systemów

2.12. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łasku danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe) w terminie do dnia 31 stycznia za okres poprzedniego roku, lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP 
w Łasku, w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Łasku operator ma obowiązek dostarczenia informacji o liczbie alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych dotyczących danego monitorowanego obiektu.
Tabela 1

Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzeń

	Miesiąc/rok
	Liczba alarmów pożarowych
	Liczba sygnałów uszkodzeniowych

	Styczeń
	
	

	…….
	
	

	Grudzień
	
	


2.13. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łasku aktualnych list obiektów monitorowanych 
w terminie do dnia 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku oraz przy każdej zmianie 
w wykazie obiektów monitorowanych przez Operatora, w formie tabelarycznej - tabela 2 (w formie papierowej i elektronicznie na adres lask@lodzkie.straz.gov.pl).
2.14. Operator bezwzględnie zapewnia, że dane wprowadzone do SWD-PSP są aktualne (w tym numery telefonów bezpośrednio do obiektu jak i jego właściciel, współrzędne geograficzne, dane adresowe (m.in. spójność z bazą TERYT w SWD-PSP)).
Tabela 2. Lista monitorowanych obiektów.

	Lp.
	Skrócona nazwa obiektu

(wyświetlana przez SOAP i SWD)
	Pełna nazwa obiektu
	Dokładny adres
	Uwagi

(czasowe odłączenie – termin, w okresie wypowiedzenia do dnia…..itp)
	Dane kontaktowe do osób zarządzający/
władających obiektem
	Dane kontaktowe do właściciela obiektu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.15. W uzasadnionych przypadkach, mających wpływ na prawidłowość działania systemu transmisji alarmu pożarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku może zażądać przeprowadzenia audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej, na koszt operatora. W przypadku gdy audyt wykaże, iż nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu transmisji alarmów są spowodowane niesprawnością systemu sygnalizacji pożarowej, koszty przeprowadzenia audytu obciążają abonenta.
2.16. Za transmisję alarmu pożarowego oraz elementy systemu transmisji alarmów pożarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada operator na zasadach określonych w jego indywidualnych umowach z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, w których znajdują się urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.
2.17. Operator zobowiązany jest ubezpieczyć się od skutków cywilno – prawnych na wypadek niezrealizowania usługi monitoringu pożarowego. Operator zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w pkt. 2.11 niniejszych wymagań, kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie skutków cywilno – prawnych.
Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

2.18. Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:
2.18.1. złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku [załącznik nr 8], 
2.18.2. wniosek o którym wyżej mowa składa również abonent zmieniający operatora,

2.18.3. złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, 

lub
złożeniem oświadczenia o tym w jaki sposób abonent przeprowadza lub zamierza prowadzać okresową konserwację systemu sygnalizacji pożarowej, 
z uwzględnieniem czasookresów przeglądów przewidzianych przez producenta systemu oraz przepisów przeciwpożarowych;
2.18.4. złożeniem kopii umowy lub oświadczenia o zawarciu takiej umowy z oznaczeniem nazwy i adresu operatora oraz okresu na jaki została zawarta pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, 
a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności: 
· tor radiowy  – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające), 
· tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN/ISDN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.
2.18.5. złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej oraz graficznych planów obiektu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),
2.18.6. złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne [załącznik nr 9] – nie dotyczy to obiektów, o których mowa w pkt. 2.18.5.
2.18.7. w uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy PSP w Łasku ma prawo zwolnić z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w punktach  2.18.5 i 2.18.6 na pisemny wniosek abonenta.
2.19. Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta. 

Rozpatrywanie wniosku abonenta 

2.20. W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, w stosunku do obiektu/ów zobligowanych oraz w których podłączenie do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) wynika
 z postanowień Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi w czasie obowiązywania niniejszych wymagań, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Łasku, wyznaczeni funkcjonariusze tut. Komendy przeprowadzą czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie lub wykonawcę ww. systemu (czynności te mogą być częścią postępowania związanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).
2.21. W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, w odniesieniu do obiektów podłączonych 
do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, może przeprowadzić czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie.

2.22. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora dodatkowych dokumentów i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.

2.23. W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno – technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta. 
2.24. W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze decyzji [załącznik nr 10] względem abonenta oraz umowy względem operatora.
2.25. Po rozpatrzeniu wniosku należy pisemnie zawiadomić abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.
2.26. Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

a. stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,

b. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,

c. stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

d. braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

e. stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej,
f. lokalizacji obiektu poza terenem administracyjnym powiatu łaskiego lub obszarem chronionym operacyjnie przez KP PSP w Łasku.

2.27. Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 2.26 nie zwalnia abonenta 
z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów do tego zobligowanych, o których mowa 
w przepisach szczególnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Łasku. 

2.28. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych 
i podpiętych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa 
w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822 ze zm.), którzy chcą zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tutejszą Komendą, do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego przez nowego operatora ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną i funkcjonującą w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Łasku, zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone do systemu monitoringu pożarowego przez jednego z funkcjonujących już operatorów.
2.29. W przypadku zmiany operatora obiektów istniejących, użytkowanych i podłączonych do systemu monitoringu pożarowego rozpatrzenie wniosku odbywa się według pkt. 2.10.3-4. Nie jest wymagane pisemne powiadomienie wg pkt 2.25 z uwagi na konieczność zachowania ciągłości monitorowania obiektu. Stosuje się odpowiednio sporządzenie protokołu według pkt 2.10.4.
2.30. Właściciel obiektu włączonego do systemu monitoringu pożarowego niezwłocznie dostarcza do KP PSP w Łasku wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej oraz graficzny plan obiektu lub kartę o których mowa w pkt. 2.18.5-6 z uwzględnieniem pkt. 2.18.7. Dokumentację ww. może dostarczyć w imieniu Abonenta Operator.
2.31. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku może wypowiedzieć uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych we wskazanym obiekcie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych naruszenia przepisów przeciwpożarowych to jest nieprawidłowego działania systemu sygnalizacji pożarowej powodującego generowanie częstych alarmów fałszywych lub braku dwutorowej transmisji alarmu pożarowego 
w przypadku obiektów zobligowanych do połącznia systemu sygnalizacji pożarowej 
z obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Łasku.
2.32. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku może wypowiedzieć uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych we wskazanym obiekcie w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia lokalizacji obiektu podłączonego do monitoringu KP PSP w Łasku poza obszarem chronionym operacyjnie przez KP PSP w Łasku.

2.33. Wytyczne pkt 2.12-2.14, 2.31 i 2.32 dotyczą zarówno nowo podłączanych jak i już podłączonych obiektów.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych

3.1. Odwołanie czasowe transmisji sygnału alarmu pożarowego (w przypadku konserwacji urządzeń nadawczo-odbiorczych lub innych zdarzeń nie pożarowych jak konserwacja/przegląd SSP w obiekcie abonenta) może nastąpić w formie pisemnej (dopuszcza się formę fax-u) z jednoczesnym zgłoszeniem telefonicznym przez osoby upoważnione, wskazane w procedurach współpracy operatora, o których mowa w pkt. 2.11.2 niniejszego dokumentu według wzoru o „czasowym odwołaniu transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności, w tym uzgodnienia trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie [Załącznik Nr 4]. Zgłoszenie wznowienia transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji. Zgłoszenie telefoniczne powinno być dokonane w dniu, w którym planowane są powyższe czynności.
Odwołanie przesłanego alarmu pożarowego
3.2. Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego przez stację odbiorczą sygnałów alarmów pożarowych (SOAP).

3.3. W przypadku zweryfikowania przez właściciela, zarządcę, użytkownika (lub osoby przez nich wyznaczone) alarmu pożarowego i chęci jego odwołania (po wejściu sygnału 
do SOAP), dyspozytor SK nie będzie odwoływał dyspozycji wyjazdu i jest zobowiązany do wysłania co najmniej jednego zastępu do obiektu. Zadaniem strażaków, którzy dojadą na miejsce jest:
a) zweryfikowanie zagrożenia pożarowego w obiekcie,

b) ustalenie miejsca i okoliczności powstania alarmu pożarowego

c) ustalenie poprawności zachowania właściciela lub zarządcy, użytkowników obiektu i pracowników ochrony (jeśli jest taki dozór) w zakresie obsługi centrali systemu sygnalizacji pożarów

d) udokumentowanie powyższych ustaleń w karcie informacyjnej zdarzenia.

Konsekwencje powtarzających się alarmów fałszywych 

3.4. Wystąpienie jednego fałszywego alarmu pożarowego w okresie 12 miesięcy nie będzie skutkowało szczególnymi konsekwencjami dla operatora lub/i abonenta, jednakże w przypadku częściej występujący alarmów, Komendant Powiatowy PSP w Łasku zleci przeprowadzenie w danym obiekcie czynności kontrolno – rozpoznawczych 
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szczególnie w odniesieniu do systemu sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych. W przypadku, gdy czynności te wykażą rażące niedbalstwo w eksploatacji powyższych systemów, osoby odpowiedzialne będą ukarane grzywną w drodze mandatu karnego lub zostaną zobowiązane do usunięcia nieprawidłowości w drodze decyzji administracyjnej.
4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH
4.1. Pojęcie monitoringu pożarowego

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, wskazanego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.
Wymagania techniczne na podstawie których Operator może świadczyć usługi 
w zakresie monitoringu pożarowego regulują odrębne przepisy w tym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.).
4.2. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w monitorowanych obiektach:

a. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

b. instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

c. centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych – zaleca się dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień.

d. maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 i T2 wskazanego w scenariuszu pożarowym, 
e. czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel,

f. włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje działanie systemu zgodnie z założonym scenariuszem pożarowym,

g. weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 2.20-21 oraz audytów, o których mowa w pkt. 2.15,

h. zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

i. centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzeń, 

j. centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A AC/DC),

k. alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych.

l. w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta – m.in. w garażach zaleca się zastosowanie układu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

4.3. Wymagania dla systemów transmisji

a. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania.

b. do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane:

· tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

· tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych,

· łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

c. do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tabeli 3; jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 wg tabeli 3 (specjalizowane tory transmisji); jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 3 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną); należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji; transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie,

d. łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną, co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru każdej informacji alarmowej,

e. system powinien zapewniać możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu,

f. dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności, 

g. w przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych,

h. systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry przedstawione w tabeli 3:

· czas transmisji – parametr D (czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych. Dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych. Czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.);

· maksymalna wartość czasu transmisji alarmów – parametr M maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji;

· monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania – parametr 
T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.); 

· dostępność systemu transmisji alarmów – parametr A (dostępność systemu transmisji alarmu jest wartością procentową czasu, w którym system jest zdolny do przesyłania stanu alarmowania z dowolnego, przyłączonego i pobudzonego systemu sygnalizacji pożarowej do wyznaczonego centrum odbiorczego alarmów pożarowych bez zniekształceń, przy zachowaniu dopuszczalnego opóźnienia transmisji i jeśli to ma zastosowanie, do przesyłania komunikatu (np. sygnału potwierdzenia) 
z alarmowego centrum odbiorczego do systemu sygnalizacji pożarowej.); 

· zabezpieczenie przed podstawieniem S0 ÷ S2 – ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu; 

· bezpieczeństwo informacji I0 ÷ I3 – ochrona informacji transmitowanej za pomocą systemu transmisji alarmów.
Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych określono na podstawie tablicy 10.4.2.9 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 
poz. 1002 ze zm.).
Tabela 3. Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych.

	Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych

	Typ łącza transmisji alarmów
	Tor transmisji
	Czas transmisji klasyfikacja 

Dc)
	Czas transmisji wartość maksymalna 

Mc)
	Czas Monitorowania 

Tc)
	Dostępność klasyfikacja 

Aa)
	Zabezpieczenie przed podstawieniem klasyfikacja S
	Bezpieczeństwo informacji klasyfikacja I

	Typ1b)
	Specjalizowane tory transmisji
	D4=10s
	M4=20s
	T5=90s d)
	A4a)
	S1f)
	I0g)

	Typ2b) e)
	Systemy łączności

Cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną
	D4=10s
	M3=60s
	T2=25h (całe łącze)

T5=90s (dostęp do sieci)
	A4a)
	S1f)
	I0g)

	a.) Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8%

b.) Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji

c.) Każdy z parametrów – D, M oraz T powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2

d.) Dla systemów radiowych może być stosowany czas monitorowania T3=300 min.

e.) W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s

f.) S1 - środki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegające na wprowadzeniu identyfikatorów lub adresów do wszystkich komunikatów transmitowanych za pomocą łącza transmisji alarmu

g.) I0 – brak środków


4.4. System prezentacji informacji (SPI)

a. SPI jest urządzeniem zainstalowanym w  Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, służącym do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych, a także sygnałów uszkodzeniowych pochodzących z centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP). W skład systemu prezentacji informacji wchodzi: system wspomagania decyzji SWD oraz dodatkowe urządzenie zapewniane przez operatora. 
b. w przypadku awarii lub innych czynności konserwacyjnych SPI stosuje się odpowiednio procedurę wzajemnego powiadamiania określonej w pkt 2.11.2 „postępowania 
w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych i/lub awarii lub braku dostępności w systemie SWD-ST /według wzoru w Załączniku Nr 5
c. urządzenia systemu prezentacji informacji SPI nie są objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wynikającym z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.),

5. EKSPLOATACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMÓW MONITORINGU POŻAROWEGO

5.1. Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkowania.

5.2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.
5.3. Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia oraz okresowo zgodnie z wymaganiami producenta.
5.4. Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.
5.5. Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń; fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.
5.6. Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu i/lub brak konserwacji urządzeń może skutkować odłączeniem od systemu monitoringu pożarowego co nie zwalnia abonenta z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.), z obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Łasku. Informację o odłączeniu obiektu od systemu otrzymuje właściciel/zarządca obiektu oraz właściwy Operator systemu.

5.7. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności).

5.8. Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie 
z zapisami specyfikacji technicznej PN-EN 54-14:2018-08, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego z bezwarunkowym zastosowaniem się do procedury.
6. WYKAZ POWOŁANYCH PRZEPISÓW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. z 2016 r. poz. 878 ze zm.).

5. PN-EN 54-1:2021 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1: Wprowadzenie.

6. PN-EN 54-2:2021 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

7. PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.
8. PN-EN 50136-1:2012+A1:2018 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 1: Wymagania ogólne
9. PN-EN 50136-2:2013+A1:2023 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 2: Wymagania dla systemów transmisji dedykowanej.
10. PN-EN 50136-3:2013+A1:2021 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 3: Wymagania dla systemów transmisji cyfrowej wykorzystujących publiczną sieć.
11. PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wykrywanie pożaru. Specyfikacja Techniczna CLC/TS 50136-4 Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 4: Urządzenia powiadamiania w Alarmowych Centrach Odbiorczych.

12. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji.
Załącznik nr 2

                                                                                                ................................................., dnia  ....................................

                                                                                                                                 (miejscowość)

...............................................................................

          (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej 

w Łasku
ul. Strażacka 2
WNIOSEK

o prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych
systemu sygnalizacji pożarowej do centrum odbiorczego alarmów
pożarowych PSP

...............................................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

...............................................................................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej pomiędzy 

...............................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

...............................................................................................................................................................................................................

a

centrum odbiorczym alarmów pożarowych zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Występując z powyższym wnioskiem zobowiązujemy się do wdrożenia i przestrzegania postanowień Zarządzenia nr 1/202013 Komendanta Powiatowego PSP w Łasku.

Jednocześnie przedkładamy dokumenty wymienione w punkcie 2.11.1 załącznika do przytoczonego Zarządzenia nr 1/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Łasku.
                                                        
............................................................................

  







     (pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3

Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Łasku a Operatorem: 

………………………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	…………….
	Procedura nr:
	…………….

	Tytuł opracowania:
	PROCEDURA OBSŁUGI ALARMÓW POŻAROWYCH

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych, SWD –ST, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), SPI (System Prezentacji Informacji), SK (Stanowisko Kierowania KP PSP w Łasku)

	Algorytm postępowania:
	1. Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SK zapewnia jego całodobowa obsada. SK pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.
2. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez służbę SK odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST jako SPI.

3. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowania sił i środków do zdarzeń.

4. Operator SMA potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SK poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SK. 

Numery, na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności:

· 43 675 34 39 (stacjonarny) – główny,
· lub  43 676 13 99 (stacjonarny)
5. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że alarm pożarowy nie dotarł do SK, Operator telefonicznie przekazuje informacje niezbędne do natychmiastowego zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia.
6. Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SK.

7. Za nieuzasadnione wezwanie odpowiadają w zakresach swej odpowiedzialności Abonent i Operator według odrębnych przepisów w tym Kodeksu Wykroczeń.

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP 
w Łasku
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu 
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi:
	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP 
w Łasku
	Podpis:
	


Załącznik Nr 4

Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Łasku a Operatorem: 

………………………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	…………………
	Procedura nr:
	……………………

	Tytuł opracowania:
	Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności.

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Zgłoszenie, czasowe odłączenie transmisji, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (SK), osoby uprawnione.

	Algorytm postępowania:
	1. Operator przesyła zgłoszenie (Załącznik nr 4.1) na adres:

email: lask@lodzkie.straz.gov.pl 

fax: 43 675 56 41
Po jego przesłaniu Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK na podstawie wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania potwierdzenia, 
że zgłoszenie wpłynęło. Zgłoszenie należy przesłać przed planowanym wyłączeniem obiektu. Dopuszcza się powiadomienie tylko w formie telefonicznej 
do SK w przypadku powzięcia przez Operatora informacji o nagłych pracach 
(np. konserwacyjnych) w obiekcie.

Numery, na które Operator potwierdza przesłanie zgłoszenia to:

· 43 675 34 39 (stacjonarny) – główny,
· lub  43 676 13 99 (stacjonarny)
2. Powrotne włączenie transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji alarmu pożarowego (druk zgłoszenia – Załącznik nr 4.2).

3. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przesyłane przez Operatora z określonych adresów email i podpisane przez osoby upoważnione, które Operator ujął w karcie Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS).

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Łasku
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi :


	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP w Łasku
	Podpis:
	


Załącznik Nr 4.1
………………………………

         (Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  CZASOWEGO  ODWOŁANIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

	Skrócona nazwa obiektu
	

	Pełna nazwa obiektu
	

	Miasto
	

	Ulica
	

	Nr
	

	Telefony z obsługą całodobową obiektu
	


Przyczyny odwołania transmisji:…………………………………………………………………
Nazwa firmy wykonującej prace:…………………………………………………………………
Prosimy o odłączenie ww. obiektu od godziny: ……….., dnia …………………………..


…………………………….
………………………….

..…..…………………………

Data


Pieczęć



    Upoważniony przedstawiciel

       Operatora- czytelny podpis
Załącznik Nr 4.2

………………………………

         (Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  POWROTNEGO WŁĄCZENIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

	Skrócona nazwa obiektu
	

	Pełna nazwa obiektu
	

	Miasto
	

	Ulica
	

	Nr
	

	Telefony z obsługą całodobową obiektu
	


Prosimy o przywrócenie transmisji alarmu pożarowego od godziny: ……… dnia ....…………

…………………………….
………………………….

..…..…………………………

Data


Pieczęć



    Upoważniony przedstawiciel

      Operatora- czytelny podpis
Załącznik Nr 5
Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Łasku
a Operatorem: 

………………………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	………….
	Procedura nr:
	………….

	Tytuł opracowania:
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SOAP oraz AWARII Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych i/lub AWARII LU BRAKU DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMIE SWD-ST (SPI).

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Zgłoszenie, procedura, przerwa w działaniu, uszkodzenie, pożar Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (SK), 

	Algorytm postępowania:
	1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych Operator niezwłocznie informuje o tym telefonicznie SK.
2. W przypadku powzięcia informacji o alarmie pożarowym operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Numery, na które Operator przekazuje informacje o uszkodzeniu/pożarze:

· 43 675 34 39 (stacjonarny) – główny,
· lub  43 676 13 99 (stacjonarny)
3. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin.

4. Powrotne włączenie transmisji po awarii następuje analogicznie do pkt 1.

5. W przypadku awarii lub braku dostępności w systemie SWD-ST (SPI) obsada SK KP PSP w miejscowości informuje niezwłocznie CMOS (Centrum Monitorowania Operatora Systemu) o tym fakcie podając przybliżony czas usunięcia awarii.

Numery, na które SK przekazuje informacje o uszkodzeniu/braku dostępności SWD-ST:

· …. … … …… – główny,

· … … … …. … - w przypadku braku dostępności ww.

6. W trakcie przerwy w działaniu SWD-ST stosuje się postepowanie według w pkt 2 procedury w sprawie powzięcia informacji o alarmie pożarowym.

7. Po przywróceniu działania systemu SPI,  obsada SK przekazuje niezwłocznie informacje analogicznie do pkt 5.

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Łasku
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi:
	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP w 
Łasku
	Podpis:
	


Załącznik Nr 6

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH
Numer ewidencyjny: ……………………………. 






    (Wypełnia KP PSP w Łasku)
	PEŁNA NAZWA OBIEKTU
	

	ADRES
	

	TELEFON PODSTAWOWY
	

	GŁÓWNA UL. DOJAZDOWA
	

	POZOSTAŁE NR TELEFONÓW
	

	RODZAJ INSTALACJI PPOŻ. (nazwa centrali, ilość czujek, ROP, DSO itp.)
	

	KP PSP
	

	KONSERWATOR SSP (nazwa firmy, adres, telefon (w tym mobilny))
	

	OPIS OBIEKTU – ZABUDOWA
	

	WYSOKOŚĆ OBIEKTU
	

	LICZBA KONDYGNACJI NAD ZIEMIĄ
	

	LICZBA KONDYGNACJI POD ZIEMIĄ
	

	LICZBA KLATEK SCHODOWYCH (W TYM WYDZIELONYCH POŻAROWO)
	

	INNE URZĄDZENIA EWAKUACYJNE
	

	INFORMACJE DODATKOWE (np. instalacje hydrantowe, główny wyłącznik prądu, itp. wraz z lokalizacją)
	

	PODSTAWOWE ZAGROŻENIA
	

	CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ZAGROŻENIA
	

	LICZBA OSÓB W DZIEŃ
	

	LICZBA OSÓB W NOCY
	

	LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	


	OCHRONA OBIEKTU (DOZÓR)

(godz. pracy, kontakt telefoniczny) 
	


Osoby które należy powiadomić o zdarzeniu (w kolejności)
	Lp.
	Nazwisko
	Imię
	Telefon 1
	Telefon 2

	1.
	
	
	
	


	data sporządzenia karty
	sporządzający / imię i nazwisko/
	podpis

	
	
	


Załącznik Nr 7

KARTA INFORMACJI 

CENTRUM MONITOROWANIA OPERATORA SYSTEMU /CMOS/

Operator: ……………………………. 

	NAZWA /SKRÓCONA/
	

	FIRMA
	

	ADRES
	

	ADRES E-MAIL
	

	OBSADA CMOS
	

	INFORMACJE DODATKOWE
	

	TELEFONY /24h - główny, dodatkowe/
	


	data sporządzenia karty
	sporządzający / imię i nazwisko/
	podpis

	
	
	


Załącznik Nr 8
.........................................., dnia  .........................
(miejscowość)

.............................................................
(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)








Komendant Powiatowy 








Państwowej Straży Pożarnej 








w Łasku







ul. Strażacka 2
WNIOSEK

o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych 

systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP

..........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

..........................................................................................................................................................
zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na określenie warunków połączenia z alarmowym centrum odbiorczym PSP oraz umożliwienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie:

..........................................................................................................................................................
(nazwa i adres obiektu)

..........................................................................................................................................................

Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się 
do przestrzegania Zarządzenia nr 1/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Łasku, z dnia 28 stycznia 2013 r., a w szczególności:

1. dokonywania przeglądu technicznego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie, a w przypadku ich nadmiernej awaryjności, do ich modernizacji lub wymiany,

2. przekazania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku opracowanych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz planów obiektu (szczegółowy wykaz niezbędnych danych stanowi „załącznik nr 8.1”),
3. pokrywania kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez PSP 
w odpowiedzi na fałszywe alarmy.

Jednocześnie przedkładamy:

1) oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej/ oświadczenie,
2) oświadczenie o zawarciu umowy z operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy, a także informacji 
o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych,

...........................................................








(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 8.1.
WYKAZ DANYCH

niezbędnych do przekazania do KP PSP w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych*
1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,

2) Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, 
z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Do sporządzania ww. planów należy stosować symbolikę i zasady określone Polskimi Normami.
Załączniki nr 9
KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe:

	Pełna nazwa obiektu / instytucji,

adres z kodem pocztowym
	

	Nr telefonu do obiektu/fax:
	

	Właściciel obiektu, nr tel.:
	

	Zarządca obiektu, nr tel.:
	

	Użytkownik obiektu, nr tel.
	


CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

1. Ogólne dane

	Rok budowy (data przekazania do użytkowania)
	

	Wysokość budynku [m]
	

	Powierzchnia całkowita [m2]
	

	Kubatura budynku [m3]
	

	Budynek jest wolnostojący
	TAK / NIE *)

	Liczba kondygnacji nadziemnych
	

	Liczba kondygnacji podziemnych
	

	Palne elementy konstrukcji
	Ściany, stropy, dach *)

	Liczba klatek schodowych w budynku
	

	Klatka schodowa / klatki schodowe
	Obudowa zamykana drzwiami /otwarta *)

	
	wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem TAK / NIE *)

	Liczba wejść do budynku
	

	Kategoria zagrożenia ludzi (ZL)
	

	Magazyn/budynek produkcyjny *)
	

	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2]
	

	Strefy pożarowe / pomieszczenia *) zagrożone wybuchem
	TAK / NIE *)

	Zagrożenie skażenia chemicznego (instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, itp.)
	TAK / NIE*)

	Liczba stref pożarowych
	

	Powierzchnia największej strefy pożarowej [m2]
	

	Instalacja gazowa
	

	Odległość od sąsiednich obiektów [m]
	

	Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie
	

	Dyżur (nadzór) w obiekcie
	Całodobowy: TAK/NIE*)
	Telefon kontaktowy do osoby dyżur.
	…………………………………….

(wpisać tel. kontaktowy)

	
	Czasowy: TAK/NIE*) w godz. od .... do …..
	
	


*) niepotrzebne skreślić
2. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

	Rodzaj urządzenia
	Zainstalowanie1)
	Sprawne1)
	Uwagi

	
	TAK
	NIE
	TAK
	NIE
	

	Hydranty wewnętrzne 25 /33 / 52*)
	
	
	
	
	

	Zawory hydrantowe
	
	
	
	
	

	Instalacja sygnalizacji pożarowej i lokalizacja centrali CSP / dostęp
	
	
	
	
	

	
	podać lokalizację 

	Monitoring pożarowy do PSP
	
	
	
	
	

	Dźwiękowy System Ostrzegawczy
	
	
	
	
	

	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
	
	
	
	
	

	Urządzenia do usuwania zadymienia i miejsce uruchomienia ręcznego
	
	
	
	
	

	
	podać miejsce

	Urządzenia zapobiegające zadymieniu
	
	
	
	
	

	Pompownia przeciwpożarowa
	
	
	
	
	

	Zbiornik wody o pojemności (m3)
	
	
	
	
	

	Stałe / półstałe *) urządzenia gaśnicze wodne
	
	
	
	
	

	Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
	
	
	
	
	

	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i miejsce jego lokalizacji
	
	
	
	
	

	
	Podać lokalizację

	Lokalizacja głównego kurka gazu
	
	
	
	
	

	
	Podać lokalizację


*) niepotrzebne skreślić

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć wpisując „X"

3. Ewakuacja

	Maksymalna liczba osób mogących przebywać w budynku
	

	Liczba osób - gości / pracowników *) przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 7.00 do godz17.00)
	

	Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz. 
 do godz.
)
	

	Liczba osób - gości /pracowników *) przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz.  
do godz
)
	

	Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz
do godz
)
	

	Zapewniona ochrona pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem
	

	Zapewniona ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem
	

	Dźwig dla ekip ratowniczych
	

	Liczba dźwigów dla ekip ratowniczych w budynku
	

	Nosze do ewakuacji
	liczba
	

	
	miejsce lokalizacji
	

	Oświetlenie awaryjne poziomych dróg ewakuacyjnych
	

	Oświetlenie awaryjne pionowych dróg ewakuacyjnych
	Tak / Nie *)

	Oświetlenie awaryjne pomieszczeń , gdzie przebywa ponad 50 osób
	Tak / Nie *)

	Oświetlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach budynku
	Tak / Nie *)

	Dźwiękowy system ostrzegawczy
	Tak / Nie *)

	Możliwość nadawania komunikatów przez radiowęzeł

Komunikaty w językach obcych (jakich?)
	Tak / Nie *)

	
	

	Czy wyznaczono miejsce koncentracji ewakuowanych
	Tak / Nie *)

	Lokalizacja miejsc koncentracji ewakuowanych
	Podać lokalizację

	Czy wyznaczono osoby odpowiedzialne w obiekcie za ewakuację
	Tak / Nie *)

	Czy personel (pracownicy) został zapoznany z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
	Tak / Nie *)


4. Przygotowanie terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

a)  drogi pożarowe:

	Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku
	TAK
	NIE
	

	Czy droga jest zastawiana parkującymi samochodami
	TAK
	NIE
	

	Czy w związku z niespełnieniem wymagań dla drogi pożarowej uzyskano „odstępstwo" Komendanta Wojewódzkiego PSP
	TAK
	NIE
	Rozwiązania zamienne:

	W jakiej odległości od budynku przebiega droga [m]
	

	Czy istnieje możliwość rozstawienia samochodu specjalnego (drabiny, podnośnika) umożliwiające dotarcie do najwyższej kondygnacji obiektu
	TAK
	NIE
	

	Obiekty i kondygnacje podziemne wychodzące poza obrys rzutu budynku -lokalizacja / nośność stropów
	TAK
	NIE
	

	Opis utrudnień związanych z ruchem i ustawieniem pojazdów gaśniczych i specjalnych straży pożarnej
	

	Czy istnieje możliwość przejazdu bez konieczności zawracania
	TAK
	NIE
	

	Liczba dojazdów i wjazdów
	

	Zalecenia dla JRG:
	


b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia:

	
	
	Liczba hydrantów w

odległości do 75 m
	W odległości
	Możliwość czerpania wody
	Wydajność/ Pojemność
	Lokalizacja (nazwa ulicy, nr

domu, narożnik/strona budynku)

	Hydranty nadziemne
	TAK/NIE *)
	
	
	
	
	

	Hydranty podziemne
	TAK/NIE *)
	
	
	
	
	

	Zbiornik naturalny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	

	Zbiornik sztuczny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	

	Ciek wodny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	


*) niepotrzebne skreślić

UWAGA!

I.   UWAGI wydziału/komórki kontrolno-rozpoznawczej KP PSP (wypełnia sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP) :

II.

1) Data ostatniej kontroli w obiekcie i numer sprawy: 


………………………………………………………………………………………………………………
2) Czynniki mogące mieć wpływ na uznanie użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej wynikające z nie spełnienia wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki nr 10
DECYZJA NR …/…
KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁASKU
z dnia ……….

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) - w związku z §31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm., dalej k.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku (….) w sprawie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, postanawia się co następuje:

§1.

Uzgodnić sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych w obiekcie (…) z obiektem Komendy Powiatowej PSP 
w Łasku.

§2.

Warunkami uzgodnienia, o którym mowa w §1, jest:

a) akceptacja przez wnioskodawcę zapisów Zarządzenia nr 1/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku z dnia 28 stycznia 2013r.,

b) pokrywanie kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez PSP 
w odpowiedzi na fałszywe alarmy,

c) modernizacji lub wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w przypadku jego nadmiernej awaryjności,

Mając na względzie, iż niniejsze rozstrzygniecie uwzględnia w całości żądania strony, działając w zgodzie z art. 107 §4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia. 
Mając to wszystko na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) 
od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku (ul. Strażacka 2, 98-100 Łask), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, 
a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Otrzymują:

1. abonent

2. a/a
Sieć


Transmisji 1





Sieć


Transmisji 2





Centrum odbiorcze alarmów pożarowych





Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 1





Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 2





System prezentacji informacji SPI








SWD








*	zgodnie z wymaganiami § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)





PAGE  
5

