Załącznik 2 – Opis przedmiotu umowy do Zapytania ofertowego z dnia 01.09.2026 r. „Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 (Pałac Potockich, Kordegarda, garaż podziemny), ul. Krakowskie Przedmieście 17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Ksawerów 13, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie”.

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Miejscem wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych są obiekty oraz pojazdy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

- ul. Krakowskie Przedmieście 15 (Pałac Potockich, Kordegarda, garaż podziemny),

- ul. Krakowskie Przedmieście 21/23,

- ul. Krakowskie Przedmieście 17,

- ul. Ksawerów 13,

- ul. Świętokrzyska 14

- pojazdy MKiDN.

- Termin wykonania usługi: do dnia 30. 10.2026 roku.

- Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, zaleceniami producenta urządzeń przeciwpożarowych i branżową wiedzą techniczną:

| Urządzenie gaśnicze | Typ | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| gaśnica proszkowa przenośna | GP-6x ABC GP-2x ABC GP-4xABC | 120 |
| Gaśnica wodno-pianowa | AF-2 |  |
| gaśnica śniegowa | GS-4x GS-5xBC |  |
| urządzenie gaśnicze | GS-2BC | 9 |
| gaśnice proszkowe w pojazdach | GP-2xABC | 20 |
| koc gaśniczy | -- | 3 |

- Badanie parametrów hydraulicznych (wydajności, ciśnienia statycznego 
i dynamicznego) hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie  robocze  węży hydrantów wewnętrznych  w przypadku upłynięcia terminu ważności poprzedniej próby.

| Urządzenie gaśnicze | Typ | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| hydrant zewnętrzny | DN 80 | 1 |
| hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym | H25 | 20 |
| hydrant wewnętrzny z wężem płaskoskładanym | H52 | 4 |

- Badanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) we wskazanych budynkach.

- Montaż gaśnic w obiekcie wg zaistniałej potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przegląd drzwi przeciwpożarowych:

| Typ | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| EI30 | 40 |
| EI60 i EI45/90 | 20 |
| Uzupełnienie piktogramem drzwi | 5 |

- Sprawdzenie i uzupełnienie brakujących piktogramów na wszystkich drzwiach pożarowych.

- Badanie 7 szt. przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach 
ul. Krakowskie Przedmieście 15 (Pałac Potockich, Kordegarda, garaż podziemny), Krakowskie Przedmieście 17, Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Ksawerów 13, ul. Świętokrzyska 14  w Warszawie.

- Każde z urządzeń winno zostać oznakowane odpowiednią informacją zawierającą min. nazwę wykonawcy, czytelny podpis osoby dokonującej czynności, datę wykonania czynności, datę ważności czynności.

- Sporządzenie protokołu przeglądu i wykonanych czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń dla każdego z obiektów z osobna wg wzoru określonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. Prawidłowy protokół po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do złożenia faktury. Brak zatwierdzenia wszystkich protokołów jest podstawą nie  odebrania przedmiotu zamówienia.

- Usługa jest wykonywana za pomocą materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń Wykonawcy.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy wstęp do niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.

- Badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu może odbyć się wyłącznie 
w terminie zaplanowanym z Zamawiającym, w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Termin może obejmować porę nocną lub dni wolne od pracy urzędu. Po wykonaniu badania konieczne jest przywrócenie prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektów. Wykonawca musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP min. do eksploatacji urządzeń do 1kV lub wyższe.

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia i muszą one być potwierdzone dokumentem wydanym przez SGSP lub ośrodek szkolenia PSP lub CNBOP.

- W celu umożliwienia wjazdu pojazdu Wykonawcy na teren MKiDN, Wykonawca odpowiednio wcześniej udostępni dane pojazdu niezbędne do wydania przepustki. W celu umożliwienia wejścia pracownika Wykonawcy na teren urzędu, Wykonawca udostępni odpowiednio wcześnie dane pracownika niezbędne do wystawienia przepustki.