Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: „Przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawy kotła olejowego 	w siedzibie Obwodu Drogowego w Szczekocinach, przy ul. Żarnowieckiej 51 oraz kotła gazowego C.O., w siedzibie Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych, przy ul. Drogowców 6 wraz z instalacjami”.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące kotły wraz z instalacjami:

  - kocioł olejowy typu Buderus G 115 BE 34 kW w Obwodzie Drogowym 
w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51,

  - kocioł gazowy typu Vaillant VC PI-306/3-5 w Obwodzie Drogowym 
w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6.

- Przewidywane terminy przeglądów serwisowych i konserwacji kotłów:

- pierwszy przegląd w okresie wiosennym: kwiecień – maj;

- drugi przegląd w okresie jesiennym: wrzesień - październik.

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić dokładny termin przeglądów serwisowych 
i konserwacji kotłów z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przeglądów.

- Zakres przedmiotowy zamówienia i warunki świadczenia usługi

1. Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń obejmuje:

a) czynności wykonywane podczas przeglądu technicznego  kotła z palnikiem   gazowym:

    - czyszczenie kotła i palnika z zanieczyszczeń i osadów metodą podciśnieniową;

    - kontrola uszczelnienia drzwi kotła;

    - kontrola elementów izolacji termicznej;

    - kontrola szczelności hydraulicznej;

    - kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni;

    - demontaż elementów palnika;

    - czyszczenie dyszy gazu, czyszczenie wkładu i komory filtra gazu;

    - kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych;

    - sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika;

    - sprawdzenie i regulacja położenia tarczy spiętrzającej palnika;

    - sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika;

    - pomiar stopnia zużycia czujnika płomienia lub elektrod jonizacyjnych;

    - pomiar ciśnienia gazu;

    - regulacja palnika;

    - pomiar ciśnienia gazów w komorze spalania;

    - analiza spalin;

    - kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł;

    - kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki;

    - kontrola szczelności drogi gazowej;

    - sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych czynności.

- Czynności wykonywane podczas przegląd technicznego kotła z palnikiem olejowym:

    - czyszczenie kotła i palnika z zanieczyszczeń i osadów metodą podciśnieniową;

    - kontrola uszczelnienia drzwi kotła;

    - kontrola elementów izolacji termicznej;

    - kontrola szczelności hydraulicznej;

    - kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni;

    - demontaż elementów palnika;

    - wymiana dyszy paliwa;

    - wymiana wkładu filtra paliwa;

    - kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych;

    - sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika;

    - sprawdzenie i regulacja położenia tarczy spiętrzającej palnika;

    - sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika;

    - pomiar stopnia zużycia czujnika płomienia;

    - pomiar podciśnienia w instalacji olejowej;

    - regulacja palnika;

    - pomiar ciśnienia gazów w komorze spalania;

    - analiza spalin;

    - kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł;

    - kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki;

    - sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych czynności.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy.

- Naprawy eksploatacyjne urządzeń obejmują między innymi usuwanie uszkodzeń stwierdzonych w trakcie przeglądu, w celu zapewnienia dalszej ich eksploatacji.

- W przypadku konieczności wykonania napraw innych niż wyszczególnione w pkt. II FORMULARZA OFERTOWEGO Wykonawca, przed przystąpieniem do takiej naprawy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wycenę kosztów jej wykonania, sporządzoną na podstawie pkt. III FORMULARZA OFERTOWEGO. 
W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające oferowaną cenę materiałów i części niezbędnych do usunięcia awarii/wykonania naprawy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji i naprawy urządzeń zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne i naprawy urządzeń wymienionych 
w pkt 1 winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane zgodnie                               z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca będzie stosował materiały i części zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, posiadające wymagane z prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii, a tym samym ma on obowiązek  do ich usunięcia na własny koszt.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne - zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich producenta.

- W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 11, wady powstałe w wyniku źle wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, nieodpłatnie dostarczyć i dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia go o wystąpieniu wady przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad wskazanych w pkt 12 w ustalonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których zamontowane są urządzenia, będące przedmiotem zamówienia oraz posiadaną dokumentację techniczną tych urządzeń.

- W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do jej usunięcia, tj. zabezpieczenia urządzenia które jej uległo, 
a następnie wykonania naprawy, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż:

- 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii poza sezonem grzewczym,

- 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w sezonie grzewczym.

- Naprawa urządzenia nastąpi nie później niż:

- w ciągu 12 godzin od przystąpienia do tej naprawy – w przypadku awarii   niewymagającej wymiany części zamiennych,

- w ciągu 48 godzin od przystąpienia do tej naprawy – w przypadku awarii   wymagającej wymiany części zamiennych.

- W przypadku wydłużenia się czasu oczekiwania na dostawę części zamiennych ponad 48 godzin, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca winien udokumentować fakt zaistnienia tych przyczyn. W takim przypadku czas naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o czas wynikający z oczekiwania na dostawę.

- W przypadku wystąpienia awarii w okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć instalację c.o. przed zamarznięciem.

- Termin realizacji zamówienia -  24 miesiące od daty podpisania umowy.

Anna Rej                                                         Paweł Zając

……………………………..                                        …………………………………………..

sporządziła	                                                      zaakceptował