| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 24.02.2025r.

NS-HK.9022.55.2025

Wójt Gminy Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Popów w 2024r.

Na terenie gminy Popów realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Popów należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 270 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 500 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani stałej dezynfekcji.

2. Wodociąg publiczny Więcki należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024 r. wynosiła około 270 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 800 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani stałej dezynfekcji.

3. Wodociąg publiczny Dąbrowa należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024 r. wynosiła około 100 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 600 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani stałej dezynfekcji.

4.  Wodociąg publiczny Kamieńszczyzna należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024 r. wynosiła około 480 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 2000 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani stałej dezynfekcji.

W roku 2024 z terenu gminy Popów nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych.

W wodzie pochodzącej z ujęcia w Więckach czterokrotnie stwierdzano zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w dwóch przypadkach, w miesiącach marcu i maju, odnotowano podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h, badania sprawdzające w tych przypadkach nie wykazały przekroczeń, nie podejmowano także żadnych działań naprawczych, natomiast w kolejnych dwóch przypadkach, w miesiącach czerwcu i lipcu, zanieczyszczenie wody spowodowane było pojedynczymi bakteriami grupy coli. Próbki wody pobierane były w punktach na ujęciu oraz sieci wodociągowej. W związku z zanieczyszczeniem wody bakteriami grupy coli wydano dwie oceny o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz komunikat o konieczności wcześniejszego przegotowania wody celem jej spożycia. Sprawnie prowadzono działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody w studni oraz płukaniu sieci wodociągowej. Badania sprawdzające potwierdzały odpowiednią jakość wody do spożycia z wodociągu publicznego, na skutek czego wydawano oceny o przydatności wody do spożycia.

W wodzie pochodzącej z ujęcia w Popowie ze studni nr 1 stwierdzono, w miesiącu maju, zanieczyszczenie bakteriami grupy coli. Wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Przeprowadzono działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej. Mieszkańcom zapewniono wodę do spożycia o odpowiedniej jakości, z ujęcia wodociągowego w Kamieńszczyźnie. Kolejne badania ze studni nr 1 wykazały, iż woda w dalszym ciągu jest zanieczyszczona pojedynczymi bakteriami, w związku z czym wydano ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia po wcześniejszym jej przegotowaniu. Następne badania potwierdziły odpowiednią jakość wody do spożycia z wodociągu publicznego, na skutek czego zarządzono jego uruchomienie.

W wodzie pochodzącej z ujęcia w Kamieńszczyźnie dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach marcu i wrześniu odnotowano jednorazowe przekroczenia parametru manganu. Badania sprawdzające nie potwierdzały nieprawidłowości.

Na ujęciu w Dąbrowie nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych                      i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

W przypadku wszystkich wodociągów wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.