**Opis przedmiotu zamówienia**

**na zadanie:** Przeglądy, bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w prokuraturach okręgu konińskiego na okres 24 miesięcy

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, bieżące konserwacja i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w Prokuraturze Okręgowej w Koninie   
i następujących jednostkach rejonowych:

* Prokuratura Rejonowa w Koninie, ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin,
* Prokuratura Rejonowa w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62 - 600 Koło,
* Prokuratura Rejonowa w Słupcy, ul. Poznańska 14, 62 - 400 Słupca,
* Prokuratura Rejonowa w Turku, ul. Legionów Polskich 10, 62 - 700 Turek.

Wykaz klimatyzatorów został ujęty na załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

1. Bieżące konserwacje realizowane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku,   
   w terminach ustalonych przez Zamawiającego. ( w miesiącu kwiecień oraz październik)
2. Naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów – zgodnie z dyspozycją uprawnionych pracowników administracyjnych Wydziału Budżetowo-Administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie złożoną w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji na wezwanie awaryjne:
3. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30 następnego dnia po dokonaniu zgłoszenia
4. jeżeli zgłoszenie nastąpi w piątek – w najbliższy poniedziałek.
5. Usunięcie awarii winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia.
6. Konieczność zakupu uszkodzonych podzespołów i części do klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją kosztów. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii.
7. W przypadku zamówienia części nie będących w posiadaniu Wykonawcy, termin naprawy ulegnie przedłużeniu.
8. Naprawy realizowane będą z należytą starannością i z zastosowaniem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych (w przypadku braku części oryginalnych, użycie części zamiennych innego pochodzenia może nastąpić wyłączni po uzgodnieniu z Zamawiającym).
9. Podczas przeprowadzania czynności przeglądów i konserwacji w przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej pracy klimatyzatora należy wykonać właściwe czynności i zabiegi doprowadzające klimatyzator do pełnej sprawności technicznej.
10. Klimatyzatory należy konserwować w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.
11. Każdy klimatyzator zawierający substancje kontrolowane należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Przed przystąpieniem do konserwacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania prac zawierającą: imię i nazwisko, numer certyfikatu, datę ważności certyfikatu. ( dotyczy zmiany listy)
13. Podstawowe czynności konserwacyjne:
    1. Sprawdzenie i regulacja układów chłodniczych.
    2. Sprawdzenie, czyszczenie filtrów powietrza.
    3. Odkażanie przeciwgrzybiczne.
    4. Pomiar wysokiego oraz niskiego ciśnienia pracy klimatyzatorów.
    5. Sprawdzenie i regulacja układów elektrycznych i sterowania.
    6. Pomiar pracy sprężarki (pomiar prądu).
    7. Czyszczenie jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych.
    8. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin.
14. Reklamacje dotyczące wykonanych napraw będą załatwiane w terminie 7 dni, po zgłoszeniu droga elektroniczną.
15. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy oraz na wymienione w wyniku naprawy części i podzespoły na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usługi. W ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie i niezwłocznie usunie wadę lub dokona wymiany części zapewniając sprawność urządzenia.
16. Czynności serwisowe i konserwacyjne mogą wykonywać osoby posiadające:
    1. świadectwa kwalifikacyjne – eksploatacyjne i dozorowe,
    2. odpowiedni certyfikat do obsługi instalacji chłodniczych zawierających   
       f-gazy lub substancje kontrolowane,
    3. inne uprawnienia wymagane prawnie w zakresie przedmiotu zamówienia.
17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w trakcie trwania umowy wymiany klimatyzatorów na nowe objęte gwarancją i usługami konserwacji.   
    W takim przypadku płatność na wykonane usługi konserwacji zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość usługi konserwacji danego urządzenia przedstawiony przez Wykonawcę w załączniku nr 1 – oferty cenowej.
18. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia oraz utylizacji materiałów, które zostały wyeksploatowane w związku z pracą urządzeń (na własny koszt).
19. Wykonawca obowiązany jest posiadać autoryzację w zakresie serwisu klimatyzatorów marki MDV (z uwagi na posiadane przez Zamawiającego urządzenie klimatyzujące marki MDV będące na gwarancji).
20. Wykonanie zamówienia w budynkach Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuratury Rejonowej w Koninie wymaga użycia podnośnika koszowego.

/SG