HŚ.9020.2.26.2026.SK

Skierniewice, dnia $data_podpisu r

Gmina Maków

ul. Akacjowa 2A

96-124 Maków

Dotyczy: wodociągu publicznego Maków

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2025 poz. 1691),

- oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

w oparciu o wyniki badań:

- Sprawozdanie Nr PBŚiŚP.9051.505.94.2026 z dnia 13 marca 2026 r. próby wody pobranej do badań w dniu 02.03.2026 r. z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Makowie.

- Raporty Nr 65W/2026 i 66W/2026  z dnia 17 marca 2026 r. próby wody pobranej do badań w dniu 17.03.2026 r. z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Makowie.

- Raport Nr 74W/2026 z dnia 25 marca 2026 r. próby wody pobranej do badań w dniu 25.03.2026 r. z wyjścia na sieć.

- Raporty Nr 79W/2026 i 80W/2026 z dnia 30 marca 2026 r. próby wody pobranej do badań w dniu 30.03.2026 r. z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci – Szkoła Podstawowa w Makowie.

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Makowie

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia fizykochemicznego, tj. przekroczenie wartości parametru mętności wynoszącej 1,96 ± 0,39 NTU w próbce pobranej z wyjścia na sieć i 1,15 ± 0,23 NTU w próbce pobranej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Makowie

oraz

nakazuje:

- w terminie do dnia 31 maja 2026 r. doprowadzić jakość wody pod względem fizykochemicznym- usprawnić proces uzdatniania wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Makowie do warunków określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- utrzymywać do czasu wykonania nakazu zawartego w pkt 1 n/w parametru 
na maksymalnym poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie jej do spożycia, wynoszącym:  mętność 1,96 ± 0,39 NTU,

- niezwłocznie wykonać badania jakości wody z tego wodociągu w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz wyniki przesłać do PPIS w Skierniewicach,

- w terminie do dnia 5 maja 2026 r. poinformować PPIS w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach dokonał kontroli urzędowej jakości wody do spożycia z wodociągu Maków. W pobranej próbce z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Makowie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametrów: mętność wynoszącą 3,5 ± 0,4 NTU, żelazo w ilości 486 ± 78µg/L. W związku z uzyskanymi wynikami, w dniu 16 marca 2026 r. PPIS w Skierniewicach poinformował telefonicznie zarządcę wodociągu o stwierdzonych przekroczeniach. Gmina Maków zobowiązała się do niezwłocznego przeprowadzenia działań naprawczych i przesłania wyników badań wody do spożycia do PPIS w Skierniewicach.

Zarządca w dniu 17 marca 2026 r. przesłał do PPIS w Skierniewicach raporty z badań fizyko-chemicznych wody nr 65W/2026, 66W/2026 z dnia 17.03.2026 r. prób wody pobranych do badań z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Makowie. W próbce pobranej z wyjścia na sieć stwierdzono ponadnormatywną wartość parametrów: mętność wynoszącą 5,93 ± 1,19 NTU, mangan w ilości 71 ± 18 µg/L, żelazo w ilości 545 ± 142 µg/L oraz w próbce pobranej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Makowie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametrów: mętność wynoszącą 5,74 ± 1,15 NTU, mangan w ilości 84 ± 22 µg/L, żelazo w ilości 510 ± 133 µg/L.

W dniu 18 marca 2026 r. Gmina Maków poinformowała PPIS w Skierniewicach o przełączeniu wodociągu Maków na wodociąg Dąbrowice.

PPIS w Skierniewicach w dniu 20 marca 2026 r. wystosował do Gminy Maków zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Makowie.

Zarządzający wodociągiem prowadził działania naprawcze.

W dniu 25 marca 2026 r. przesłał kolejne raporty z badań fizyko-chemicznych wody nr 74W/2026 oraz 75W/2026 z dnia 25.03.2026 r. W próbce pobranej z wyjścia na sieć stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru manganu w ilości 71 ± 18 µg/L. W próbce pobranej z punktu na sieci – Szkoła Podstawowa w Makowie nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

Kolejne raporty z badań fizyko-chemicznych wody przesłane zostały do PPIS w Skierniewicach w dniu 30 marca 2026 r. W próbce pobranej z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci – Szkoła Podstawowa w Makowie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność, wynoszącą odpowiednio: 1,96 ± 0,39 NTU; 1,15 ± 0,23 NTU. Raporty Nr 79W/2026 oraz 80W/2026 z dnia 30.03.2026 r. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń parametrów manganu i żelaza.

Mając na uwadze powyższe wyniki badań prób wody z wodociągu Maków jak również informację, że odbiorcy tego wodociągu są zaopatrywani w wodę pochodzącą z wodociągu Dąbrowice PPIS w Skierniewicach odstąpił od wydania decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Maków.

W dniu 23 kwietnia 2026 r. Gmina Maków poinformowała PPIS w Skierniewicach, że odbiorcy wody z wodociągu Maków ponownie są zaopatrywani w wodę do spożycia pochodzącą w wodociągu Maków.

Z uwagi na utrzymującą się podwyższoną wartość parametru mętność w przedmiotowym wodociągu oraz powyższą informację o ponownym włączeniu wodociągu Maków należy niezwłocznie wykonać badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych z tego wodociągu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. W świetle ust. 3 pkt 1 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wskazać należy, że woda jest w pełni bezpieczna 
dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie wytycznych Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego występowanie przekroczenia poziomu mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów i braku jego akceptacji ze względu na niekorzystny wpływ na barwę oraz mętność wody. 
Dlatego też, PPIS w Skierniewicach wyjaśnia, że utrzymywanie się przez długi okres przekroczenia mętności może wpłynąć na zmianę właściwości wody.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Makowie
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, 
ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego

$imie_nazwisko_podpisujacego

$stanowisko_podpisujacego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a