Załącznik nr 1

| dot.: rozpoznania rynku w zakresie realizacji kompleksowej obsługi serwisowej podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji, tj. oferty cenowej na kompleksową obsługę podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej, tj. Część I Przeprowadzenie pogwarancyjnego przeglądu technicznego w terminie do 30.05 2018r. dla dwóch instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze KD-123042 bar na gaz FK-5-1-12 (NOVEC 1230) w lokalizacji Rakowiecka 26/30 w Warszawie. Przedmiotowe instalacje gaśnicze zostały zaprojektowane, wykonane i uruchomione z uwzględnieniem wytycznych NFPA 2001oraz CNBOP w dniu 28 października 2013r. Podsystem sterowania obejmuje sterowanie Stałym Urządzeniem Gaśniczym na gaz NOVEC 1230 dla pomieszczeń chronionych wraz z instalacją detekcji pożaru. System gaśniczy posiada Certyfikat zgodności nr 2855/2013 „Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na Novec 1230 typ KD-1230” z dnia 14 stycznia 2013 r. Dystrybutorem systemu jest firma UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Ostatni przegląd techniczny został przeprowadzony 14 lutego 2017 r. Wymagany podstawowy zakres czynności serwisowych: - sprawdzenie stopnia napełnienia zbiorników środkiem gaśniczym, - sprawdzenie stanu technicznego manometru zbiorników, - sprawdzenie zadziałania głowicy wyzwalającej (po uprzednim zdjęciu z zaworu zbiornika), - sprawdzenie sprawności czujnika wypływu środka gaśniczego, - sprawdzenie stanu mocowania zbiorników, - sprawdzenie stanu technicznego dysz gaśniczych, - testowanie funkcji centrali SUG IGNIS 1520 M, - sprawdzenie stanu połączeń przewodów elektrycznych w centrali IGNIS 1520M, - sprawdzenie sprawności połączenia z obiektowym systemem ppoż, - sprawdzenie stanu akumulatorów w centrali IGNIS 1520M, w przypadku konieczności wymiana, - sprawdzenie zadziałania czujek linii 1 i 2, - sprawdzenie zadziałania przycisków START i STOP, - sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów akustycznych i optycznych, Część II Wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności instalacji (w tym ewentualne uzupełnienie instalacji), napełnienie butli środkiem gaśniczym FM-200 i uruchomienie pięciu instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 oraz ponowna homologacji pięciu stanowisk gaśniczych w lokalizacji Postępu 3 w Warszawie. Przedmiotowe instalacje gaśnicze zostały zdemontowane w 2016 r. a środek gaśniczy zneutralizowany. Instalacje zostały zaprojektowane, uruchomione w 2004 r. i otrzymały certyfikat CNBOP NR 1735/2004. Ostatni przegląd wykonano w 2015 roku. Zbiorniki na środek gaśniczy posiadają homologację UDT do roku 2025. Monitoring i zarzadzanie Systemem Gaszenia Gazem pomieszczeń IT zainstalowany jest w pomieszczeniach Dyżurnej Służby Operacyjnej (BMS - Building Management System) B0/b11. Elementy wyposażenia poszczególnych instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 - pięć stanowisk zbiorników (zbiorniki na środek gaśniczy FM-200): - Stanowisko Zbiorników A: zbiornik nr 1 o poj. 13,5 kg środka gaśniczego FM 200, zbiornik nr 2 o poj. 98,5 kg środka gaśniczego FM 200, zbiornik nr 3 o poj. 92,5 kg środka gaśniczego FM 200, - Stanowisko Zbiorników B: zbiornik nr 4 o poj. 89 kg środka gaśniczego FM 200), - Stanowisko Zbiorników C: zbiornik nr 5 o poj. 17 kg środka gaśniczego FM 200, zbiornik nr 6 o poj. 167 kg środka gaśniczego FM 200, - Stanowisko Zbiorników D; zbiornik nr 7, o poj. 95 kg środka gaśniczego FM 200, - Stanowisko Zbiorników E: zbiornik nr 8, o poj. 141 kg środka gaśniczego FM 200. - instalacje przesyłowe środka gaśniczego w pomieszczeniach chronionych, - dysze rozprowadzające, - przewody detekcyjne, - zawory uruchamiające na poszczególnych stanowiskach, - centrala sterująca, - zawory odcinające środek gaśniczy, - systemy automatycznego i ręcznego uruchamiania. Wymagany podstawowy zakres czynności: - wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie instalacji (w tym ewentualne uzupełnienie) oraz dokonanie oceny sprawności zainstalowanych elementów wyposażenia systemu gaszenia, - napełnienie zbiorników środkiem gaśniczym FM-200 i podłączenie do systemu, wykonanie przeglądu technicznego i uruchomienie pięciu instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200, - przeprowadzenie badań zbiorników na środek gaśniczy FM-200 oraz przeprowadzenie procesu legalizacji UDT, - przeprowadzenie badań i sprawdzeń oraz wydanie świadectwa homologacji systemu gaśniczego FM-200, - sprawdzenie sprawności połączeń poszczególnych SUG z obiektowym systemem ppoż i centralą sterowania, - aktualizacja dokumentacji technicznej systemu gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200, - przeprowadzenie szkoleń dla 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, Uprzejmie proszę o przedstawienie kosztów (wartość netto i brutto) z uwzględnieniem wszelkich czynników cenotwórczych, w tym podatku od towarów i usług VAT w układzie: dla części I - wynagrodzenie całkowite, za przeprowadzenie pogwarancyjnego przeglądu technicznego w terminie do 30.05 2018r. dla dwóch eksploatowanych w Prokuraturze Krajowej instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze KD-123042 bar na gaz FK-5-1-12 (NOVEC 1230) w lokalizacji Rakowiecka 26/30 w Warszawie z uwzględnieniem wymaganego zakresu czynności serwisowych dla cz.I., wartość …………………. pln (netto) …………………………pln (brutto). dla części II - wynagrodzenie całkowite za kompleksową obsługę podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej, wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności instalacji (w tym ewentualne uzupełnienie instalacji), napełnienie butli środkiem gaśniczym FM-200 i uruchomienie pięciu instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 oraz ponowna homologacja pięciu stanowisk gaśniczych w lokalizacji Postępu 3 w Warszawie z uwzględnieniem wymaganego zakresu czynności określonych dla cz. II, wartość …………………. pln (netto) …………………………pln (brutto). - określenie terminu wykonania kompleksowej obsługi i uruchomienia podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej dla pięciu stanowisk gaśniczych - Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 w lokalizacji Postępu 3 w Warszawie – termin realizacji zamówienia ……….. miesięcy/tygodni od daty zawarcia umowy. - koszt zapewnienia wsparcia i serwisu technicznego dla instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 oraz przeprowadzenie 4 przeglądów technicznych (co najmniej raz w roku), w okresie 48 miesięcy realizacji usługi liczonym od daty uruchomienia systemu …………………. pln (netto) ……………….pln brutto. Uprzejmie proszę o przesłanie wymaganych informacji do dnia 26.03.2017 r. do godz. 15.00 na adres Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej - e-mail sekretariat.bia @pk.gov.pl Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie 22.03.2018 r. w celu zapoznania potencjalnych Wykonawców z instalacjami gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 w lokalizacji Postępu 3 w Warszawie. Zainteresowane firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów. Osoby do kontaktu: Grzegorz Ślesicki tel. (22) 12 51 125; email: Grzegorz.Slesicki@pk.gov.pl Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Prokuratura Krajowa zamierza uruchomić postępowanie przetargowe i dokonać wyboru Wykonawców ww. części I i II zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. |  |
| --- | --- |