## 2023
Obszarowa ocena jakości wody w 2023 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Pisz | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 2948 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, osadnik, sedymentacja | lampa UV | Pisz, Babrosty, Borki, Imionek, Jabłoń, Jagodne, Jeglin, Kałęczyn, Karwik, Łupki, Maldanin, Snopki, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie, Trzonki, Wąglik, Zdory (17) | 22338 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kocioł Duży | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 121.2 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Kocioł Duży, Kocioł, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty (6) | 710 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Liski | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 216.3 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Liski, Bogumiły, Jeże, Maszty, Pietrzyki Kolonia, Turowo, Turowo Duże, Zawady (8) | 1204 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Karpa | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 20.3 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | lampa UV | Karpa, Ciesina, Hejdyk (3) | 230 | mangan 153/153 | 2 | nie wydano | nie dotyczy | przegląd urządzeń uzdatniających i ustawienie prędkości przepływu wody, ponowny pobór wody do badań | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wiartel | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 92.2 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Jaśkowo, Wiartel Mały, Wiartel (3) | 376 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kociołek Szlachecki | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 13.4 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, regulacja twardości | brak | Kociołek Szlachecki (1) | 150 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wielki Las | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 15.4 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | lampa UV | Wielki Las, Uściany Stare (2) | 155 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Szeroki Bór | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 20.6 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Szeroki Bór Piski (1) | 188 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Biała Piska | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 708.8 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Biała Piska, Bełcząc, Cibory, Danowo, Długi Kąt, Dmusy, Kaliszki, Kolonia Kawałek, Konopki, Kolonia Konopki, Komorowo, Kowalewo, Kożuchy, Kózki, Kruszewo, Lipińskie, Lisy, Łodygowo, Mikuty, Myśliki, Pawłocin, Rolki, Świdry Kościelne, Świdry, Wojny, Zatorze (26) | 5856 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Drygały | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 198.2 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Drygały, Iłki, Nitki, Nowe Drygały, Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Sulimy (7) | 1870 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Radysy | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 29.4 | brak | lampa UV | Radysy, Szkody, Szkody Kolonia (3) | 273 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Zalesie | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 62.27 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Zalesie, Myszki (2) | 244 | mangan 72/72 | 2 | nie wydano | nie dotyczy | dokonanie przeglądu złoża filtracyjnego na hydroforni oraz sprawności układu napowietrzania – podniesiono stopień napowietrzania, dokonano przeglądu sprężarki oraz wyczyszczono odpowietrzniki na filtrze ciśnieniowym, pobór próby wody do badań | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kaliszki | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 108.5 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Giętkie, Oblewo, Orłowo, Ruda, Zabielne (5) | 392 | mętność 9,3/9,3 | 5 | nie wydano | nie dotyczy | dokonanie przeglądu sieci wodociągowej, złoża filtracyjnego oraz sprawności systemu napowietrzania (nieprawidłowości nie stwierdzono), ponowne pobranie prób wody do badań w dniu 28.02.2023 r., zmiana punktu poboru na sieci | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kumielsk | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 55.19 | napowietrzanie, odżelazianie | lampa UV | Kumielsk, Cwaliny, Grodzisko, Gruzy, Guzki (5) | 401 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Skarżyn | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 89.38 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły, Sokoły Jeziorne, Włosty (5) | 386 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Rakowo Małe | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 32.12 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Rakowo Małe, Monety (2) | 295 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Bemowo Piskie | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 367.56 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Bemowo Piskie (1) | 1053 | jon amonowy 0,7/0,7 | 3 | nie wydano | nie dotyczy | płukanie filtrów metodą wodno-powietrzną, podniesienie poziomu napowietrzania, wyczyszczenia areatorów, ponowny pobór wody do badań | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Szymki | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 13.94 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Szymki (1) | 108 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Orzysz | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 944.28 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Orzysz, Cierzpiety, Góra, Grądy Podmiejskie, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Okartowo, Okartowo Przystanek, Okartowo Tartak, Szwejkówko, Wężewo, Wierzbiny (13) | 8114 | mętność 10,6/19,6; jon amonowy 0,886/1,07; mangan 158,4/450; żelazo 1745/2080; arsen 13,8/13,8 | 46 | nie dotyczy | nie dotyczy | przegląd urządzeń uzdatniających i ustawienie procesu napowietrzania, ponowny pobór wody do badań, wymiana niewydolnej sprężarki w SUW, czyszczenie filtrów odmanganiaczy, wzmożenie procedury płukania złóż, kontrolne pobory wody do badań, przegląd procesu uzdatniania w SUW, zmiana procedury płukania złóż, kontrolny pobór wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Chmielewo | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 2.9 | brak | brak | Chmielewo (1) | 61 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Odoje | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 5 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Odoje (1) | 147 | ogólna liczba mikroorganizmów >300/>300; mętność 2,9/3; żelazo 326/326 | 19 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | płukanie zbiorników, dezynfekcja sieci, ponowne pobranie prób wody do badań zaplanowane na dzień 06.02.2023 r.; wymiana elektrozaworu, ponowny pobór wody; przegląd sprawności procesu uzdatniania, wymiana czujnika w zbiorniku filtrującym, ponowny pobór wody do badań | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Dąbrówka | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 7.1 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Dąbrówka (1) | 281 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Nida | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 503.9 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Ruciane-Nida (1) | 3765 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ukta | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 304 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Ukta, Gałkowo, Iwanowo, Kadzidłowo, Kokoszka, Ładne Pole, Nowa Ukta, Osiniak-Piotrowo, Ruciane-Nida (osiedle Dybówek I i II) Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Wojnowo, Wólka, Wygryny, Zameczek (15) | 2333 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wejsuny | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 197.9 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie | brak | Głodowo, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Piaski, Warnowo, Wejsuny (7) | 610 | mętność 1,8/1,8; mangan 78/78 | 15 | nie wydano | nie dotyczy | płukanie urządzeń uzdatniających i sieci wodociągowej, ponowny pobór wody do badań | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Popielno | Ruciane Nida | piski | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Stacja Badawcza IRZIBŻ PAN w Popielnie | KW/PIS | 127.9 | napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja | brak | Popielno (1) | 166 | enterokoki 3/4; b. gr. Coli 6,7/9; ogólna liczba mikroorganizmów >300/>300 | 120 | 2023-07-25; 2023-09-14 | 2023-08-07; 2023-12-15 | przegląd: stacji uzdatniania, instalacji pomiędzy studnią a SUW, studni głębinowej i terenu przyległego, płukanie odstojników, pobór wody do badań, płukanie sieci, pobory wody do badań, montaż lampy UV | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ublik Hotel Park | Orzysz | piski | Management Service Sp. z o.o. | KW | 10 | brak | brak | brak | 0 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ruciane Nida Wrzosowa Góra | Ruciane Nida | piski | Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | KW | 5.4 | brak | brak | brak | 0 | b. gr. Coli 4/4 | 22 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | dozowanie podchlorynu sodu i płukanie sieci, ponowny pobór wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Piaski Mazurski Raj | Ruciane Nida | piski | Mazurski Raj Sp. z o.o. | KW | 35 | napowietrzanie, węgiel aktywny, filtracja | brak | Piaski (1) | 2 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wierzba DPT | Ruciane Nida | piski | Polska Akademia Nauk | KW | 27.6 | węgiel aktywny, napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja | brak | Wierzba (1) | 8 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ruciane Nida Hotel Nidzki | Ruciane Nida | piski | Hotel Nidzki Tadeusz Skrobski | KW | 34.2 | brak | brak | brak | 0 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Bartlewo Galindia | Ruciane Nida | piski | Galindia Mazurski-Eden Maria Kubacka | KW | 1.7 | napowietrzanie, filtr magnetyczny | brak | Bartlewo (1) | 3 | nie było | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu