Załącznik nr 1

do umowy NR …………../2026
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY


Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi konserwacji oraz serwisu elementów systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemu wczesnej detekcji dymu (VESDA), stałego urządzenia gaśniczego (SUG) oraz systemu zarządzania i wizualizacji systemami bezpieczeństwa (PSIM)  zainstalowanych w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w tym garaż podziemny przy ul. Trębackiej 3, Krakowskie Przedmieście 17, budynek „Kordegarda przy                               ul, Krakowskie Przedmieście 15, Krakowskie Przedmieście 21/23 (bez lokali najmowanych przez SFP - Kino Kultura i restauracja Kultura) oraz budynku przy                               ul. Ksawerów 13.     
I. Systemy:
    
1. System sygnalizacji pożaru ( SSP)

1.1. Budynki MKiDN w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 i 17 
 
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Nazwa katalogowa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	LSN 0300 A
	Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 mA LSN 0300 A
	szt
	5

	2
	PRD 0004 A
	Szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A
	szt
	2

	3
	ADC 0128 A
	ADC 0128 A Karta adresowa na 128 adresów
	szt
	1

	4
	ADC 0512 A
	ADC 0512 A Karta adresowa na 512 adresów
	szt
	1

	5
	EPH 0012 A
	Obudowa rozszerzeń EPH 0012 A na 12 modułów, do instalacji na ramie montażowej
	szt
	1

	6
	FBH 0000 A
	Duża rama montażowa FBH 0000 A
	szt
	1

	7
	PMF 0004 A
	Obudowa zasilania duża PMF 0004 A do instalacji na ramie
	szt
	1

	8
	FMH 0000 A
	Średnia rama montażowa FMH 0000 A
	szt
	1

	9
	CRP 0000 A
	Zestaw kabli do połączenia z dodatkowym kontrolerem centrali CRP 0000 A
	szt
	1

	10
	CPB 0000 A
	Kabel BCM/UPS CPB 0000 A
	szt
	2

	11
	CBB 0000 A
	Zestaw kabli do modułu BCM/akumulatora CBB 0000 A
	szt
	2

	12
	MPC-3000-C
	MPC-3000-C Kontroler centrali w polskiej wersji językowej
	szt
	1

	13
	ADC-5000-OPC
	ADC‑5000‑OPC Klucz licencji
	szt
	1

	14
	BCM-0000-B
	BCM‑0000‑B Moduł kontrolera akumulatorów
	szt
	2

	15
	UPS 2416 A
	Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A
	szt
	2

	16
	FDP 0001 A
	Zaślepka FDP 0001 A
	szt
	8

	17
	KAFKA
	drukarka + kabel
	szt
	1

	18
	IOS 0020 A
	Moduł komunikacyjny (20mA i RS232)
	szt
	1

	19
	12/18Ah
	Akumulatory 12V 18Ah
	szt.
	6

	20
	FMR-5000-C-03
	Klawiatura wyniesiona - wersja C z kolorowym wyświetlaczem
	kpl.
	1

	21
	FPA-5000-PFM 
	Centrala pożarowa BOSCH
	szt
	8

	22
	MS 400
	Podstawa czujki
	szt.
	590

	23
	FAP-425-DO-R
	Czujka optyczne Dual Ray z przełącznikami obrotowymi
	szt.
	550

	24
	FAP-425-OT-R 
	Czujka optyczno -termiczna z przełącznikami obrotowymi
	szt.
	54

	25
	Fireray 50RV 
	Linowa czujka dymu zasięg do 50m
	szt.
	1

	26
	FAA-420-RI-ROW 
	Wskaźnik zadziałania
	szt.
	20

	27
	FMC-210-DM 
	Ręczne ostrzegacze dwustadiowe
	szt.
	56

	28
	FLM-420-I8R1-S 8
	Wejściowy moduł interfejsu z wyjściem przekaźnikowym
	szt.
	16

	29
	FLM-420-NAC-S
	Moduł interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych
	szt.
	8

	30
	FLM-420/4-CON-S
	4-żyłowy moduł przyłączenia linii konwencjonalnych 
	szt.
	1

	31
	SAK 7N
	Sygnalizator optyczno-akustyczny
	szt.
	50

	32
	PIP 1AN
	Puszka łączeniowa
	szt.
	50

	33
	FNM-420U-A-RD 
	Sygnalizator akustyczny do zastosowań wewnętrznych, czerwony z podtrzymaniem bateryjnym
	szt.
	14

	34
	EN54-7A40
	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 5A, 2x40Ah
	szt.
	5

	35
	12/40Ah
	Akumulatory 12V 40Ah
	szt.
	10



        1.2 Budynek MKiDN w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
            (bez lokali najmowanych przez SFP - Kino Kultura i restauracja Kultura)
             Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	SAP SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO (SSP)

	LP
	FUNKCJA
	PRODUCENT
	MODEL
	OPIS
	ILOŚĆ

	1
	centrala
	BOSCH
	FPE-8000-PPC
	Kontroler centrali, Premium
	1

	2
	akcesoria
	BOSCH
	MPH 0010 A
	Obudowa; 10 gniazd modułów, Montaż na ramie
	1

	3
	akcesoria
	BOSCH
	PSF 0002 A
	Obudowa zasilacza, mała, Montaż na ramie
	2

	4
	akcesoria
	BOSCH
	FBH 0000 A
	Rama montażowa, duża, Montaż na ramie
	1

	5
	akcesoria
	BOSCH
	FSH 0000 A
	Rama montażowa, mała, Montaż na ramie
	2

	6
	akcesoria
	BOSCH
	PRS-0002-C
	Szyna panelu, mała
	1

	7
	akcesoria
	BOSCH
	PRD 0004 A
	Szyna panelu, duża
	2

	8
	akcesoria
	BOSCH
	CBB 0000 A
	Zestaw kabli, Od modułu sterowania akumulatora do akumulatora
	2

	9
	akcesoria
	BOSCH
	CPB 0000 A
	Zestaw kabli, Od zasilacza do modułu sterowania akumulatora
	2

	10
	zasilacz
	BOSCH
	UPS 2416 A
	Zasilacz sieciowy, 24V
	2

	11
	akumulator
	Europower
	BP 40/12
	Akumulator (12 V), każdy 40 Ah
	4

	12
	kontroler
	BOSCH
	BCM-0000-B
	Kontroler akumulatora
	2

	13
	moduł
	BOSCH
	LSN 0300 A
	Moduł przetwarzania sygnału, Standardowa wydajność (300 mA)
	5

	14
	moduł
	BOSCH
	RML 0008 A
	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych
	1

	15
	moduł
	BOSCH
	NZM 0002 A
	Do sygnalizatorów konwencjonalnych, 2 nadzorowane linie wyjścia
	2

	16
	czujnik
	BOSCH
	FAP-425-DO-R
	Podwójny optyczny
	17

	17
	czujnik
	BOSCH
	FAP-425-DOT-R
	Podwójny optyczny i termiczny
	120

	18
	podstawa
	BOSCH
	MS 400 B
	Podstawa, Z logo
	137

	19
	czujnik
	BOSCH
	FAA-420-RI-ROW
	Wskaźnik zadziałania. Jeden tryb pracy
	17

	20
	akcesoria
	BOSCH
	FMC-210-DM-G-R
	Ręczne ostrzegacze ROP, dwustadiowe, Duża obudowa, Wewnętrzne, Czerwony
	10

	21
	sygnalizator
	W2
	SAK-7 3m
	sygnalizator optyczno-akustyczny
	11

	22
	akcesoria
	BOSCH
	PIP-1AN
	puszka
	11

	23
	moduł
	BOSCH
	FLM-420-I8R1-S
	Wejścia i wyjścia, 8 monitorowanych wejść i 1 wyjście przekaźnikowe, Wersja do montażu powierzchniowego
	2

	24
	moduł
	BOSCH
	FLM-420-RLV8-S
	Wejścia i wyjścia, 8 wyjść przekaźnikowych, Wersja do montażu powierzchniowego
	2


1.3 Budynek MKiDN w Warszawie przy ul. Ksawerów 13
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Nazwa katalogowa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	POLON 4200  
	Centrala pożarowa wraz z wyposażeniem 
	kpl.
	1

	2
	DOR-4043
	Optyczna czujka 
	szt.
	62

	3
	DIO-4046
	Jonizacyjna czujka dymu 
	szt.
	5

	4
	G-40
	Gniazdo czujki 
	szt.
	67

	5
	DOP-6001
	Liniowa czujka dymu 
	szt.
	9

	6
	ROP-4001M
	Ręczny ostrzegacz pożarowy 
	szt.
	7

	7
	EWS-4001
	Moduł kontrolno - sterujących 
	szt.
	2

	8
	EWK-4001
	Moduł kontrolny wielowejściowy 8we z izolatorem zwarć 
	szt.
	1

	9
	WZ-31
	Wskaźnik zadziałania 
	szt.
	5

	10
	ZSP135-DR-3A-1
	Zasilacz pożarowy z akumulatorami
	szt.
	1

	11
	SAL-4001
	Sygnalizator akustyczny 
	szt.
	10


1.4  Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:


· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie  z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie poprawności działania systemu;

· Przeprowadzenie  testów central pożarowych ,  sprawdzenie stanu technicznego  i parametrów zgodności z DTR
· Sprawdzenie  stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek;
· Sprawdzenie  stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń modułów  w centralach wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych modułów;
· Sprawdzenie  stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania;

· Sprawdzenie  automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V;
· Sprawdzenie przycisków alarmowych ROP;
· Sprawdzenie modułów kontrolno-sterujących oraz instalacji z nim współpracujących ( system kontroli dostępu, wentylacja mechaniczna itp.);

· Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek ( za pomocą imitatorów pożaru);
· Wykonanie badań szczelności źródła promieniotwórczego w czujkach izotopowych;
· Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego; 

· Sprawdzenie działania sygnalizatorów;

· Sprawdzanie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii dozorowych i sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących – w trakcie przeglądu na bieżąco;

· Weryfikacja i ustawienie zegara systemu;

· Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania; 

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           ( oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji  GEMOS, system SSP) ;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne;

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

2. System Zarządzania i Wizualizacji Systemami Bezpieczeństwa (PSIM)
2.1. Budynki MKiDN w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 i 17, Krakowskie Przedmieście 21/23, garaż podziemny przy ul. Trębackiej 3 oraz budynek „Kordegardy”
 
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Nazwa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	GEMOS - Wersja Standard Zawiera: 2 stacje; 2000 punktów; 100 planów; 100 procedur LIC-PSIM-0003
	szt
	1

	2
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa SSP BOSCH, LIC-PSIM-0032 
	szt
	1

	3
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja niestandardowa KD ROGER, LIC-PSIM-0032 
	szt
	2

	4
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa SSWIN GALAXY, LIC-PSIM-0032 
	szt
	1

	5
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa CCTV NOVUS,  LIC-PSIM-0032 
	szt
	11

	6
	PowerEdge R530
	Serwer systemu Gemos PowerEdge R530
	szt
	11

	7
	UPS EVER SINLINE RT 1600
	UPS systemu Gemos UPS EVER SINLINE RT 1600
	szt
	7

	8
	DELL Precision Tower 3420 XCTO
	Stacja operatorska  DELL Precision Tower 3420 XCTO
	szt
	11

	9
	PM-32 NEOVO
	Monitor LCD 32"; do pracy w ciągłej 24/7 (technologia Anti-Burn-in™ zapobiegająca wypalaniu pikseli), czas reakcji matrycy 4ms; kontrast 1400:1 (typowo); jasność 350 cd/m2; kąt widzenia 178°H/178°V; złącza: HDMI, DVI, VGA, CVBS (RCA), komponent (RCA), we/wy audio, wbudowane głośniki 2x10W, USB 2.0, VESA (200 oraz 100), zasilanie 230VAC
	szt.
	2

	10
	Xerox Phaser 3330
	Drukarka Xerox Phaser 3330
	szt.
	1

	11
	WLAN 4xUSB2.0
	Serwer sieciowy WLAN 4xUSB2.0
	szt.
	1

	12
	NPort 5110/EU
	Konwerter NPort 5110/EU, NPort 5110/EU Serwer portu szeregowego - 1xRS-232 do sieci LAN
	szt.
	1


2.2. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Dokonywać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· Dokonywać oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· W razie potrzeby oczyścić zewnętrzne elementy instalacji;

· Wykonywania kopii zapasowej systemu;
· Weryfikować zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń

· Wymiana filtrów, bezpieczników, akumulatorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

· Na bieżąco dokonywać doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji, w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników, bezpieczeństwa mienia i środowiska należy podjąć właściwe działania;

· Monitorowanie i bieżąca obsługa systemu oraz reagowanie na komunikaty wyświetlanych na panelu obsługi.

· Sprawdzenie poprawności działania serwera;

· Sprawdzenie poprawności pracy bazy danych;

· Sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logi systemowe);

· Sprawdzenie poprawności wykonywania kopii zapasowej systemu – zgodnie z instrukcji obsługi systemu;

· Sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów;

· Wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych;

· Sprawdzenie działania zasilania awaryjnego;

· Weryfikacja poprawności wskazania czujników systemu;

· Weryfikacja przyjętych algorytmów dla pracy urządzeń sterowanych przez system;

· Weryfikacja wydruków systemowych;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;
· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.
3. System wczesnej detekcji (VESDA) oraz Stałe Urządzenie Gaśnicze SUG 

3.1. Budynki MKiDN w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15                  ( serwerownia) 
 
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Nazwa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	VESDA
	System wczesnej detekcji dymu 
	kpl.
	1

	2
	SUG
	Stałe urządzenie gaśnicze gazowe - INERGEN
	kpl.
	1


3.2.   Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:



· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie  z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie poprawności działania systemu;

· Sprawdzenie centrali systemu wraz z grupą przekaźników i wyjść;
· Zadymienie, przetestowanie czujników dymu;

· Uruchomienie przycisków START;

· Uruchomienie przycisków STOP;

· Sprawdzenie zasilania podstawowego;

· Sprawdzenie źródła rezerwowego zasilania – akumulatory;

· Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów optycznych i akustycznych;

· Sprawdzenie połączeń pomiędzy centralą a zbijakiem zaworu butli;

· Sprawdzenie stanu ciśnienia środka Gaśniczego;

· Sprawdzenie stanu dysz rozprowadzających środek gaśniczy;

· Sprawdzenie legalizacji zbiornika ze środkiem gaśniczym;

· Sprawdzenie  stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek;
· Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów;
· Sprawdzenie  stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń modułów  w centralach wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych modułów;
· Sprawdzanie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii dozorowych i sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących – w trakcie przeglądu na bieżąco;

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           ( oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji  GEMOS, system SSP) ;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne;

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

II. Warunki wykonywania umowy:

1. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych instalacji i systemów wymienionych w rozdziale I  punkty od 1 do 2 należy prowadzić w odstępach kwartalnych. Każdorazowa konserwacja oraz wizyta serwisowa musi zostać odnotowana w książce systemu oraz potwierdzona protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi konserwacji i serwisu systemów zobowiązany jest do usuwania usterek ( napraw systemów) po telefonicznym zgłoszeniu w czasie:

· do 2 godzin od zgłoszenia 

3. Wykonawca zobowiązany jest do założenia książek systemów ( przeglądów i serwisów) odrębnych dla każdej z lokalizacji.

4. Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy.
5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną posiadana dokumentację techniczną , wstęp do niezbędnych dla wykonania  czynności konserwacji i serwisu pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów systemów i  instalacji, bez wezwania ze strony Zamawiającego, z częstotliwością wynikającą z pkt. 1   każdorazowo potwierdzanej protokołem pokontrolnym.

7. Wykonawca zobowiąże się do usuwania na bieżąco usterek, awarii i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń systemów i instalacji, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o powyższych zdarzeniach.

8. W przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego zostanie stwierdzone, że  urządzenia lub instalacje są niesprawne, Wykonawca usunie usterkę a następnie sporządzi protokół i kosztorys naprawy i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.

9. Ekspertyza wykonywana będzie każdorazowo przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego lub zostanie sporządzona przez Wykonawcę podczas przeglądu sieci, w trakcie której Wykonawca wykaże konieczność naprawy celem przywrócenia poprawnego jej funkcjonowania. 

10. Wykonawca zobowiąże się do usuwania awarii systemów  w ramach zapłaty za konserwację.

11. W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu lub podzespołu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy element lub podzespół na wymianę, na podstawie protokołu pokontrolnego i odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna.  
12. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanych terminach przeglądów systemów i instalacji oraz o wszelkich usterkach i awariach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, drogą telefoniczną lub e-mail.

13. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich usterkach i awariach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, drogą telefoniczną lub e-mail.
14.  Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach i awariach, przez całą dobę, pod wskazanym przez niego numerem telefonu. 
15. Wykonawca będzie odbierał i utylizował na własny koszt wymieniane czujki sygnalizacji pożaru zawierające elementy promieniotwórcze. 
16.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne  ryczałtowe. 

17.  Wynagrodzenie to obejmuje także wydatki Wykonawcy związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi oraz koszty napraw awaryjnych i innych dokonywanych w czasie trwania umowy.

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14  płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

19. Nie podjęcie działań określonych w pkt. 1 i 2, w wypadku kiedy wynika to z zaniechania Wykonawcy będzie powodowało, że Zamawiający będzie mógł obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w ofercie Wykonawcy, na którą Wykonawca wyraża zgodę.

20.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za:

a. szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności, również prywatnej, spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem,

b. pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przestrzeganie przez nich przepisów bhp i p.poż.

21.  Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu danych personalnych pracowników zatrudnionych do wykonania przedmiotu umowy, w zakresie  pozwalającym na ich identyfikację, jako osób uprawnionych do wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 
22.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

· Ważne Świadectwo  Bezpieczeństwa Przemysłowego minimum III stopnia o klauzuli minimum „POUFNE” ,wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW);

· Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej , o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

· Autoryzację producenta systemu GEMOS w zakresie konserwacji i serwisu systemu;
· Certyfikat jakości usług wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie montażu i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożaru;

· Certyfikat jakości usług wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie montażu i konserwacji Systemu sterownia urządzeniami przeciwpożarowymi;
· Certyfikat jakości usług wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie montażu i konserwacji Stałych urządzeń gaśniczych gazowych.
 23. W przypadku konsorcjum lub podwykonawstwa wymagania określone w pkt. 22  muszą być spełnione przez każdą firmę wchodzącą w skład konsorcjum lub przez Wykonawcę oraz podwykonawcę.

 24. Zamawiający wymaga aby min. 2  pracowników Wykonawcy oddelegowanych do wykonywania   prac konserwacyjnych i serwisowych posiadało poniższe:
· Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu 
do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE;
· Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
· Certyfikat Bosch Security Academy w zakresie konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez Bosch Security;

· Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie konserwacji systemów sygnalizacji pożaru POLON 4000 wydany przez producenta firmę POLON – ALFA.

· Certyfikat autoryzowanego instalatora w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS wydany przez dystrybutora w Polsce lub firmę ELACOMPIL.
