# HK.903.16.2.2026

## Żuromin, dn. 21.01.2026 r.

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 125

09—300 Żuromin

#### Dotyczy: Ocena jakości wody

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.14.1.2026 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 12.01.2026 r. z wodociągu publicznego Żuromin w sieci u konsumenta – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie Nr HKL.9051-1-10/28/2026 z dnia 16.01.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żuromin o produkcji 1000 m3/d – 10000 m3/d zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania z badań: Nr HKL.9051-1-10/28/2026 z dnia 16.01.2026 r. w wodzie pobranej w punkcie: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza: 215 µg/l, przy normie 200 µg/l oraz manganu: 52,2 µg/l przy normie 50 µg/l.

Na podstawie powyższych wyników badań woda z wodociągu publicznego Żuromin nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Woda może być używana do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków oraz do celów higienicznych pod warunkiem prowadzenia działań naprawczych zmierzających do poprawy jej jakości. Parametry te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak ich obecność w wyższych stężeniach może pogarszać właściwości organoleptyczne wody.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/