OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. ”Wymiana dźwigów osobowych wraz z przebudową szybów windowych oraz maszynowni dźwigów w budynku B Ministerstwa Infrastruktury” oraz uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Cel i zakres zamówienia:

  - Celem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/eksploatację dźwigów oraz rozliczenie inwestycji polegającej na wymianie dźwigów osobowych oraz przebudowie szybów i maszynowni.

  - Zakres Zamówienia będzie obejmował następujące etapy, zwane dalej odpowiednio: „Etapem” bądź „Etapami”:

    - Etap I:

- Wykonanie oceny stanu technicznego i analizy konstrukcyjnej budynku, szybów windowych pod kątem rozbudowy i modernizacji z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, którą Zamawiający udostępni po zawarciu umowy.

- Opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie składała się z:

- Projektu budowlanego

- Projektu wykonawczego

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

- Przedmiaru robót

- Kosztorysu inwestorskiego

- Harmonogramu, harmonogramu logistycznego z uwzględnieniem godzin pracy urzędu (7:00–18:00) przy zapewnieniu pracy  jednego sprawnego dźwigu przez cały okres robót.

    - Etap II: Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, niezbędnych do realizacji robót budowlanych pozwoleń oraz decyzji, a także wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów.

    - Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wyboru wykonawcy robót.

    - Etap IV: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót aż do ich ukończenia i odbioru.

- Charakterystyka dźwigów (istniejąca):

Budynek B – w gminnej ewidencji zabytków

Wysokość budynku - ~65 m

Liczba dźwigów – 3

Liczba przystanków 15

Szczegółowe dane techniczne dźwigów znajdują się w załączniku nr 1 do OPZ.

- Założenia do projektu:

  - Wymagania funkcjonalno-użytkowe oraz eksploatacyjne

    - Minimalna klasa efektywności energetycznej A wg ISO 25745 2

    - Udźwig: ≥ 1600 kg (PN-EN 81-1 ; PN-EN 81-2)

    - Prędkość: ≥ 2,5 m/s (PN-EN 81-20 ; PN-EN 81-50)

    - Dźwigi przystosowane dla osób z ograniczeniami – spełniające wymogi zgodnie z PN-EN 81-70

    - Napęd bezreduktorowy z odzyskiem energii (regeneracja)

    - Sterowanie grupowe

    - Integracja z BMS, monitoring CCTV i kontrola dostępu w kabinie

    - Funkcja jazdy priorytetowej

    - Wyposażenie dodatkowe kabin: poręcze, lustro, wyświetlacz do wyświetlania treści promocyjnych (ogłoszeń, kampanii)

  - Wymagania ppoż., ewakuacja , ratownictwo:

    - Jeden z trzech dźwigów przystosowany dla ekip ratowniczych zgodnie 
z PN EN 81 72

    - Przyłącze zasilania rezerwowego 400 V AC + ATS.

    - Uwzględnienie zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej (osobny dokument) oraz dostosowanie dźwigów wraz z niezbędnymi elementami np. szybów windowych, przedsionków windowych do wymagań ekspertyzy.

  - Monitorowanie i BMS

    - Kamera IP w każdej kabinie, zapis 30 dni / integracja z istniejącym CCTV w budynku

    - Sygnalizacja stanów (awaria, przekroczenie obciążeń, otwarte drzwi, itd.) do systemu BMS.

    - Kontrola dostępu – czytnik kart/chipów w kabinie kompatybilny z budynkowym systemem kontroli dostępu

  - Wymagania techniczne i prawne

    - Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

    - Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    - Ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 marca 2024 r. ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

    - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. ws. wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

    - PN EN 81 20:2020 02 oraz PN EN 81 50:2020 02 – Zasady bezpieczeństwa dźwigów osobowych,

    - PN EN 81 21+A1:2013 02 – Dźwigi w istniejących budynkach,

    - PN EN 81 70:2021 07 – Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,

    - PN EN 81 72:2020 – Dźwigi dla straży pożarnej,

    - PN EN 81 73:2020 – Postępowanie dźwigu w razie pożaru,

    - ISO 25745 2:2015 + A1:2023 – Klasyfikacja energetyczna dźwigów,

    - Dyrektywa 2014/33/UE w sprawie dźwigów i elementów bezpieczeństwa.

  - Wymagania dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia

- Projektanta prowadzącego - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (uprawnienia bez ograniczeń ≥ 5 lat doświadczenia),

- Projektanta - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia bez ograniczeń),

- Projektanta - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia bez ograniczeń),

- Projektanta – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia bez ograniczeń),

- Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

  - Termin realizacji zamówienia:

    - Etap I – 90 dni kalendarzowych

    - Etap III –  do wyboru wykonawcy – postępowanie przetargowe (szac. 100 dni kalendarzowych)

    - Etap IV –  do zakończenia robót (szac. 18 miesięcy)

- Postanowienia końcowe

  - Dokumentacja w wersji papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *doc, *xls, *dwg, *kst, *kstx, *jpg,)  oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD lub pendrive w układzie jak w wersji papierowej – na 1 nośniku.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w postaci oświadczenia

  - Harmonogram płatności powiązany z realizacją etapów

  - Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty.

- Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ – Opis techniczny dźwigów w bud. B.