-WZÓR-

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA NAMNAŻANIU SIĘ 
BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA SP. W INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WZÓR NIENIEJSZEJ PROCEDURY NALEŻY SAMODZIELNIE UZUPEŁNIĆ UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY
(w punktach wpisano jedynie dane/informacje, które procedura musi zawierać)

- WSTĘP

- cel procedury:

np. wprowadzenie/ określenie zasad służących zapobieganiu namnażania się bakterii 
z rodzaju Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku zamieszkania zbiorowego oraz w budynku użyteczności publicznej, w którym w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

- podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)

- INFORMACJE OGÓLNE

- nazwa i adres obiektu,

- nazwa i adres właściciela/ zarządcy/ administratora obiektu,

- rodzaj obiektu, tj. budynek zamieszkania zbiorowego/ budynek użyteczności publicznej 
(np. hotel/ motel, zakład karny/ areszt śledczy, internat/ dom studencki, dom dziecka/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dom pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę),

- wykaz pracowników, którzy zobowiązani są do przestrzegania zapisów procedury (wraz 
z informacją o zajmowanym stanowisku),

- nadzór nad wykonywaniem procedury sprawuje (należy wskazać imię i nazwisko oraz stanowisko).

- INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTAWY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

- należy wskaz z jakiego źródła pochodzi zimna woda, tj. wodociąg publiczny, indywidulane ujęcie wody (np. wodociąg publiczny w Gorzowie Wlkp.),

- należy wskazać z jakiego źródła pochodzi ciepła woda (np. sieć miejska, piec gazowy, pompa ciepła).

- DEFINICJE I POJĘCIA

- należy zdefiniować oraz opisać pojęcia: Legionella, legionelloza, objawy legionellozy.

- WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ CIEPŁA WODA

Zgodnie z załącznikiem nr 5 lit A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

| Lp. | Parametr | Liczba mikroorganizmów [jtk] | Objętość próbki [ml] | Objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Legionella sp. | <100 | 100 | 1) |
|  |  | < 50 | 1000 | 2) |

Objaśnienia:

- Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

- Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

- MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY DO BADAŃ ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO1)

Zgodnie z załącznikiem nr 5 lit B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

| Lp. | Liczba Legionella sp. (jtk) | Ocena skażenia | Postępowanie | Badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <100/100 ml < 502)/1000 ml | Brak lub znikome | System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań. | 2 razy w roku3) Po 1 roku 4) |
| 2. | ≥ 100/100 ml ≥ 502)/1000 ml | Średnie | Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania. | Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku. |
| 3. | ≥ 1000/100 ml >1002)/1000 ml | Wysokie | Należy przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców. | Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5) |
| 4. | ≥ 10000/100 ml ≥ 10002)/1000 ml | Bardzo wysokie | Należy natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. | Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5) |

Objaśnienia:

- Jeżeli jest to wynik badania 1 lub 2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek.

- Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

- Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

- Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w podmiotach innych niż podmioty wskazane w pkt 3. Jeżeli 
w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml, badanie wykonuje się po 3 latach.

- Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 50 jtk/1000 ml, to następne badanie można wykonać za pół roku.

Uwaga:

Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:

1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;

2) jeżeli instalacja wodociągowa lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;

3) w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionelozę.

- NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- należy wskazać czy w obiekcie prowadzony jest nadzór nad jakością wody,

- należy wskazać czy wykonywane są badania jakości ciepłej wody w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp.,

- jeżeli wykonywane są ww. badania wody należy wskazać z jaką częstotliwością pobierane będą próbki ciepłej wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz w jakich punktach,

- zgodnie z zapisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), „…Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną…”.

- PRAWDOPODOBNE ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA BAKTERIAMI LEGIONELLI

- należy wskazać/ wymienić w punktach prawdopodobne źródła zakażenia bakteriami Legionella sp.

- WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI BAKTERII LEGIONELLA

- należy wskazać/ wymienić w punktach warunki jakie sprzyjają rozwojowi bakterii Legionella sp. w instalacji wewnętrznej ciepłej wody

- DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NAMNAŻANIU SIĘ BAKTERII LEGIOENLLA SP. W INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- należy wskazać/ wymienić w punkach jakie czynność/ działania należy podejmować/ wykonywać w celu ograniczenia/ wyeliminowani bakterii Legionella sp. z instancji wewnętrznej ciepłej wody,

- w tym punkcie należy wskazać informacje ogólne, bez odnoszenia się do działań wdrożonych w obiekcie.

- ZAPOBIEGANIE NAMANŻANIU SIĘ BAKTERII LEGIONELLA SP. W INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- należy wskazać/ wymienić w punktach jakie czynności/ działania podejmowane są w obiekcie, którego dotyczy procedura w celu zapobiegania namnażaniu,

- czy wykonywane są pomiary temperatury zimnej i ciepłej wody? → jeżeli, tak trzeba opisać jak ww. czynność jest wykonywana, jak często, kto ją wykonuje, czy wykonywanie ww. czynności odnotowywane jest w stosowym rejestrze,

- czy wykonuje się czyszczenie, odkamieniania, dezynfekcję chemiczną armatury sanitarnej (głowice prysznicowe, końcówek baterii, perlatorów) → jeżeli, tak trzeba opisać jak ww. czynność jest wykonywana, jak często, kto ją wykonuje, czy wykonywanie ww. czynności odnotowywane jest w stosowym rejestrze,

- czy jest przeprowadzana dezynfekcja termiczna/ przegrzewanie ciepłej wody? → jeżeli, tak trzeba opisać jak ww. czynność jest wykonywana, jak często, kto ją wykonuje, czy wykonywanie ww. czynności odnotowywane jest w stosowym rejestrze,

- czy w obiekcie wykonuje się kontrolne badania ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp.? → jeżeli, tak trzeba wskazać z jaką częstotliwością wykonuje się badania (stosowanie do rodzaju budynku/ obiektu oraz oceny skażenia – 
co określone zostało w złączniku nr 5 lit B do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi); zgodnie z zapisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), „…Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną…”.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA SKAŻENIA SIECI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ BAKTERIAMII LEGIONELLA SP.

- należy wskazać/ wymienić w punktach jakie czynności/ działania naprawcze podejmowane będą w obiekcie w przypadku stwierdzenia skażenia sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp. (tj. otrzymane wyniki przekroczą wartości parametryczne), m.in.

- należy określić przyczynę obecności bakterii Legionella sp. w instalacji wewnętrznej,

- należy wykonać przegląd techniczny instalacji ciepłej wody,

- należy podjąć działania wskazane m.in. w punkcie 11,

- należy przeprowadzić kontrolne badanie wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych (zgodnie z złącznikiem nr 5 lit B do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi); zgodnie z zapisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), „…Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria 
o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną…”.

- DEZYNFKECJA CHEMICZNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- należy wskazać czy w obiekcie prowadzona jest dezynfekcja chemiczna systemu ciepłej wody,

- jeżeli tak, należy wskazać czy jest prowadzona w systemie ciągłym czy doraźnym,

- jeżeli tak, należy wskazać jaki środek do dezynfekcji jest stosowany (np. dwutlenek chloru, jony srebra i miedzi) oraz opisać urządzenie, które odpowiada za dozowanie ww. preparatu/ środka.

- OBOWIĄZYWANIE DOKUMENTU

- imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby opracowującej procedurę wraz ze wskazaniem daty,

- imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby zatwierdzającej procedurę wraz ze wskazaniem daty,

- czytelne podpisy osób zapoznanych z procedurą i zobowiązanych do jej przestrzegania wraz ze wskazaniem daty.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Rejestr pomiarów/ zapisów temperatury ciepłej i zimnej wody

- należy wyznaczyć punktach na instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej w budynku, w których wykonywane będą pomiary,

- ww. rejestr powinienie zawierać następujące informacje: data wykonania pomiaru, punkt wykonania pomiaru, wartość temp. zimnej wody, wartość temp. ciepłej wody, podpis osoby wykonującej czynność.

Załącznik nr 2: Rejestr dezynfekcji termicznej/ przegrzewania ciepłej wody użytkowej oraz płukania instalacji ciepłej wody użytkowej

- ww. rejestr powinien zawierać następujące informacje: data wykonania czynność, temp. w jakiej prowadzono dezynfekcję termiczną (należy wpisać temp. do której podniesiono temp. zadaną na urządzeniu służącym do przygotowania ciepłej wody), podpis osoby wykonującej czynność.

Załącznik nr 3: Rejestr czyszczenia, odkamieniania oraz dezynfekcji chemicznej armatury sanitarnej (głowice prysznicowe, końcówek baterii, perlatorów)

- ww. czynność wykonujemy we wszystkich pomieszczeniach, w których zamontowana została armatura,

- ww. rejestr powinien zawierać następujące informacje: data wykonania czynność, miejsce/ punkt/ oddział/ pokój wykona czynności, sposób przeprowadzenia czynności (np. poprzez pełne zanurzenie, poprzez spryskanie), środek który wykorzystano do wykonania czynności (nazwa preparatu, stężenie, czas ekspozycji), podpis osoby wykonującej czynność.

Przykłady załączników:

Załącznik nr 1 Rejestr pomiarów/ zapisów temperatury ciepłej i zimnej wody

| Data pomiaru | Punkt pomiaru | Temp. wody zimnej | Temp. wody ciepłej | Podpis osoby wykonującej czynność |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2: Rejestr dezynfekcji termicznej/ przegrzewania ciepłej wody użytkowej oraz płukania instalacji ciepłej wody użytkowej

| Data przegrzewania i płukania instalacji | Temp. przegrzewania | Podpis osoby wykonującej czynność |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3: Rejestr czyszczenia, odkamieniania oraz dezynfekcji chemicznej armatury sanitarnej (głowice prysznicowe, końcówek baterii, perlatorów)

| Data dezynfekcji | Miejsce/ punkt wykonania dezynfekcji | Sposób dezynfekcji | Preparat/ środek dezynfekcji | Podpis osoby wykonującej czynność |
| --- | --- | --- | --- | --- |