OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Remont instalacji elektrycznej w magazynie soli zlokalizowanym w Obwodzie Drogowym w Strzelcach Opolskich”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Opolu

ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole

Adres inwestycji:

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 57

gm. Strzelce Opolskie, powiat strzelecki

Data opracowania dokumentacji: maj 2022 r.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Strzelcach Opolskich.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek magazynu soli o konstrukcji żelbetowo-drewnianej typu igloo o średnicy 15,0m, jednokondygnacyjny. Instalacja elektryczna magazynu soli:

- rozdzielnica główna RS w szafce (IP55), zainstalowana na ścianie, po lewej stronie wejścia, wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy i automatyczne wyłączniki instalacyjne w poszczególnych obwodach wraz z aparatura sterowniczo-kontrolną dla obwodów siłowych u oświetleniowych,

- sterowanie oświetlenia magazynu wyłącznikiem szeregowym hermetycznym, zainstalowanym na zewnętrznej ścianie magazynu, pod rozdzielnicą RS,

- sterowanie oświetlenia podjazdu za pomocą wyłącznika zmierzchowego, zainstalowanego na ścianie bocznej wjazdu do magazyny,

- instalacja oświetleniowa z przewodów DY1,5mm2 w rurkach RVS18nt.,

- instalacja siłowa obejmuje zasilanie wentylatora wyciągowego typu EKOFAN 45 o wydajności 9000m3 oraz gniazd wtyczkowych 3P+N+PE-16A/380V i 2P+PE-16/250V szczelnych (IP65), zainstalowanych na ścianie w pomieszczeniu wytwornicy solanki, z przewodów 5xDY1,5mm2 i 3xDY2,5mm2 w rurkach RVS18nt. oraz 5xDY12,5mm2 w rurkach RVS21nt.,

- ochrona od porażeń – układ TN i TN-CS, w rozdzielnicy RS wykonano połączenia i uziemienia przewodu PE i N.

- instalacja odgromowa – na szczycie budynku ustawiono zwód pionowy z rury stalowej fi1” o wys. 2m, mocowany do konstrukcji dachu, od zwodu pionowego odchodzą 3 zwody odprowadzające z drutu stalowego ocynowanego fi6mm, na kopule dachowej na wspornikach niskich,

- moc przyłączeniowa 40kW i planowany pobór energii 18000kWh rocznie.

Zgodnie w wytycznymi przeglądu budowlanego należy dokonać wymiany całości instalacji elektrycznej, z uwagi na zły stan techniczny (m.in. występujące zwarcia, przepalone gniazdka, itp.).

- ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie kompleksowego remontu instalacji elektrycznej, w tym m.in. wymiany całej instalacji, gniazdek, wentylatora, rozdzielnicy SN, sterowania oświetleniem, instalacji siłowej, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej oraz wykonania pomiarów wymaganych przepisami i projektem wykonawczym – zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

- Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami w zakresie BHP i ppoż.

- Prace ogólnobudowlane należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, przepisami i wytycznymi obowiązującymi w branży budowlanej i elektrycznej. Osoba prowadząca nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie robót ogólnobudowlanych remontowych i elektrycznych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały wraz z deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami CE, atestami lub krajowymi ocenami technicznymi, itp. potwierdzającymi, jakość i zgodność wyrobów z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie narzędzia, sprzęt, urządzenia i materiały do wykonania robót opisanych w niniejszym dokumencie zapewnia Wykonawca.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP a zwłaszcza roboty na wysokości.

- Demontaż należy wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi lub mechanicznie. Wykonawca na swój koszt zutylizuje materiały powstałe w wyniku rozbiórki. Wszelkie prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób powodujący minimalne zanieczyszczenie pomieszczeń nieremontowanych.

- Wszelkie materiały rozbiórkowe nieprzeznaczone do powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich wywozu. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich i Obwodu Drogowego w Opolu ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole.

- Przed przystąpieniem do wyceny zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przy udziale przedstawiciela Zmawiającego. W tym celu należy umówić się uprzednio z przedstawicielem Obwodu Drogowego nr 3 w Strzelcach Opolskich Panem Piotrem Niedźwiedziem tel. 883 328 356, natomiast w Obwodzie Drogowym nr 2 w Opolu z Panem Sławomirem Minkowskim tel. 602 156 703.

- Kontakt do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia – Pan Sławomir Minkowski tel. 602 156 703 w dni robocze w godz. 07:00-15:00.

- Materiały

Po zakończeniu prac Wykonawca (o których mowa w pkt 1, 2 , 3 OPZ) dostarczy Zamawiającemu operat powykonawczy z obmiarem wykonanych prac oraz deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami CE, atestami, krajowymi ocenami technicznymi materiałów, które zostały zastosowane do prac  remontowych do zatwierdzenia osobie wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Wymagania

Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności elektroenergetycznej zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień).

- Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny całości robót remontowych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Odbiór całości robót remontowych nastąpi po dokonaniu w obecności Wykonawcy wizualnej oceny przez Komisję Odbiorową wykonanych prac oraz przedłożonego przez Wykonawcę operatu powykonawczego.

- Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny oferty jest „CENA” – 100%.

8. Termin wykonania robót

Zamówienie należy zrealizować w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

9. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy począwszy od dnia następnego pod dacie odbioru ostatecznego.

10. Umowa

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa na wykonanie zamówienia.

11. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności

Potwierdzeniem wykonania zadania będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru jest postawą do wystawienia faktury do zapłaty przez Wykonawcę.

- Załączniki

- Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej istniejącej – opracowanie kwiecień  2022r.