# Załącznik A do SWZ

Formularz ofertowy

dot. postępowania na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie” – znak sprawy C/197/22/BAD/B/340

| Nazwa Wykonawcy: | .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: | ul. .......................................................... |  |  |  | nr .................... |
|  | kod pocztowy: _ _-_ _ _ |  |  | miejscowość: .............................. |  |
|  | nr tel. ............................... |  |  | e-mail:…………….…………… |  |
| Cena całkowita brutto (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) 1 w tym: |  |  | ...................................zł (brutto) |  |  |
| Cena za wykonanie części przedmiotu umowy obejmującej zakres Etapu 1 |  |  | ...................................zł (brutto) |  |  |
| Cena za wykonanie części przedmiotu umowy obejmującej zakres Etapu 2 |  |  | ...................................zł (brutto) |  |  |
| KRYTERIUM OCENY OFERT - Termin realizacji Etapu 1 - modernizacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach pozostałych na kondygnacjach parteru 1, 2, 3 i 4 piętra w skrzydłach A1, A2, E1 budynku wraz dokumentacją powykonawczą (T1) |  |  | Oferujemy wykonanie Etapu 1 w terminie …..….. tygodni od daty zawarcia Umowy Należy wpisać liczbę całkowitą. Brak wskazania liczby tygodni oznacza, że Wykonawca oferuje realizację Etapu 1 w terminie 27 tygodni. |  |  |
| KRYTERIUM OCENY OFERT - Termin realizacji Etapu 2 – Wykonanie modernizacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego w garażu podziemnym oraz na kondygnacji piwnicznej w skrzydłach A1, A2, E1 budynku wraz z dokumentacją powykonawczą (T2) |  |  | Oferujemy wykonanie Etapu 2 w terminie …..….. tygodni od daty zawarcia Umowy Należy wpisać liczbę całkowitą. Brak wskazania liczby tygodni oznacza że Wykonawca oferuje realizację Etapu 2 w terminie 29 tygodni. |  |  |
| KRYTERIUM OCENY OFERT Okres gwarancji (G) |  |  | Oferujemy gwarancję na ……………lat. Należy wpisać liczbę całkowitą Brak wskazania liczby lat gwarancji oznacza że Wykonawca oferuje 5 letnią gwarancję. |  |  |
| Termin wykonania całości zamówienia | Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ |  |  |  |  |
| Warunki płatności | Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ |  |  |  |  |
| Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego |  | TAK / NIE2 |  |  |  |
| Jeżeli faktury wystawione przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia: • będą zawierały cały odprowadzany w Polsce podatek od towarów i usług należy wybrać NIE, • nie będą zawierały odprowadzanego w Polsce podatku od towarów i usług należy wybrać TAK |  |  |  |  |  |
| *W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (poniższe należy wypełnić tylko w przypadku wyboru TAK) |  |  |  |  |  |
| wskazanie nazw (rodzajów) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług |  | wskazanie ich wartości bez kwoty podatku |  |  |  |
|  |  | _ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł _ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł |  |  |  |
| Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy): Uwaga: Oświadczenie musi być zgodne z oświadczeniem złożonym w JEDZ Część II Sekcja C i D |  |  |  |  |  |
| Zakres zamówienia: - ………………………………………… - ………………………………………… |  | Podwykonawca (nazwa i adres, jeżeli jest znany) 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… |  |  |  |
| W przypadku wadium złożonego w formie poręczenia lub gwarancji wskazuję adres e-mailowy poręczyciela/gwaranta na który należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium: ………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią SWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SWZ. |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest2:

☐ mikroprzedsiębiorstwem

☐ małym przedsiębiorstwem

☐ średnim przedsiębiorstwem

☐ jednoosobową działalnością gospodarczą

☐ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

☐ inny rodzaj …………….

1 Cena oferty wyliczona zgodnie z punktem 15 SWZ

2 należy odpowiednio zaznaczyć

…………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Do złożenia z ofertą

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

OŚWIETLENIE AWARYJNE

| Oznaczenie projektowe oprawy: | Opis parametrów | Producent, wersja/model oferowanej oprawy | Spełnia/Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| AW1 | Oprawa typu LED oświetlenia awaryjnego z optyką otwartą; oprawa oświetlenia antypanicznego lub doświetlająca urządzenia PPOŻ; wymagany co najmniej 3 h czas pracy awaryjnej; Moc znamionowa co najmniej 2 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym z funkcjonalnością przełączania trybu pracy na awaryjny; wyposażona w autonomiczny akumulator; stopień szczelności co najmniej IP65; strumień świetlny minimum 270 lm; posiada ważne dopuszczenie CNBOP. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| AW2 | Oprawa typu LED oświetlenia awaryjnego z optyką otwartą; oprawa oświetlenia antypanicznego lub doświetlająca urządzenia PPOŻ; wymagany co najmniej 1 h czas pracy awaryjnej; moc znamionowa co najmniej 5 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym z funkcjonalnością przełączania trybu pracy na awaryjny; wyposażona w autonomiczny akumulator ; stopień szczelności co najmniej IP65; strumień świetlny minimum 524 lm; posiada ważne dopuszczenie CNBOP. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| AW3 | Oprawa typu LED oświetlenia awaryjnego z optyką korytarzową; oprawa oświetlenia drogi ewakuacji; wymagany co najmniej 1 h czas pracy awaryjnej; moc znamionowa co najmniej 5 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym z funkcjonalnością przełączania trybu pracy na awaryjny; wyposażona w autonomiczny akumulator ; stopień szczelności co najmniej IP65; strumień świetlny minimum 478 lm; posiada ważne dopuszczenie CNBOP. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| AW4 | Oprawa typu LED oświetlenia awaryjnego z optyką korytarzową; oprawa oświetlenia drogi ewakuacji; wymagany co najmniej 1 h czas pracy awaryjnej; moc znamionowa co najmniej 5 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA 2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym z funkcjonalnością przełączania trybu pracy na awaryjny; wyposażona w autonomiczny akumulator; stopień szczelności co najmniej IP65; strumień świetlny minimum 499 lm; posiada ważne dopuszczenie CNBOP | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| AW5c | Oprawa typu LED oświetlenia awaryjnego optyką asymetryczną; oprawa doświetlająca zakończenie drogi ewakuacji; wymagany co najmniej 3 h czas pracy awaryjnej; moc znamionowa co najmniej 2 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA 2 posiadanym przez Zamawiającego ; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym z funkcjonalnością przełączania trybu pracy na awaryjny; zakres temperatury pracy -15°C - +40°C; wyposażona w autonomiczny akumulator; stopień szczelności co najmniej IP65; strumień świetlny minimum 204 lm; posiada ważne dopuszczenie CNBOP. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| EW1 | Oprawa typu LED oświetlenia ewakuacyjnego wskazująca kierunek ewakuacji; wymagany co najmniej 3 h czas pracy awaryjnej; jednostronna z piktogramem wg. PN-EN ISO 7010 lub równoważnej; moc znamionowa co najmniej 1 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA 2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym; wyposażona w autonomiczny akumulator; stopień szczelności co najmniej IP65; posiada ważne dopuszczenie CNBOP | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| EW2 | Oprawa typu LED oświetlenia ewakuacyjnego wskazująca kierunek ewakuacji; wymagany co najmniej 3 h czas pracy awaryjnej; dwustronna z piktogramem wg. PN-EN ISO 7010 lub równoważnej; moc znamionowa co najmniej 1 W; kompatybilna z systemem centralnego monitoringu opraw DATA2 posiadanym przez Zamawiającego; pracująca w trybie sieciowo-awaryjnym; wyposażona w autonomiczny akumulator; stopień szczelności co najmniej IP65; posiada ważne dopuszczenie CNBOP. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  muszą być dostarczone w konfiguracji oraz z infrastrukturą i wyposażeniem zapewniającą funkcjonowanie tych opraw w posiadanym przez Zamawiającego systemie monitoringu opraw DATA2.

OPRAWY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO PROJEKTOWANE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I POMIESZCZENIACH POZOSTAŁYCH W SKRZYDŁACH A1,A2, E1 I W GARAŻU BUDYNKU

| Oznaczenie projektowe oprawy: | Opis parametrów | Nazwa producenta, wersja/model oferowanej oprawy | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| PANEL LED 60x60 cm , PANEL LED 120 x 30 cm | Źródło światła diody LED; moc maksymalna oprawy 40 W; strumień świetlny oprawy co najmniej 4400 lm; Temperatura barwy światła 4000 K ; UGR <19 (4H, 8H), współczynnik oddawania barw Ra - co najmniej 80; dyfuzor mikropryzmatyczny, bezszwowa ramka, LGP PMMA, wzmocniona konstrukcja obudowy z przetłoczeniami i krawędziami zagiętymi pod kątem 90°, zasilacz z odpornością do 1,5kV, możliwość podłączenia przelotowego. wersja natynkowa w sztywnej ramce aluminiowej przystosowanej do zawieszania na zawiesiach lub przykręcania. Wersja do sufitów podwieszanych przystosowana do sufitu ARMSTRONG 60x60 cm lub płyt GK z otworem 120x30 cm; możliwość wielokrotnego załączania bez skrócenia żywotności źródeł światła; liczba załączeń co najmniej 50 000 razy. Żywotność > 50 000 h. Brak efektu pulsowania światła Niska temperatura oprawy w trakcie pracy. | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| PLAFONIERA LED | Źródło światła diody LED; moc nominalna maksymalna oprawy 22W; strumień świetlny oprawy co najmniej 2000 lm; temperatura barwy światła 4000K; współczynnik oddawania barw Ra - co najmniej 80 możliwość wielokrotnego załączania bez skrócenia żywotności źródeł światła; liczba załączeń co najmniej 50 000 razy. Niski efekt pulsowania światła; Niska temperatura oprawy w trakcie pracy. Żywotność > 50 000 h | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| HERMETYK LED | Źródło światła diody LED; moc nominalna maksymalnie 40 W strumień świetlny co najmniej 5900 lm ; temperatura barwy światła 4000 K; obudowa - tworzywo sztuczne PC, klosz - tworzywo sztuczne PC, montaż klosza na klipsy ze stali nierdzewnej lub tworzywa szt. wzmocnionego; stopień szczelności obudowy – co najmniej IP65; stopień wytrzymałości mechanicznej obudowy - co najmniej IK08; kąt rozsyłu światła min. 100 st. współczynnik oddawania barw Ra - co najmniej 80. Długość oprawy 115-125 cm. Możliwość wielokrotnego załączania bez skrócenia żywotności źródeł światła; liczba załączeń co najmniej 50 000 razy. Niski efekt pulsowania światła; niska temperatura oprawy w trakcie pracy; Żywotność > 50 000 h | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |
| DOWNLIGHT LED | Źródło światła diody LED; moc nominalna maksymalna oprawy 14 W strumień świetlny oprawy co najmniej 1000 lm. dyfuzor mikropryzmatyczny lub klosz: opal lub mat. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44/IP20; temp. barwy Spełnia/Nie spełnia światła 4000K Możliwość wielokrotnego załączania bez skrócenia żywotności źródeł światła; liczba załączeń co najmniej 50 000 razy. Niski efekt pulsowania światła; niska temperatura oprawy w trakcie pracy; Żywotność > 50 000 h | Producent: …………………… Wersja/model: ……………………… | Spełnia/Nie spełnia |

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik B do SWZ

## Wzór wykazu robót budowlanych

dot. postępowania na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie” – znak sprawy C/197/22/BAD/B/340

Nazwa Wykonawcy:…...............................................................................................................

Adres Wykonawcy: …................................................................................................................

| Wykaz robót budowlanych - Warunek wskazany w 7.1.2 SWZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana (nazwa, adres) | Przedmiot, w tym rodzaj roboty budowlanej (krótki opis odpowiadający wymaganiom stawianym przez zamawiającego) | Wartość roboty budowlanej (w PLN) | Dokładna data (dzień-miesiąc-rok) wykonania od-do |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Z wypełnionego przez Wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w treści SWZ.

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik C do SWZ

## Wzór wykazu osób

dot. postępowania na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie” – znak sprawy C/197/22/BAD/B/340

Nazwa Wykonawcy:…...............................................................................................................

Adres Wykonawcy: …................................................................................................................

| ### WYKAZ OSÓB - Warunek wskazany w 7.1.3 SWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Lp. | ### Imię i nazwisko ### Podstawa dysponowania | ### Wymaganie na spełnienie warunków udziału w postępowaniu | ### Opis potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu ### (Uzupełnia wykonawca) |
| ### 1 | ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* pracownik własny/udostępniony | jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalającymi pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co jest potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę | ………………………………………………………………………… |
| ### 2 ### 3 ### 4 ### 5 | ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* pracownik własny/udostępniony ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* pracownik własny/udostępniony ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* ### pracownik własny/udostępniony ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* ### pracownik własny/udostępniony | czterema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV | ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| ### 6 ### 7 | ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* pracownik własny/udostępniony ### Imię: ### ……….…..………... Nazwisko: ……..………………. Podstawa dysponowania* pracownik własny/udostępniony | dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV | ………………………………………………………………………… ..………………………………… |

*należy zaznaczyć odpowiednio

Wszystkie miejsca wykropkowane muszą zostać uzupełnione

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik D do SWZ

Nazwa Wykonawcy:…...............................................................................................................

Adres Wykonawcy: …................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO

Oświadczam, że został wypełniony przez Wykonawcę obowiązek informacyjny ustanowiony w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie” .

Oświadczam, że wskazany wyżej obowiązek zostanie wypełniony również wobec tych osób fizycznych, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w okresie od złożenia niniejszego oświadczenia do zawarcia umowy na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie”

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

_____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik E do SWZ

dot. postępowania na „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym  budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie”

Nazwa Wykonawcy:…...............................................................................................................

Adres Wykonawcy: …................................................................................................................

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowniu.*

Oświadczam, iż należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu:*

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik F do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie :

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp:

DOTYCZĄCE DOSTWY/USŁUG, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach A2 i A1 i E1 budynku oraz w garażu podziemnym budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie”: oświadczam, że:

- Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

dysponujący następującym doświadczeniem wymaganym w postępowaniu: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

- Wykonawca*:

…………………………………………………………………………………….

dysponujący następującym doświadczeniem wymaganym w postępowaniu: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* w przypadku większej liczy wykonawców należy dopisać kolejny pkt zawierający analogiczne informacje

Załączniki G do SWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW

WYKLUCZENIA

(art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust 1 pkt 1ustawy Pzp)

☐ potwierdzam*

☐ nie potwierdzam* aktualność oświadczenia w przedmiocie podstaw do wykluczenia wskazanych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.).

*) Proszę zaznaczyć właściwe pole

............................., dnia ...............................

…………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.