| 1 | 1 | STYCZEŃ 2020 | Dostosowanie do urządzeń Delabie | mgr inż. Leszek Tarnogrodzki instalacje elektryczne OPL/0310/PWOE/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr rew. | Nr zmiany | Data | Zmiana dotyczy | Projektant Specjalność Nr uprawnień Podpis |

## Dane energetyczne

Dane ogólne:

- napięcie zasilania budynku		3x400/230V,

- moc maksymalna			26,96 kW

## Instalacja zasilania urządzeń

Z wydzielonych obwodów rozdzielni należy wykonać zasilanie urządzeń takich jak:

- centrali wentylacyjnej,

- urządzeń sanitarnych,

- podgrzewacza wody,

- spłuczki bezdotykowej

Szczegółowe wytyczne odnośnie zasilania powyższych urządzeń znajdują się w części rysunkowej opracowania.

## Bilans mocy dla tablicy TB

| l.p. | Nazwa odbiornika | Moc zainstalowana Pi [kW] | Współczynnik jednoczesności kj [-] | Moc szczytowa Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświetlenie TB/01 | 0,418 | 0,7 | 0,292 |
| 2. | Oświetlenie TB/02 | 0,463 | 0,7 | 0,324 |
| 3. | Oświetlenie TB/03 | 0,184 | 0,7 | 0,129 |
| 4. | Oświetlenie TB/04 | 0,0195 | 0,7 | 0,0136 |
| 5. | Gniazda wtykowe | 2,0 | 0,6 | 1,2 |
| 6. | Zasilanie ogrzewania |  |  |  |
|  | TB/K1 | 0,599 | 0,7 | 0,419 |
|  | TB/K2 | 0,338 | 0,7 | 0,236 |
|  | TB/K3 | 0,821 | 0,7 | 0,574 |
|  | TB/K4 | 0,931 | 0,7 | 0,651 |
|  | TB/K5 | 0,133 | 0,7 | 0,093 |
|  | TB/K6 | 0,110 | 0,7 | 0,077 |
|  | TB/K7 | 0,599 | 0,7 | 0,419 |
|  | TB/K8 | 0,142 | 0,7 | 0,099 |
|  | TB/K9 | 0,213 | 0,7 | 0,149 |
|  | TB/K10 | 0,534 | 0,7 | 0,373 |
|  | TB/K11 | 0,623 | 0,7 | 0,436 |
|  | TB/K12 | 1,133 | 0,7 | 0,793 |
| 7. | Centrala wentylacji | 6,0 | 0,7 | 4,2 |
| 8. | Podgrzewacz wody | 12,0 | 0,7 | 8,4 |
| 9. | Zasilanie suszarek | 6 x 1,8W = 10,80 | 0,7 | 7,56 |
| 10. | Zasilanie pompy | 0,025 | 0,7 | 0,017 |
| 11. | Zasilanie spłuczki bezdotykowej | 0.100 | 0,7 | 0,070 |
| 12. | Zasilanie zaworów umywalkowych | 0,600 | 0,7 | 0,420 |
| 13. | Zasilanie płuczki pisuarów | 0,020 | 0,7 | 0,014 |
| 14. | RAZEM: | 38,70 | - | 26,96 |

## Obliczenia dla tablicy TB

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:

Pz – 38,70 kW

Moc szczytowa dla tablicy TB wyniesie:

Ps = Pz x kj = 26,96 kW

Prąd obliczeniowy:

Ib = Ps/(1,73*U*cosφ) = 26960/(1,73*400*0,93) =  41,89 A

Zainstalować zabezpieczenie 50A

Dobrano kabel zasilający YKY-żo 5x16 Iz = 79A [l = 2m]

Ochrona przed prądem przeciążeniowym

1) Ib ≤ In ≤ Idd → 41,89 A ≤ 50 A ≤ 79 A

2) I2 ≤ 1,45 * Iz

gdzie I2 = 1,6* In → 80 A ≤ 114,55 A

Obliczenie spadku napięcia na kablu zasilającym TB:

Ps = 26,96 kW, l=20m

ΔU%=100x26960x256x16x4002=0.037%

ΔU% = 0.037%

Obliczony spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

- PRZY OPRACOWANIU NINIEJSZEG PROJEKTU DOKONANO UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH ORAZ SKORELOWANO PROJEKTY ZWIĄZANE

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Tablica głównego wyłącznika prądu TWG | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielnia natynkowa, klasa ochronności I, stopień ochrony IP54, wykonanie zewnętrzne z wyposażeniem wg schematu w części rysunkowej | Kpl. | 1,00 |
| Tablica bezpiecznikowa TB |  |  |
| Rozdzielnia podtynkowa, 6x36 modułów, 1070x715x110mm, klasa ochronności I, stopień ochrony IP30, obudowa metalowa | szt. | 1,00 |
| Rozłącznik mocy z cewką wybijakową 50A, 3P | szt. | 1,00 |
| Ochronnik przepięć B+C, 4-polowy, 1,5kV, 50kA | szt. | 1,00 |
| Lampki sygnalizacyjne | szt. | 3,00 |
| Wyłącznik różnocowoprądowy 25A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnocowoprądowy 20A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 16A/30mA - 2-polowy | szt. | 14,00 |
| Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym B 10A/30mA - 2-polowy | szt. | 21,00 |
| Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym B 16A/30mA - 2-polowy | szt. | 6,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 6A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 16A/30mA - 4-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA - 4-polowy | szt. | 1,00 |
| Rozłącznik izolacyjny dwubiegunowy 16A | szt. | 12,00 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy 40A 3P | szt. | 2,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B4/1 | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B6/1 | szt. | 5,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B10/1 | szt. | 14,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B16/1 | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy C16/3 | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy B25/3 | szt. | 1,00 |
| Zegar astronomiczny EE181 | szt. | 1,00 |
| Przygotowanie podłoża | kpl. | 1,00 |
| Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m | 20,00 |
| Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 20,00 |
| Trasy kablowe | kpl. | 1,00 |
| Wsporniki do koryt elektroinstalacyjnych | szt. | 6,00 |
| Koryto elektroinstalacyjne metalowe perforowane 200x50mm | m | 6,00 |
| Rurka elektroinstalacyjna RL32 z uchwytami oraz złączkami | m | 20,00 |
| Okablowanie | m | 697,00 |
| Kabel YKYżo 5x16mm2 | m | 2 |
| Przewód YDYżo 5x6mm2 | m | 10,00 |
| Przewód YDYżo 5x4mm2 | m | 12,00 |
| Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 300,00 |
| Przewód YDYp 4x1,5mm2 | m | 55,00 |
| Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| Przewód YDYp 3x1,0mm2 | m | 20,00 |
| Przewód LgY 10mm2 | m | 20,00 |
| Przewód LgY 6mm2 | m | 60,00 |
| Osprzęt instalacyjny | kpl. | 1,00 |
| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 40,00 |
| Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A | szt. | 5,00 |
| Główna szyna uziemiajaca | szt. | 1,00 |
| Lokalna szyna uziemiajaca | szt. | 7,00 |
| Oprawy oświetleniowe | szt. | 69,00 |
| Oprawa typu A - LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20, z wbudowanym czujnikiem ruchu | szt. | 5,00 |
| Oprawa typu AA - LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20 | szt. | 2,00 |
| Oprawa typu B - Oprawa LED 16W, 1640 lm, 103 lm/W, 4000K, IP 44 równoważna | szt. | 24,00 |
| Oprawa typu C - Oprawa kinkiet LED 19W, 1670 lm, 87 lm/W, 4000K, IP44 | szt. | 12,00 |
| Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna LED 5W IP65 | szt. | 3,00 |
| Oprawa ewakuacyjna wewnętrzna z piktogramem LED 5W IP40 | szt. | 11,00 |
| Oprawa 80 IP66 6,5W | szt. | 3,00 |
| Czujka obecności 360 stopni | szt. | 11,00 |
| Montaż instalacji odgromowej | kpl. | 1,00 |
| Ręczne kopanie rowów dla uziomu o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III | m | 74,00 |
| Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm2 | m | 74,00 |
| Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami dachowymi | m | 70,00 |
| Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami ściennymi | m | 50,00 |
| Złącza krzyżowe - połączenie pręt-pręt | szt. | 40,00 |
| Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 6,00 |

mgr inż. Leszek Tarnogrodzki

elektryczna OPL/0310/PWOE/07

###### styczeń 2020 r.