SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I	PROJEKT WYKONAWCZY – ZBIORCZY PLAN SYTUACYJNY I DANE GEODEZYJNE

Tom I/1 – Dane geodezyjne

Tom I/2 – Zbiorczy plan sytuacyjny

TOM II	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA

Tom II/1 – Część opisowa

Tom II/2 – Część rysunkowa

(zeszyty)

Tom II/3 – Projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego

Tom II/4 – Projekt ogrodzeń

TOM III	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA KONSTURKCYJNA I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Tom III/1 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-1

Tom III/2 - Wiadukt drogowy		WD-2

Tom III/3 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-3

Tom III/4 - Wiadukt drogowy		WD-4

Tom III/5 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-5

Tom III/6 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-6

Tom III/7 - Wiadukt drogowy		WD-7

Tom III/8 - Wiadukt drogowy		WD-8

Tom III/9 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-9

Tom III/10 - Wiadukt drogowy		WD-10

Tom III/11 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-11

Tom III/12 - Wiadukt w ciągu S-3		WS-12

Tom III/13 - Most drogowy w ciągu S-3		MS-13

Tom III/14 - Wiadukt drogowy		WD-14

Tom III/15 - Przejście dla pieszych pod S-3	PP-14a

Tom III/16 - Przejście ekologiczne nad S-3	PZGd-15

Tom III/17 - Wiadukt drogowy		WD-16

Tom III/18 - Przejście ekologiczne pod S-3	PZDdz-17

Tom III/19 - Stalowe przepusty hydrologiczne i ekologiczne

TOM III/20 - Przepusty stalowe

TOM III/21 - Przepusty PP

TOM IV	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Tom IV/1 – Oświetlenie

Tom IV/2 – Zasilanie obiektów

Tom IV/3 – Przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia

Tom IV/4 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia ENEA Operator Sp. z o.o.

Tom IV/5 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia PSE S.A.

TOM V	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Tom V/1 – Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej

Tom V/2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

TOM VI	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Tom VI/1 – Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

Tom VI/2 –  Kanalizacja sanitarna (2 zeszyty)

Tom VI/3 – Sieć wodociągowa (3 zeszyty)

Tom VI/4 – Sieć gazowa (2 zeszyty)

TOM VII	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA HYDROTECHNICZNA

Tom VII/1 – Projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych

Tom VII/2 – Projekt zbiorników wód deszczowych

TOM VIII	PROJEKT WYKONAWCZY – GOSPODARKA ZIELENIĄ

Tom VIII/1 – Plan wyrębu

Tom VIII/2 – Projekt nasadzeń

TOM IX.I	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA MOP PRZYBIERNÓW ZACHÓD. TOALETA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury – część architektoniczna

Tom IX.I/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM IX.II	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA MOP PRZYBIERNÓW WSCHÓD. TOALETA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Tom IX.II/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury – część architektoniczna

Tom IX.II/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.II/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Tom IX.II/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne

TOM X	PROJEKT WYKONAWCZY – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

TOM XI	PRZEDMIARY ROBÓT

Tom XI/1 – Wymagania ogólne

Tom XI/2 – Branża drogowa

Tom XI/3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie

Tom XI/4 – Branża elektroenergetyczna

Tom XI/5 – Branża telekomunikacyjna

Tom XI/6 – Branża Wodociągowo – kanalizacyjno – gazowa

Tom XI/7 – Branża hydrotechniczna

Tom XI/8 – Branża zieleń

Tom XI/9 – Architektura MOP

Tom XI/9.1 – Branża architektoniczna

Tom XI/9.2 – Branża konstrukcyjna

Tom XI/9.3 – Branża instalacyjna sanitarna

Tom XI/9.4 – Branża instalacyjna elektryczna

Tom XI/10 – Stała organizacja ruchu

TOM XII	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom XII/1 – Wymagania ogólne

Tom XII/2 – Branża drogowa

Tom XII/3 – Branża konstrukcyjna i obiekty inżynierskie

Tom XII/4 – Branża elektroenergetyczna

Tom XII/5 – Branża telekomunikacyjna

Tom XII/6 – Branża Wodociągowo – kanalizacyjno – gazowa

Tom XII/7 – Branża hydrotechniczna

Tom XII/8 – Branża zieleń

Tom XII/9 – Architektura MOP

Tom XII/9.1 – Branża architektoniczna

Tom XII/9.2 – Branża konstrukcyjna

Tom XII/9.3 – Branża instalacyjna sanitarna

Tom XII/9.4 – Branża instalacyjna elektryczna

Tom XII/10 – Stała organizacja ruchu

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

1.	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	6

1.1.	Przedmiot inwestycji	6

1.2.	Lokalizacja inwestycji	7

1.3.	Zakres opracowania	7

1.4.	Etapowanie budowy	8

1.5.	Decyzje i uzgodnienia	8

1.6.	Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC	8

2.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	8

2.1.	Dane energetyczne	8

2.2.	Zasilanie w energię elektryczną	8

2.3.	Tablica bezpiecznikowa TB	8

2.4.	Instalacja oświetlenia podstawowego	9

2.5.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	9

2.6.	Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych	10

2.7.	Instalacja zasilania urządzeń	10

2.8.	Przewód ochronny	10

2.9.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	11

2.10.	Ochrona przepięciowa	11

2.11.	Ochrona odgromowa	11

2.12.	Bilans mocy dla tablicy TB	11

2.13.	Obliczenia dla tablicy TB	12

2.14.	Dobór zabezpieczeń i linii zasilających	13

2.15.	Obliczenia impedancji i prądów zwarciowych	14

2.16.	Zestawienie materiałów	14

3.	SPIS RYSUNKÓW	16

Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462 z późn. zm)

# ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3  oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica.

Długość projektowanej drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi około 22,4 km, gdzie za początek przyjęto początek projektowanej obwodnicy Brzozowa około km 39+673.13 (5+400 wg kilometrażu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Koniec odcinka stanowi włączenie w istniejącą obwodnicę Miękowa (około km 61+813.78 wg kilometrażu przyjętego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej - dowiązanie do istniejącego w terenie pełnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielącym 4m). Dokładna długość odcinka drogi objętego projektowaniem i robotami wynika z przyjętych w Koncepcji Programowej „granic opracowania”. Oba zadania następują w sposób ciągły po sobie.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.)”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Materiały wejściowe do projektowanie stanowiły następujące opracowania:

  - Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500.

  - Cyfrowy model terenu sporządzony na bazie map zasadniczych,

  - Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

  - Wizja terenowa,

  - Projekt Budowlany (PB) „Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi krajowej nr 3” (od km 5+439,71 do km 10+248,60 (44+480 wg kilometraża istniejącego))

  - Koncepcja Programowa (KP) „Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej odcinek: Brzozowo – Rurka” (początek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

  - aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiał wyjściowy do wykonania analiz i prognoz ruchu;

  - opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o występujących elementach podlegających ochronie w zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: Z.Arch.5183.2.21015.MS, Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak: Z.Arch.GL.5183.3.2015;

  - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) znak: WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 14.06.2013 r.; WOOŚ-TŚ.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOŚ-TŚ.4200.4.2011.AKO z dnia 16.03.2011 r. uchyloną w części i utrzymaną w mocy w pozostałym zakresie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją DOOŚ-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia 04.08.2011 r. z wyłączeniem zakresu dopuszczalnych lub koniecznych zmian przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej ooś, oraz z wyłączeniem szerokości pasa dzielącego, którą należy zaprojektować zgodnie z parametrami podanymi PFU

  - opinię geotechniczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania czerwiec 2016);

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Koncepcji Programowej dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania grudzień 2010r)

  - model budowy podłoża opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej DIM Pracownie Projektową Dróg i Mostów dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi nr 3 (km 5+400,00-10+200), obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesień 2009r)

  - dokumentację hydrogeologiczną opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.(data opracowania listopad 2016);

  - Dokumentacja geotechniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania:

- - dokumentacja badań podłoża gruntowego,

- - dokumentacja geologiczno – inżynierska,

- - opinia geotechniczna

- - projekt geotechniczny

- Opracowane w I i II kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica. Początek opracowania przypada w punkcie o współrzędnych geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest kilometrem 39+673.13 Punkt końcowy opracowania o współrzędnych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09; X(E)= 5944143.54  oznaczony jest kilometrem 61+813.78. Współrzędne określono w układzie geodezyjnym 2000, strefa V. Do długości trasy nie wliczono łącznika do węzła Miękowo w związku z powyższym przytoczone wyżej współrzędne podano dla trasy głównej.

Położenie wszystkich punktów początkowych i końcowych tras jest zgodne z wydaną decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Różnice pomiędzy kilometrażem projektowanym a kilometrażem określonym w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynika z uszczegółowienia geometrii osi dróg. Jednakże w rozumieniu położenia topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego kilometraże te są sobie tożsame. Nazwy węzłów drogowych określone projekcie są nazwami docelowymi stosowanymi na tablicach kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te częściowo różnią się od nomenklatury stosowanej w opiniach czy decyzjach wcześniejszych (np. w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji) Jednakże w sensie technicznym i lokalizacyjnym są to te same węzły drogowe.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania branży architektonicznej objęto dokumentację PW:

TOM IX.I - PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury

Tom IX.I/4 – Budynek WC - cześć instalacje elektryczne.

Integralną część stanowią pozostałe projekty PW dla budynku WC:

Tom IX.I/1 – Budynek WC oraz obiekty małej architektury  - część architektoniczna

Tom IX.I/2 – Budynek WC - cześć konstrukcyjna

Tom IX.I/3 – Budynek WC - cześć instalacje sanitarne

Przewiduje się również budowę:

- węzła „Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Przybiernów” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego węzła typu WB),

- węzła „Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego węzła typu WB)

Dodatkowe projektowane elementy układu drogowego:

- budowa MOP I „Przybiernów” w lokalizacji zgodnej z DUŚ oraz Koncepcją Programową, tj. ok. km 45+460 – 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 – 45+580 strona lewa;

- zapewnienie ciągłości istniejącej DK3,

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;

- budowa dróg obsługujących przyległy teren w tym również w zakresie wynikającym z realizacji zapisów zawartych w Planie Działań Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Działań Utrzymaniowych (PDU) w tym również drogi zapewniające dojazd do: terenów przyległych do drogi ekspresowej; wszelkich elementów i urządzeń infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich służące realizacji zapisów PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przyszłym Zarządcą zakresu ich budowy lub przebudowy wraz z ustaleniem ich przyszłej kategorii,

- budowa lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

- budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

- budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren,

- budowa przepustów i przejść dla zwierząt i płazów,

- budowa wiaduktów ekologicznych,

- przebudowa lub rozbudowa kolidujących odcinków dróg gminnych w celu przeprowadzenia ich nad lub pod projektowana trasą drogi ekspresowej,

- budowa nowych odcinków dróg gminnych,

- przebudowa istniejących i budowa nowych dróg dojazdowych,

- budowa chodników, zjazdów itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustów kołowych pod koroną dróg i pod zjazdami,

- rekultywacja terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

## Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie układu drogowego zostanie wykonana w całości - nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności całego obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić w rozumieniu postępu prac budowlanych.

## Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały zamieszczone w opracowaniu „TOM 1/4 Decyzje, pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentów.

## Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC

Dane charakterystyczne:

Poziom +/- 0,00 = 18,15 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy – 139,95 m2

Powierzchnia użytkowa – 106,82 m2

Kubatura brutto – 536,24 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych  – 1

Ilość kondygnacji podziemnych  – 0

Ilość klatek schodowych –  0

Wymiary rzutu poziomego –  15,92 x 11,33 m

Wysokości budynku –  3,62 – 4,52 m

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych –  U = 0,222 W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła stropodachu –
Umin = 0,179 W/m2K (20cm termoizolacji) do Umax = 0,073 W/m2K (50cm termoizolacji)

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## Dane energetyczne

Dane ogólne:

napięcie zasilania budynku		3x400/230V,

moc maksymalna			31,0 kW

## Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie tablicy głównego wyłącznika prądu TWG zabudowanej na elewacji budynku odbywać się będzie z projektowanego złącza ZK (poza zakresem opracowania). Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB z tablicy TWG wykonać kablem YKY 5x16mm2. Kabel prowadzić przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej fi 32 i zabezpieczyć zgodnie z odpornością przegrody. Punkt rozdziału PEN na PE i N w tablicy TWG. Punkt rozdziału należy połączyć z GSU budynku.

## Tablica bezpiecznikowa TB

W budynku w miejscu pokazanych na planie instalacji zaprojektowano  tablicę bezpiecznikową TB  dla zasilania gniazd wtyczkowych ogólnych, urządzeń wentylacji oraz oświetlenia, modułów i urządzeń sanitarnych która wyposażona będzie w:

- Rozłączniki bezpiecznikowe,

- Wyłączniki nadmiarowoprądowe

- Ochronnik przepięć klasy B+C,

- Wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowo-prądowe

Rozdzielnia pracować będą w układzie TN-S. Tablicę wykonać w obudowie metalowej, zamykanej na kluczyk, klasa ochronności I.

## Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYżo 3x1.5 mm2. Przewody należy prowadzić  wtynkowo w poziomie lub pionowo a na suficie z zachowaniem kątów prostych.

W/w instalacje wykonać jako trójprzewodową i zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami nadprądowymi. Załączanie poszczególnych obwodów realizowane będzie za pomocą czujników ruchu lub obecności usytuowanych na suficie bądź wbudowanych w oprawy oświetleniowe zgodnie z zestawieniem materiałów i opisem opraw.

Załączanie instalacji oświetlenia zewnętrznego oparto o zegar astronomiczny.

Po wykonaniu oświetlenia  należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia.

Oprawy dobrano ze względu na przeznaczenie i wymagane parametry natężenia oświetlenia poszczególnych pomieszczeń jak również sposób montażu. Stosować oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP20 - dla wysokich korytarzy i pomieszczeń, IP40 dla opraw oświetlenia ewakuacyjnego wewnętrznego, IP44 dla opraw oświetlenia części sanitarnej, IP65 dla opraw oświetlenia zewnętrznego.

Wymogi natężenia oświetlenia dla poszczególnych typów pomieszczeń:

- Łazienki:						200 lux

- Umywalnie:						200 lux

- Pomieszczenia socjalne:						300 lux

- WC:						200 lux

- Korytarze:						100 lux

- Pomieszczenia techniczne:						100 lux

Projektowania instalacja oświetlenia spełnia powyższe warunki co do wymaganego natężenia oświetlenia.

Parametry opraw oświetleniowych:

- Oprawa typu A - Oprawa typu LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20, z wbudowanym czujnikiem ruchu, montaż natynkowy,

- Oprawa typu AA - Oprawa typu LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20, montaż natynkowy

- Oprawa typu B - Oprawa typu LED 16W, 1640 lm, 103 lm/W, 4000K, IP 44, downlight, montaż podtynkowy z suficie podwieszanym

- Oprawa typu C - Oprawa typu LED kinkiet 19W, 1670 lm, 87 lm/W, 4000K, IP44,

- Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna typu LED 5W IP65, CNBOP, autotest, 2h podtrzymanie

- Oprawa ewakuacyjna wewnętrzna z piktogramem typu LED 5W IP40, CNBOP, autotest, 2h podtrzymanie

- Oprawa typu LED IP66 6,5W, rozsył światła góra-dół

## Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne realizowane będzie poprzez projektowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego.

Oświetlenie kierunkowe stanowić będą oprawy z piktogramem kierunkowym pracujące w systemie „na jasno” i będą instalowane nad drzwiami wyjść ewakuacyjnych z budynku, w pomieszczeniach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, oraz w części komunikacyjnej. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrznego zakłada się w wersji pracującej w systemie ,,na jasno". Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrznego wyposażyć w grzałkę.

Zgodnie z wymaganiami oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać następujące warunki:

- W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx

- Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40

- Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,

- W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

- w pobliżu każdego punktu pierwszej  pomocy,

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  obowiązującej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wymagania:

- Oświetlało znaki ewakuacyjne,

- Zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych  (stref bezpieczeństwa),

- Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego,

- Posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  podstawowego,

- Włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu,

- Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Instalację elektryczną oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodem YDYżo 3x1,5. Okablowanie prowadzić wtynkowo lub w korytach kablowych w przestrzeni sufitów podwieszanych.

Oprawy powinny posiadać certyfikat CNBOP, 2 godzinne podtrzymanie zasilania po zaniku napięcia oraz winny być wyposażone w układ autotestu.

Obliczenia natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu Dialux.

## Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x2.5 przy zastosowaniu osprzętu instalacyjnego podtynkowego.  Przewody należy prowadzić  wtynkowo  w poziomie lub pionowo. W/w instalację zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami nadprądowymi. Dodatkowo zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o czułości 30 mA.

Należy zastosować gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t. Wysokość instalowania dobrać do funkcji i aranżacji pomieszczenia. Zastosować osprzęt o stopniu IP44.

## Instalacja zasilania urządzeń

Z wydzielonych obwodów rozdzielni należy wykonać zasilanie urządzeń takich jak:

- centrali wentylacyjnej,

- modułów sanitarnych,

- podgrzewacza wody,

- spłuczki bezdotykowej

Szczegółowe wytyczne odnośnie zasilania powyższych urządzeń znajdują się w części rysunkowej opracowania. Nie należy pod wydzielone obwody podłączać żadnych innych urządzeń.

Zasady działania poszczególnych urządzeń sanitarnych podano w tomie dotyczącym instalacji sanitarnych

## Przewód ochronny

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano ułożenie  przewodów z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Przewody ochronne PE z poszczególnych instalacji odbiorczych powinny być przyłączone do wspólnego magistralnego przewodu ochronnego, który powinien być przyłączony do głównej szyny wyrównawczej.

Lokalizacja szyny wyrównawczej w pobliżu tablicy bezpiecznikowej TB.

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe, przewody ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem różnicowo-prądowym bezpośrednio lub pośrednio połączenia z przewodem neutralnym.

Przekrój przewodu wyrównawczego głównego powinien wynosić co najmniej 16mm2 a konduktancja jego nie powinna być mniejsza od połowy konduktancji przewodów skrajnych linii zasilających budynek.

Do głównej szyny uziemiającej powinny być podłączone między innymi:

- przewody ochronne PE

- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe,

- urządzenia piorunochronne wewnętrzne jakie jak ochronniki przepięciowe

- metalowe rurociągi wodne, CO jeże;i takie występują itp.

- metalowe kanały wentylacyjne

Przewód wyrównawczy nie może być połączony z przewodem neutralnym za rozdzielnią główną budynku.

## Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako system ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego niebezpiecznego. Dla zabezpieczenia gniazd 1 fazowych zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA.

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

## Ochrona przepięciowa

Jako ochronę od przepięć zastosowano w rozdzielni ogranicznik przepięć klasy B+C, 1,5kV, 50kA.

## Ochrona odgromowa

W celu zabezpieczenia obiektów przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalację piorunochronną.

Instalację odgromową wykonać jako instalację o zwodach niskich z pręta stalowego ocynkowanego Φ 8mm przy czym przewód odprowadzający Fi 8 mm należy połączyć do zwodu niskiego na dachu z jednej strony, a z drugiej do złącza kontrolnego.

Na kominach należy wykonać zwody pionowe wystające 80 cm ponad krawędź górną komina. Wszystkie elementy metalowe takie jak np obróbki blacharskie, rynny, elementy konstrukcyjne itp. znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową. Na dachu, zwody niskie z pręta j.w prowadzić na wspornikach do blach.

Przewody odprowadzające z drutu j.w prowadzić po elewacji. W razie zmiany technologii wykonania ścian zewnętrznych i zastosowania ocieplenia proponuje się prowadzenie przewodów odprowadzających na elewacji w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwą ocieplenia. W takim przypadku złącza kontrolne umieścić w warstwie ocieplenia i zlicować z tynkiem.

Podłączenie z uziomem otokowym wykonać jako skręcane poprzez złącze  kontrolne na wysokości 1.6 m nad terenem.

Uziom budynku wykonać jako otokowy  bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm ułożoną w ziemi na głębokości 0.8m. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia ≤ 10Ω. Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami jak wyżej.

Elementy  stalowe  po  dokładnym  odrdzewieniu  pokryć  dwukrotnie  farbą chlorokauczukową  ogólnego  stosowania  oraz  nawierzchniową  (osłony  przewodów uziemiających).

Złącza  elektryczne  i  gwinty  osprzętu  instalacji  odgromowej  pokryć  warstwą  wazeliny technicznej. Przewody uziemiające chronić przed korozją przez malowanie lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod ziemią.

## Bilans mocy dla tablicy TB

| l.p. | Nazwa odbiornika | Moc zainstalowana Pi [kW] | Współczynnik jednoczesności kj [-] | Moc szczytowa Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświetlenie TB/01 | 0,418 | 0,7 | 0,292 |
| 2. | Oświetlenie TB/02 | 0,463 | 0,7 | 0,324 |
| 3. | Oświetlenie TB/03 | 0,184 | 0,7 | 0,129 |
| 4. | Oświetlenie TB/04 | 0,0195 | 0,7 | 0,0136 |
| 5. | Gniazda wtykowe | 2,0 | 0,6 | 1,2 |
| 6. | Zasilanie ogrzewania |  |  |  |
|  | TB/K1 | 0,599 | 0,7 | 0,419 |
|  | TB/K2 | 0,338 | 0,7 | 0,236 |
|  | TB/K3 | 0,821 | 0,7 | 0,574 |
|  | TB/K4 | 0,931 | 0,7 | 0,651 |
|  | TB/K5 | 0,133 | 0,7 | 0,093 |
|  | TB/K6 | 0,110 | 0,7 | 0,077 |
|  | TB/K7 | 0,599 | 0,7 | 0,419 |
|  | TB/K8 | 0,142 | 0,7 | 0,099 |
|  | TB/K9 | 0,213 | 0,7 | 0,149 |
|  | TB/K10 | 0,534 | 0,7 | 0,373 |
|  | TB/K11 | 0,623 | 0,7 | 0,436 |
|  | TB/K12 | 1,133 | 0,7 | 0,793 |
| 7. | Centrala wentylacji | 6,0 | 0,7 | 4,2 |
| 8. | Podgrzewacz wody | 12,0 | 0,7 | 8,4 |
| 9. | Zasilanie modułów | 8 x 1,8W = 14,4 | 0,7 | 10,08 |
| 10. | Zasilanie pompy | 0,025 | 0,7 | 0,017 |
| 11. | Zasilanie spłuczki bezdotykowej | 0,500 | 0,7 | 0,350 |
| 12. | RAZEM: | 43,9 | - | 30,53 |

## Obliczenia dla tablicy TB

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:

Pz – 43,90 kW

Moc szczytowa dla tablicy TB wyniesie:

Ps = Pz x kj = 30,53 kW

Prąd obliczeniowy:

Ib = Ps/(1,73*U*cosφ) = 30530/(1,73*400*0,93) =  47,44 A

Zainstalować zabezpieczenie 50A

Dobrano kabel zasilający YKY 5x16 Iz = 67 A [l = 2m]

Ochrona przed prądem przeciążeniowym

1) Ib ≤ In ≤ Idd → 47,44 A ≤ 50 A ≤ 67 A

2) I2 ≤ 1,45 * Iz

gdzie I2 = 1,6* In → 80 A ≤ 97,15 A

Obliczenie spadku napięcia na kablu zasilającym TB:

Ps = 30,53 kW, l=2m

ΔU%=100x30530x256x16x4002=0,04%

ΔU% = 0,04%

- Obliczony spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

## Dobór zabezpieczeń i linii zasilających

## Obliczenia impedancji i prądów zwarciowych

## Zestawienie materiałów

| Tablica głównego wyłącznika prądu TWG | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielnia natynkowa, klasa ochronności I, stopień ochrony IP54, wykonanie zewnętrzne z wyposazeniem wg schematu w części rysunkowej | Kpl. | 1,00 |
| Tablica bezpiecznikowa TB |  |  |
| Rozdzielnia podtynkowa, 6x36 modułów, 1070x715x110mm, klasa ochronności I, stopień ochrony IP30, obudowa metalowa, blacha stalowa powlekana lakierem proszkowym | szt. | 1,00 |
| Rozłącznik mocy z cewką wybijakową 50A, 3P | szt. | 1,00 |
| Ochronnik przepięć B+C, 4-polowy, 1,5kV, 50kA | szt. | 1,00 |
| Lampki sygnalizacyjne (zielona, żółta, czerona) | szt. | 3,00 |
| Wyłącznik różnocowoprądowy 25A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnocowoprądowy 20A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 16A/30mA - 2-polowy | szt. | 3,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 10A/30mA - 2-polowy | szt. | 8,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 6A/30mA - 2-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 16A/30mA - 4-polowy | szt. | 12,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA - 4-polowy | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik różnicowoprądowy 16A/30mA - 4-polowy | szt. | 1,00 |
| Rozłącznik izolacyjny dwubiegunowy 16A | szt. | 12,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B4/1 | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B6/1 | szt. | 7,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B10/1 | szt. | 14,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B16/1 | szt. | 10,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy C16/3 | szt. | 1,00 |
| Wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy B25/3 | szt. | 1,00 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy 40A, 3P | szt. | 2,00 |
| Zegar astronomiczny EE181 | szt. | 1,00 |
| Przygotowanie podłoża | kpl. | 1,00 |
| Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m | 20,00 |
| Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 20,00 |
| Trasy kablowe | kpl. | 1,00 |
| Wsporniki do koryt elektroinstalacyjnych | szt. | 6,00 |
| Koryto elektroinstalacyjne metalowe perforowane 200x50mm | m | 6,00 |
| Rurka elektroinstalacyjna RL32 z uchwytami oraz złączkami | m | 20,00 |
| Okablowanie | m | 697,00 |
| Kabel YKYżo 5x16mm2 | m | 2 |
| Przewód YDYżo 5x6mm2 | m | 10,00 |
| Przewód YDYżo 5x4mm2 | m | 12,00 |
| Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 300,00 |
| Przewód YDYp 4x1,5mm2 | m | 55,00 |
| Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| Przewód YDYp 3x1,0mm2 | m | 20,00 |
| Przewód LgY 10mm2 | m | 20,00 |
| Przewód LgY 6mm2 | m | 60,00 |
| Osprzęt instalacyjny | kpl. | 1,00 |
| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 40,00 |
| Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A | szt. | 5,00 |
| Główna szyna uziemiajaca | szt. | 1,00 |
| Lokalna szyna uziemiajaca | szt. | 7,00 |
| Oprawy oświetleniowe | szt. | 69,00 |
| Oprawa typu A - LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20, z wbudowanym czujnikiem ruchu | szt. | 5,00 |
| Oprawa typu AA - LED 41W, OPAL, 4340 lm, 106 lm/W, 4000K, IP 20 | szt. | 2,00 |
| Oprawa typu B - Oprawa LED 16W, 1640 lm, 103 lm/W, 4000K, IP 44 równoważna | szt. | 24,00 |
| Oprawa typu C - Oprawa kinkiet LED 19W, 1670 lm, 87 lm/W, 4000K, IP44 | szt. | 12,00 |
| Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna LED 5W IP65 | szt. | 3,00 |
| Oprawa ewakuacyjna wewnętrzna z piktogramem LED 5W IP40 | szt. | 11,00 |
| Oprawa 80 IP66 6,5W | szt. | 3,00 |
| Czujka obecności 360 stopni | szt. | 11,00 |
| Montaż instalacji odgromowej | kpl. | 1,00 |
| Ręczne kopanie rowów dla uziomu o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III | m | 74,00 |
| Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm2 | m | 74,00 |
| Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami dachowymi | m | 70,00 |
| Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami ściennymi | m | 50,00 |
| Złącza krzyżowe - połączenie pręt-pręt | szt. | 40,00 |
| Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 6,00 |

# SPIS RYSUNKÓW

1.1/PIE-1-1-PW-02  – RZUT PARTERU - INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH

1.2/PIE-1-1-PW-02  – RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA

1.3/PIE-1-1-PW-02  – RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

1.4/PIE-1-1-PW-02  – RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

2.1/PIE-1-1-PW-02  – SCHEMAT - TABLICA TGW

2.2/PIE-1-1-PW-02  – SCHEMAT - TABLICA TB