Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni, mająca na celu zapewnienie optymalnych warunków chłodzenia oraz efektywnego zarządzania temperaturą w pomieszczeniu serwerowym.

- System klimatyzacji powinien zawierać dwa komplety urządzeń, składających się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, spełniających minimalne wymagania techniczne:

  - Jednostka wewnętrzna:

    - Wydajność chłodzenia: minimum 9,5 kW na każdą jednostkę.

    - Wydajność grzewcza: minimum 10,8 kW na każdą jednostkę.

    - Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): 340 x 1200 x 262 mm (+/- 5%).

    - Waga: od 16 do 20 kg.

    - Klasa efektywności energetycznej:

      - Chłodzenie: minimum A++.

      - Ogrzewanie: minimum A+.

    - Poziom mocy akustycznej: od 60 do 70 dBA.

    - Zasilanie: Faza/Częstotliwość/Napięcie: 1~/50/220-240 Hz/V.

  - Jednostka zewnętrzna:

    - Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): 870 x 1100 x 460 mm (+/- 5%).

    - Waga: od 82 do 86 kg.

    - Poziom mocy akustycznej: od 60 do 70 dBA.

    - Zakres pracy w temperaturze zewnętrznej: od -20ºC do +55ºC.

    - Czynnik chłodniczy: R32.

    - Zasilanie: Faza/Częstotliwość/Napięcie: 1~/50/220-240 Hz/V, zalecany bezpiecznik (MFA): 32 A.

- Wymagane funkcje systemu klimatyzacji:

  - Funkcja turbo umożliwiająca szybkie schłodzenie pomieszczenia serwerowego.

  - Funkcja nadmiarowości z automatyczną kontrolą szczelności instalacji, umożliwiająca podział czasu pracy oraz przełączanie awaryjne.

  - Automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia po awarii zasilania, z zachowaniem ostatnich ustawień.

  - Wbudowana pompka skroplin, zapewniająca odprowadzanie kondensatu (wysokość tłoczenia zależna od typu jednostki wewnętrznej).

  - Możliwość regulacji kierunku nawiewu za pomocą sterowania żaluzjami kierunkowymi jednostki wewnętrznej.

- System sterowania wraz z modułem raportującym powinien zawierać:

  - Interfejs w języku polskim,

  - Opcje regulacji trybu pracy, temperatury, prędkości wentylatora oraz kierunku nawiewu,

  - Sygnalizację stanu zabrudzenia filtra,

  - Powiadomienia o wykrytych usterkach,

  - Wyświetlanie zadanej oraz aktualnej temperatury wewnętrznej.

- Dodatkowe wymagania:

  - Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń naściennych. Jednostki zewnętrzne systemu muszą być umieszczone w (miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

  - Do prawidłowej wyceny oraz doboru rodzaju urządzeń możliwych do zastosowania w serwerowni GIF, Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

  - W złożonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostawy do siedziby Zamawiającego, prac montażowych związanych z posadowieniem i podłączeniem do źródła zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z doborem zabezpieczeń, prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie listwami, zawieszenie jednostek wewnętrznych, roboty wykończeniowe itp., a także badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej.

- Warunki realizacji:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

  - W trakcie realizacji zamówienia (podczas montażu urządzeń), Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ostrożności podczas montażu urządzeń nie dopuszczając do uszkodzenia elewacji, bądź uszkodzeń i zabrudzeń ścian w pomieszczeniach mu udostępnionych, przez które przeprowadzony zostanie osprzęt i instalacja elektryczna.

  - Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia wszelkich ubytków tynku lub powłoki malarskiej powstałej podczas montażu urządzeń wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynku.

  - Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/w ustaleń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

II. Gwarancja

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia musi zapewnić udzielenie minimum trzy letniej gwarancji na przedmiot zamówienia w tym na dostarczone Urządzenia i oprogramowanie standardowe do Urządzeń, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru przez obie Strony, w tym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane 
w trakcie eksploatacji danego Urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy Urządzeń będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

  - usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta Urządzenia lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

  - usługa gwarancyjna będzie świadczona w miejscu instalacji Urządzenia, a jeśli naprawa 
w miejscu instalacji Urządzenia będzie niemożliwa – Wykonawca dostarczy i zamontuje na swój koszt na czas wykonania naprawy, urządzenie zamienne o parametrach nie gorszych, jak urządzenie serwisowane

  - zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem ……………. lub drogą elektroniczną pod adresem: ............................ w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,

  - w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca przystąpi 
do usuwania  awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od dnia wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego,

  - Wykonawca maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy Urządzenia,

  - Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie o którym mowa w pkt 5, Wykonawca dostarczy i zamontuje na swój koszt na czas naprawy urządzenie zamienne o parametrach nie gorszych jak urządzenie serwisowane.

  - Trzykrotna awaria tego samego typu, w okresie gwarancji urządzenia obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, spełniający te same parametry, w ciągu 21 dni od chwili ostatniego zgłoszenia.

  - W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, prawo zlecenia dokonania napraw zastępczych dowolnie wybranemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na usługę montażu urządzenia, 
instalacji czynnika chłodniczego, instalacji odprowadzenia skroplin, 
instalacji zasilania i sterowania. W tym okresie Wykonawca obowiązany 
będzie do usunięcia wszelkich wad i usterek wynikających z usługi montażu, o której mowa powyżej, przy zachowaniu warunków gwarancji zawartych w karcie gwarancyjnej.

  - Naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.