Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przegląd i konserwacja klimatyzatorów (wraz z wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych) zainstalowanych  w budynku GDDKiA Rejonu w Lublińcu oraz Obwodu Drogowego w Lublińcu”.

Zakres zamówienia obejmuje:

A) przegląd dziesięciu urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącu lipcu 2022 r.

B) przegląd dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącu grudniu 2022 r.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności:

- Dojazd do siedziby Rejonu w Lublińcu, ul. Klonowa 3;

- Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń;

- Kontrolę układu automatyki urządzeń;

- Czyszczenie układu odprowadzania skroplin z ewentualną wymianą pomp skroplin;

- Czyszczenie obudowy jednostek wewnętrznych;

- Czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych;

- Dezynfekcję parowników i tac skroplin z zastosowaniem specjalistycznych środków

o właściwościach bakteriobójczych i wirusobójczych oraz zapobiegających

powstawaniu pleśni i związanego z tym zapachu;

- Sprawdzenie i wyczyszczenie pilotów oraz w razie konieczności wymiana baterii;

- Pomiar temperatury odparowania czynnika chłodniczego;

- Kontrolę układu sterowania urządzeń klimatyzacyjnych;

- Czyszczenie skraplacza (ręczne przy użyciu dedykowanych środków chemicznych);

- Sprawdzenie mocowań wentylatora skraplacza;

- Sprawdzenie działania wentylatora skraplacza;

- Kontrolę wydajności urządzeń;

- Sprawdzenie ciśnienia i szczelności układu chłodniczego z ewentualnym

uzupełnieniem czynnika chłodniczego;

- Pomiary napięciowe i prądowe układu;

- Sprawdzenie stanu izolacji rur chłodniczych oraz kabli;

- Sprawdzenie stanu konstrukcji, mocowań, izolacji (wymiana lub dokręcenie nakrętek

na rurociągach chłodniczych, poprawa połączeń elektrycznych, poprawa mocowań

amortyzatorów, izolacji, rurociągów);

- Utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych (na własny koszt).

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną;

- Przegląd i konserwacja urządzeń w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku

do piątku od 7:00-15:00;

- Zgłoszenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na dwa dni przed przystąpieniem

do wykonania;

- Sporządzenie i dostarczenie protokołu z czynności serwisowych dla każdego

Urządzenia;

- Wpis do kart gwarancyjnych potwierdzający przeprowadzenie przeglądu technicznego;

- W przypadku stwierdzenia konieczności dodatkowych prac wynikających z awarii

urządzenia, Wykonawca sporządzi wyłącznie na tę okoliczność protokół wraz

z szczegółowym wykazem materiałów i czynności niezbędnych do usunięcia awarii;

- Zachowanie czystości po skończonej pracy

Wykonawca oświadcza i zapewnia, ze dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia, wymagane przez producentów klimatyzatorów marki ROTENSO, do wykonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami gwarancji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych lub naprawczych.

Wykonawca oświadcza, że prowadzone prace na wysokościach będą wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.                        w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, § 105-108).

- Termin realizacji zamówienia:

A) przegląd dziesięciu urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącu lipcu 2022 r.

B) przegląd dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącu grudniu 2022 r.

- Wykaz urządzeń:

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Klimatyzator ES-H126LLA0 Produkcja LG Jednostka wewnętrzna naścienna | Moc chłodzenia – 1230 W Moc grzewcza – 1180 W Czynnik chłodzący R-410A, 0,94 kg | 1 szt. |
| 2. | Klimatyzator ES-H096JLA0 Produkcja LG Jednostka wewnętrzna naścienna | Moc chłodzenia – 910 W Moc grzewcza – 850 W Czynnik chłodzący R-410A, 0,65 kg | 1 szt. |
| 3. | Klimatyzator AMQ708CD-T Produkcja ARGO OSKAR Jednostka wewnętrzna stojąca | Moc chłodzenia – 930 W Czynnik chłodzący R22, 0,48 kg | 1 szt. |
| 4. | Klimatyzator H12AK Produkcja LG Jednostka wewnętrzna naścienna | Moc chłodzenia – SEER 9,2 Moc grzewcza – SCOP 5,3 Czynnik chłodzący R-410A, 1,15 kg | 1 szt. |
| 5. | Klimatyzator H12AK Produkcja LG Jednostka wewnętrzna naścienna | Moc chłodzenia – SEER 9,2 Moc grzewcza – SCOP 5,3 Czynnik chłodzący R-410A, 1,15 kg | 1 szt. |
| 6. | Klimatyzator H12AL Produkcja LG Jednostka wewnętrzna naścienna | Moc chłodzenia – SEER 9,2 Moc grzewcza – SCOP 5,3 Czynnik chłodzący R-410A, 1,15 kg | 1 szt. |
| 7. | Klimatyzator SINCLAIR seria Multi Variable MV-C18BI Jednostka kasetonowa | Moc chłodzenia – 4,5 kW Moc grzewcza – 5,0 kW Czynnik chłodzący R-32, 2,75 kg | 2 szt. |
| 8. | Klimatyzator ROTENSO Jednostka wewnętrzna: K35WiR13 Jednostka zewnętrzna: K35WoR13 | Moc chłodzenia – 3,5 kW Moc grzewcza – 2,5 kW Czynnik chłodzący R-32, 0,8 kg | 2 szt. x 2 przeglądy w roku |

Sporządziła: Monika Kaczmarczyk