Załącznik nr 2 do umowy nr …… /L/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Agregat prądotwórczy inwerterowy o mocy 2,3–2,5 kW 
wraz z wyposażeniem dodatkowym

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | Fabrycznie nowy agregat prądotwórczy inwerterowy o mocy 2,3–2,5 kW |  |
|  | Karta katalogowa / strona www | Dołączenie karty katalogowej oferowanego agregatu lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu. |  |
|  | Produkcja seryjna | Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe. |  |
|  | Przeznaczenie urządzenia | Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej, stabilnego, przeznaczonego do zasilania urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, łączności oraz innych urządzeń elektronicznych podatnych na wahania napięcia. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy i nieużywany. |  |
|  | Zakres rzeczowy zamówienia | Dostawa 4 szt. agregatów inwerterowych wraz z 4 przewodami synchronizacyjnymi przeznaczonymi do pracy równoległej. |  |
|  | Typ agregatu | Inwerterowy, przenośny, jednofazowy. |  |
|  | Technologia wytwarzania energii | Pełna technologia inwerterowa (czysta sinusoida). |  |
|  | Napięcie wyjściowe | 230 V AC. |  |
|  | Częstotliwość | 50 Hz ±1%. |  |
|  | Moc znamionowa (COP) | 2,2–2,5 kW |  |
|  | Prąd znamionowy | Minimum 9,5 A. |  |
|  | Stabilizacja napięcia | Elektroniczna (inwerter), odchyłka ≤ ±1%. |  |
|  | Zniekształcenia harmoniczne THD | ≤ 3%. |  |
|  | Gniazda AC | Minimum 2 × 230 V / 16 A. |  |
|  | Wyjście DC | 12 V DC minimum 8 A. |  |
|  | Możliwość pracy równoległej | Fabryczna możliwość pracy równoległej z drugim identycznym agregatem. |  |
|  | Silnik | Czterosuwowy OHV lub równoważny, chłodzony powietrzem. |  |
|  | Pojemność silnika | Minimum 120 cm³. |  |
|  | Tryb ekonomiczny | Automatyczna regulacja obrotów silnika zależnie od obciążenia (ECO lub równoważny). |  |
|  | Zbiornik paliwa | Minimum 4,0 l. |  |
|  | Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju | Kontrolka niskiego poziomu oleju. |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe. |  |
|  | Poziom hałasu LWA | Nie więcej niż 91 dB(A). |  |
|  | Masa urządzenia | Nie więcej niż 27 kg (bez paliwa). |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Przewód synchronizacyjny – wymagany. |  |
|  | Dokumentacja techniczna | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
|  | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności UE (CE) lub równoważna wymagana przepisami. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |  |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od daty dostawy. |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż podczas odbioru dla minimum 2 pracowników Zamawiającego. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Wąwelnica.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podstawowej dokumentacji technicznej lub informacji produktowych dotyczących dostarczonych elementów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikatów lub deklaracji zgodności.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.