Załącznik nr 1 do zaroszenia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie, napraw oraz jednorazowego przeglądu i czynności konserwacyjnych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych czynności.

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne:

  - Przegląd grodzi przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:

- Umieszczenie znaku z napisem: „Brama ppoż. Nie zastawiać”,

- Zainstalowanie przycisku pozwalającego na ręczne zwolnienie elektrozaczepu i zamknięcie bramy ppoż.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. Żurawiej 4a:

- Montaż brakujących czujek dymu i wskaźników zadziałania czujek w części pomieszczeń, niedziałających lub zabudowanych sufitami GK sygnalizatorów akustycznych na korytarzach,

- Naprawa połączenia monitorowania uszkodzeń pochodzących z centralki oddymiania D+H,

- Naprawa/wymiana modułu odpowiedzialnego za sprowadzanie wind na parter przy alarmie pożarowym drugiego stopnia – 2szt.,

- Odblokowanie kontroli dostępu, drzwi i tripodów na drogach ewakuacyjnych po wystąpieniu alarmu pożarowego 2 stopnia,

- Wymiana sygnalizatora akustycznego w piwnicy przy pom. 030,

- Wydostanie sygnalizatorów akustycznych w korytarzu na piętrze 2, 3 i 6 – zostały zabudowane sufitem podwieszanym,

- Uruchomienie sygnalizatorów w pawilonie na piętrze 3 oraz na korytarzu na piętrze 7. Prawdopodobnie zostały zabudowane sufitem podwieszanym,

- Zwiększenie ilości sygnalizatorów akustycznych,

- Uzupełnienie szybek i kluczyków do przycisków ROP.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K1):

- Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K2):

- Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku,

- Uzupełnienie brakujących elementów instalacji o: zasilacz, czujkę w pom. archiwum, szybki do ROP,

- Naprawa pętli nr 1,

- Przeniesienie wskaźnika zadziałania czujki stropowej i zamontowanie jej przed wejściem do szachtu na kondygnacji +4.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH znajdującego się w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Naprawa/wymiana głośników w systemie DSO: pom. 114 piętro +1 i pom. 206 piętro +2.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Wymiana akumulatorów Alarmguard CJ12-1.3 – 2szt.,

- Wymiana zamka w drzwiczkach centrali oddymiania,

- Podłączenie czujki dymu do centrali oddymiania,

- Oznakować przycisk na piętrze +7 piktogramem „uruchamianie oddymiania”,

- Wyposażyć system w otwory służące do napowietrzania,

- Rozbudowa systemu o siłowniki powodujące otwarcie drzwi w dolnej części klatki schodowej,

- Prawidłowo podłączyć monitoring centrali,

- Uzupełnić oznakowanie przycisków na piętrze +1 i +7 piktogramem: „Uruchamianie oddymiania”.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku B przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Usprawnić działanie siłownika domykającego okno,

- Naprawić centralę oddymiania,

- Wymiana akumulatorów Alarmguard CJ12-1.3 – 2szt.,

- Uzupełnienie instalacji w czujki dymu,

- Uzupełnić brakujące oznakowanie przycisków oddymiania,

- Naprawić połącznie przycisku na najwyższej kondygnacji z centralą,

- Naprawić połączenie przycisku na parterze z centralą,

- Naprawić połączenie przycisku otwarcia okna oddymiającego,

- Naprawić przycisk przewietrzania przy centrali,

- Uzupełnić instalację w czujki dymu podłączonych do centrali oddymiania,

- Rozbudowa systemu o siłowniki powodujące otwarcie drzwi w dolnej części klatki schodowej.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie:

- Oznakować 2 szt. ręcznych przycisków oddymiania na „niskiej” klatce schodowej na poziomie parteru i piętra +1. Znak „uruchamianie oddymiania” – 2 szt.

- Podłączenie centrali oddymiania klatek schodowych do centrali nadrzędnej SSP Siemens w celu prowadzenia monitoringu w tym monitorowanie usterek.

- Rozbudowa systemu o siłowniki powodujące otwarcie drzwi w dolnej części klatki schodowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej.

- Montaż czujek dymu na klatce schodowej oraz czujek do budynkowego systemu SSP Siemens.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Uzupełnić brakujące uszczelki pęczniejące w pomieszczeniach,

- Uzupełnić brakujące części samozamykaczy,

- Oznakować drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach,

- Oznakować drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. nie blokować” w brakujących miejscach

- Naprawa drzwi na korytarzu przy pom. 103 – niesprawny mechanizm elektrozamykacza w skrzydle biernym,

- Uzupełnienie części ramienia samozamykacza w uchwyt mocowania – przy pom. 223,

- Wymiana elektrozamykacza – przejście na korytarz z kl. sch. nr 1 i montaż przycisku zwalniającego drzwi w elektrozamykaczu,

- Podłączenie napięcia do elektrozamykacza drzwi przy przejściu do kl. schod. budynku „B” z kl. sch. nr 2 bud. A,

- Naprawa przycisku do ręcznego zwalniania drzwi w elektrozamykaczu oraz wymiana elektrozamykacza – bud. A, przejście na korytarz z kl. sch. nr 1.

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie:

- Uzupełnić brakujące uszczelki pęczniejące w hallu kond. -1 (przejście na korytarz naprzeciwko kl. schod. oraz przy windach),

- Oznakować drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach,

- Uzupełnić brakujące części samozamykacza – brak prowadnicy i ramienia – hall, kond. -1,

  - Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy ul. Brackiej 4 (K1) w Warszawie:

- Oznakować drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport z podjętych działań, składających się na przedmiot umowy w następujących formach, formatach i liczbach:

1)	w formie papierowej - 2 egz. każdego z raportów,

2)	w formie elektronicznej na płycie CD-1 egz.; pliki na płycie będą w formacie edytowalnym DOC (Word), XLS (Excel) - jeśli będą, oraz w formacie PDF.