HKN.6031–169/17							Radom, dnia 16.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/107514/11/2017; SB/108378/11/2017; SB/107513/11/2017; SB/110414/11/2017; SB/110415/11/2017 i SB/110413/11/2017

z dnia 03.11.2017r., 07.11.2017r. oraz 13.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
30.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/107514/11/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,09 | ± 0,03 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 961 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,50 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,005 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | <0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 3 | 1-8 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/108378/11/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,39 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,09 | ± 0,03 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 963 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,57 | ± 0,06 | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,005 | ± 0,002 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | <0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 13 | 8-21 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/107513/11/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,42 | ± 0,09 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,06 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 967 | ± 30 | - | - |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,63 | ±0,07 | - | - |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | <0,004 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | <0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 2 | < 1-6 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/110414/11/2017  dot. wody z natrysku damskiego, pkt. 1

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/110415/11/2017  dot. wody z natrysku damskiego, pkt. 2

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 0 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/110413/11/2017  dot. wody z natrysku męskiego, pkt. 4

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 0 | - | 100 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a