HKN.6031–  17/17							Radom, dnia 17.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/33542/04/2017; SB/33543/04/2017; SB/33544/04/2017; SB/33545/04/2017 z dnia 21.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 18.04.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: SB/33542/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,153 | ±0,046 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,158 | ±0,048 | 0,1 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/33543/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 887 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,34 | ± 0,11 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/33544/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 882 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,35 | ± 0,11 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,160 | ± 0,048 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,165 | ± 0,050 | 0,1 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/33545/04/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,159 | ± 0,48 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,164 | ± 0,050 | 0,1 | niezgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: chloroformu i ∑THM w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 							Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a