HKN.6031–  18/17							Radom, dnia 17.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/29202/04/2017; SB/29203/04/2017; SB/29204/04/2017 
z dnia 10.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
04.04.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/29202/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,51 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 711 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,09 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,08 | ±0,21 | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,068 | ±0,021 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,068 | ±0,021 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 8 | 4-14 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/29203/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,51 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 720 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,10 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,95 | ±0,20 | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,109 | ±0,033 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,109 | ±0,033 | 0,1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 3 | 1-8 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/29204/04/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,48 | ± 0,10 | - | - |
| Potencjał redox | mV | 690 | ± 30 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,08 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,49 | ±0,25 | - | - |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,071 | ±0,022 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,071 | ±0,022 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 6 | 3-11 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox i chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a