HKN.6031– 3/18							Radom, dnia 04.01.2018r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/121816/12/2017, SB/121819/12/2017 i SB/121822/12/2017 
z dnia 08.12.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
05.12.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/121816/12/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,38 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,08 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 923 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,50 | - | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 4 | 1-9 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/121819/12/2017 dot. wody z niecki basenowej (środek)

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,42 | ± 0,09 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,08 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 930 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,55 | ± 0,06 | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 2 | <1-7 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/121822/12/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,41 | ± 0,09 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ± 0,09 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 943 | ± 30 | - | - |
| Utlenialność | mg/l | 0,68 | ±0,07 | - | - |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 16 | < 10-24 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a