HKN.6031–  34/17							Radom, dnia 25.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/40393/05/2017; SB/40392/05/2017; SB/40396/05/2017; SB/40391/05/2017; SB/40394/05/2017; SB/40395/05/2017

z dnia 15.05.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
09.05.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/40393/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,4 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 930 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,1 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | 0,12 | ±0,04 | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,99 | ±0,2 | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 90 | 71-120 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/40392/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,067 | ±0,021 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,067 | ±0,021 | 0,1 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/40396/05/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Chloroform | mg/l | 0,076 | ±0,023 | 0,03 | niezgodność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,076 | ±0,023 | 0,1 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/40391/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,38 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 960 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,46 | ± 0,14 | 0,3 | niezgodność |
| Mętność | NTU | <0,1 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,05 | ±0,21 | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 2 | 1-6 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/40394/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,074 | ±0,023 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,074 | ±0,023 | 0,1 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/40395/05/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,62 | ± 0,13 | - | - |
| Potencjał redox | mV | 970 | ± 30 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,06 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,28 | ±0,13 | - | - |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 38 | 28-51 | 20 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: chloroformu, chloru związanego oraz liczby mikroorganizmów w 36°C 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).		Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a